## Krycí list
SOUPIS PRACÍ
Rozpočet |  | Vzduchotechnika |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
|  | Energetické opatření - MŠ Ignáce Šustaly |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Czudek, MEDICASTO servis, s.r.o. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  |  |  | Cenová soustava | RTS
Objednatel
Dodavatel |  | Bude určen na základě výběrového řízení |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Czudek | Jméno : | Jméno :
Datum : |  | 08/2017 | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rozpočet
Poř. | Název | M. | Množ- |  | C e n a K č |  | Hm. (kg)
č. |  | j. | ství | jed. | dodávka | montáž | jed. | celk.
Zařízení č. 1 - Větrání heren 101, 115 a 201
1.01 | VZT jednotka s rot. vým. zpětného získávání tepla | ks | 3 |  |  |  | 45 | 135
o účinností 80% a el. ohřevem Qt=1,53 kW
620/620 m3/h, dpext=150/150 Pa
Ni=431 W (vč. vč. motoru rotoru ZZT), U=230 V;
filtrace M5/M5
motory EC s proměnlivými otáčkami
Příslušenství:
| - IR senzor CO2 | ks | 3
| - komunikační brána pro IR senzor CO2 | ks | 3
| - autonomní MaR vč. nástěnného ovládače | ks | 3
| - pružná manžeta d=250 | ks | 10
| - uzavírací klapka vč. serva 24 V d=225 | ks | 4
| - uzavírací klapka vč. serva 24 V d=250 | ks | 2
| Montáž | soub | 3 |  |  | 0
1.02 | Plastová protidéšťová žaluzie d=315 | ks | 5 |  |  |  | 4 | 20
| Montáž | ks | 5 |  |  | 0
1.03 | Výfuková CAGI hlavice d=250 | ks | 1 |  |  |  | 10 | 10
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
1.04 | Tlumič hluku kruhový 225/1200/100 | ks | 10 |  |  |  | 10 | 100
| Montáž | ks | 10 |  |  | 0
1.05 | Ohebná hadice s izolací tl. 50 mm, d= 250, l=7,5 m | ks | 1 |  |  |  | 10 | 10
| Montáž | ks | 1 |  |  | 0
1.06 | Tkaninová vyústka - viz výkresová část a příloha TZ | ks | 2
Tvar Půlkruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 315-315 mm, Celková délka 10378 mm (2588+7140), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 315, Průtok 620 m3/h (32+588), Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 23,3 Pa, 1 Oblouk 315/R472 90°/4, Sešití, Sešití, Přechod na Kruhový 225/500, Začátek
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Provedení "Office".
Mikroperforace
Seznam montážního materiálu: 11ks 2000mm Hliníkový profil, 8ks Hliníková spojka profilů přímá, 1ks Kruhový 225 mm Nerez připojovací pásek
RAL dle výb. investora z 9 zákl. odstínů dodavatele
| Montáž | ks | 2 | 0 |  | 0
1.07 | Tkaninová vyústka - viz výkresová část a příloha TZ | ks | 1
Tvar Půlkruhový, Počet rozměrů 2, Rozměr 315-315 mm, Celková délka 10000 mm (2210+7140), První konec Začátek, Druhý konec Zaslepení, 1ks Zip 315, Průtok 620 m3/h (27+593), Použitelný přetlak 80 Pa, Tlaková ztráta třením = 23,2 Pa, 1 Oblouk 315/R472 90°/4, Sešití, Sešití, Přechod na Kruhový 225/500, Začátek
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110°C, srážlivost (osnova/útek) 0,5/0,5 % při 40°C dle ČSN EN ISO 6330-2000, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4 (ČSN EN ISO 14644-1), pratelná v pračce, Provedení "Office".
Mikroperforace
Seznam montážního materiálu: 10ks 2000mm Hliníkový profil, 8ks Hliníková spojka profilů přímá, 1ks Kruhový 225 mm Nerez připojovací pásek
RAL dle výb. investora z 9 zákl. odstínů dodavatele
| Montáž | ks | 1 | 0 |  | 0
1.08 | Odvodní vyústka (hliník) do čtyřhranného potrubí | ks | 3 |  |  |  | 2 | 6
425x225 jednořadá s regulací R1 vč. UR
uchycení pružinami
| Montáž | ks | 3 | 0 |  | 0
1.50 | Kruhové potrubí vč. tvarovek v provedení pozink
| do d=315 vč. 40 % tvar. | bm | 3 |  |  |  | 2 | 6
| do d=250 vč. 40% tvar. | bm | 3 |  |  |  | 2 | 6
| do d=225 vč. 30% tvar. | bm | 12 |  |  |  | 2 | 24
| Montáž |  |  |  |  | 0
1.51 | Čtyřhranné potrubí vč. tvar. v provedení pozink sk. I
| Rovné kusy | m2 | 1 |  |  |  | 2 | 2
| Tvarové kusy | m2 | 3 |  |  |  | 2 | 6
| Montáž |  |  |  |  | 0
| Zařízení č. 1 - celkem |  |  |  | 0 | 0 |  | 281
Izolace tepelné
Tepelná izoalce s Al polepem tl. 50 mm
(sací a výtlačné potrubí)
| - dodávka | m2 | 15 |  |  |  | 5 | 75
| - montáž | m2 | 15 |  |  | 0
| Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 |  | 75
Montážní, spojovací a těsnící materiál
| Materiál pro zhotovení závěsů na montáži | kg | 20 |  |  |  | 1 | 20
| Zhotovení závěsů | kg | 20 |  |  | 0
| Montáž závěsů | kg | 20 |  |  | 0
| Spojovací materiál | kg | 20 |  |  |  | 1 | 20
| Těsnící materiál | kg | 20 |  |  |  | 1 | 20
| Montážní, spojovací a těsnící materiál |  |  |  | 0 | 0 |  | 60
HZS
| Náklady na úpravu a přizpůsobení vzducho - | hod | 6 |  |  | 0
technického potrubí na stavbě
| Doprava | soub | 1
| Komplexní zkoušky | soub | 1 |  |  | 0
| Kompletační činnost | soub | 1 |  |  | 0
| HZS celkem |  |  |  |  | 0
| Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0