Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | é |  | ù |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: | 24701/2019/VM |  |  |  |
| SPIS. ZN.: | OMM-3390/2019 |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Ing. Vladimíra Martiníková / OMM. 556 879 660, 739 329 328. vladimira.martinikova@koprivnice.cz. 27.03.2017. |  |  |  |
| TELEFON: | 556 879 660, 739 329 328. 556 879 660, 739 329 328. vladimira.martinikova@koprivnice.cz. 27.03.2017. |  |  |  |
| E-MAIL: | vladimira.martinikova@koprivnice.cz. |  |  |  |
| DATUM: | 03.04.2019 | ë |  | û |

- Doplňující informace č. 1

- – odpovědi na dotazy k položkových rozpočtům

| Název zakázky | ZŠ dr. M. Horákové – rekonstrukce sociálních zařízení v nové budově, výměna podlahových krytin |
| --- | --- |
| Předmět zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce |
| Datum vyhlášení zakázky | 28.03.2019 |
| Název programu |  |
| Registrační číslo projektu |  |
| Název projektu |  |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz Ing. Vladimíra Martiníková, 556 879 660, vladimira.martinikova@koprivnice.cz |
| Další požadavky | Odpovědi na dotazy k položkovému rozpočtu – rekonstrukce sociálních zařízení, příloha č. 2 v oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu č.j. 19155/2019/VM ze dne 28.3.2019 : 1) Výkaz výměr elektroinstalace s výkresovou dokumentací není ve shodě. Ve VV je položka č. R-4014 - LED svítidlo do podhledu 600x600mm, 40-45W; na výkrese a ve výpočtu osvětlení je Beghelli 15-30W (bodovka). - zadavatel si uvědomuje, že projektová dokumentace elektroinstalace není ve shodě s položkovým rozpočtem. Požadujeme provést zpracování cenové nabídky dle položkového rozpočtu - tzn. dle položky č. R-4014- LED svítidlo do podhledu 600x600, 40-45W, s plným krytem, IP 20 2) V rozpočtu stavba – položky č. 66 a 78 jsou požadovány protipožární ucpávky. V technické zprávě je pouze zmínka, že jsou protipožární ucpávky požadovány. Není však specifikovaný typ, počet a průměr ucpávek. Prosíme o doplnění těchto informací. - pol. č. 66- protipožární ucpávky budou v s požární odolností EI30 cca o rozměru 0,09m2 , počet 16ks - pol. č. 78- protipožární ucpávky budou v s požární odolností EI30 cca o rozměru 0,25m2 , počet 4ks 3) Výkaz výměr elektroinstalace s výkresovou dokumentací není ve shodě. Ve VV elektroinstalace je položka č. R-4017 pohybové čidlo - vestavné do podhledu (typu PS1000)- VZT , světlo, celkem 60 kusů. Na výkrese jsem jich spočítal jenom 16 kusů. Prosím o upřesnění této položky. - zadavatel si uvědomuje, že projektová dokumentace elektroinstalace není ve shodě s položkovým rozpočtem. Požadujeme provést zpracování cenové nabídky dle položkového rozpočtu. 4) Výkaz výměr elektroinstalace s výkresovou dokumentací není ve shodě. Ve VV elektroinstalace je položka č. R-4009 sušič rukou 230V/3kW. Tuhle položku jsem nenašel na výkrese. Dále mám dotaz na parametr 3kW, musí se dodržet? Podle našich zkušeností se takhle výkonné osoušeče do škol nedávají. Prosím o upřesnění této položky. - zadavatel si uvědomuje, že projektová dokumentace elektroinstalace není ve shodě s položkovým rozpočtem. Požadujeme provést zpracování cenové nabídky dle položkového rozpočtu. Pokud se jedná výkon sušiče je dostačující výkon cca 2,5kW, sušič musí být vhodný do školských zařízení. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí položkového rozpočtu s projektovou dokumentací, prosím, proveďte zpracování cenové nabídky dle položkového rozpočtu – viz. příloha č. 2 k oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu č.j. 19155/2019/VM ze dne 28.3.2019. |

Miloš Sopuch v.r. vedoucí OTS