Odbor majetku města

| VÁŠ DOPIS ZN.: |  | é |  | ù |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZE DNE: |  |  |  |  |
| Č. J.: | 27902/2019/VM |  |  |  |
| SPIS. ZN.: | OMM-3390/2019 |  |  |  |
| VYŘIZUJE / ÚTVAR: | Ing. Vladimíra Martiníková / OMM. 556 879 660, 739 329 328. vladimira.martinikova@koprivnice.cz. 27.03.2017. |  |  |  |
| TELEFON: | 556 879 660, 739 329 328. 556 879 660, 739 329 328. vladimira.martinikova@koprivnice.cz. 27.03.2017. |  |  |  |
| E-MAIL: | vladimira.martinikova@koprivnice.cz. |  |  |  |
| DATUM: | 08.04.2019 | ë |  | û |

- Doplňující informace č. 2

- – odpovědi na dotazy k položkových rozpočtům

| Název zakázky | ZŠ dr. M. Horákové – rekonstrukce sociálních zařízení v nové budově, výměna podlahových krytin |
| --- | --- |
| Předmět zakázky | Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce |
| Datum vyhlášení zakázky | 28.03.2019 |
| Název programu |  |
| Registrační číslo projektu |  |
| Název projektu |  |
| Zadavatel | Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz Ing. Vladimíra Martiníková, 556 879 660, vladimira.martinikova@koprivnice.cz |
| Další požadavky | Odpovědi na dotazy k položkovému rozpočtu – rekonstrukce sociálních zařízení, příloha č. 2 v oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu č.j. 19155/2019/VM ze dne 28.3.2019 : 1) Výkaz výměr stavba – položka č. 23 – Dilatační profil do plovoucích nebo spojovacích potěrů boční strany z tvrdého PVC spojené spodní a vrchní dilatační zónou ze šedé plastické hmoty, výšky 50 mm. Dle našeho posouzení je zbytečné, aby v každé místnosti byly profily počítany v takovém množství. Potěr postačí dilatovat pouze v prostoru dveří a okolo stěn. V prostoru dveří lze využít výše uvedený profil a okolo stěn postačuje mirelonový pásek, jež má mnohonásobně menší pořizovací cenu. Prosím o vyjádření a případné přepočítání dilatačních profilu na menší výměru. - proveďte zpracování cenové nabídky dle položkového rozpočtu viz. příloha č. 2 k oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu č.j. 19155/2019/VM ze dne 28.3.2019. |

Miloš Sopuch v.r. vedoucí OTS