SO 401 - Veřejné osvětlení

D1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

# 1. Všeobecně:

## 1.1 Předmět projektu:

Tento objekt ve stupni DUR + DSP + DPS řeší nasvětlení přechodů pro chodce a zálivů autobusových zastávek v ul. Průmyslový park v Kopřivnici v rámci stavby „Autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší“.

## 1.2 Podklady:

1.2.1 Požadavky investora

1.2.2 Situační výkresy stavby a sítí

1.2.3 Vyjádření správce sítě VO

1.2.4 Osobní prohlídka stavby

1.2.5 ČSN 33 2000-5-51, ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 73 6110, ČSN EN 13201-2 a související platné ČSN

1.2.6 MD – Kap. 15 – Osvětlení poz. komunikací, příloha č. 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                Přisvětlování přechodů

# 2. Techn. popis:

## 2.1 Techn. data:

Rozvodná soustava	: 3 PEN, 50Hz, 400V, TN-C-S

Vlivy prostředí         	: AB 8 - venkovní

Ochrana před NDNČ	: čl. 3.1 - Automatickým odpojením od zdroje

St. dodávky el. energie : 3

Instal. výkon  - navýšení: 0,20 kW

Činitel náročnosti	: 1

Vypočtový výkon         : 0,20 kW

Předp. roční spotř. el. en.: 0,70 MWh/rok

## 2.2 Provedení:

Pro přisvětlení přechodů pro chodce pro danou třídu osvětlení komunikace je požadovaná udržovaná průměrná svislá osvětlenost pro základní prostor přechodu 30 lx a pro doplňkový prostor 20 lx při celkové rovnoměrnosti svislé udržované osvětlenosti ne horší jak 0,4.

Přisvětlení přechodů pro chodce na ul. Průmyslový park se provede vzhledem k požadavkům a k šířce vozovky dvoustranně 2ks Led svítidel Schréder Ampera Midi, 75W. Svítidla B2 a B3 se osadí na nové osvětlovací stožáry BM8 žz s výložníky VUD1/2000 žz do výše 6,2m.

Navrženým řešením dosáhneme průměrné svislé osvětlenosti přechodů Epk = 44,2 lx při celkové rovnoměrnosti 0,75.

Osvětlení zastávkových zálivů v ul. Průmyslový park se provede následujícím způsobem. Ul. Průmyslový park patří do funkční třídy komunikací III. Tomuto zatřídění komunikace odpovídá třída osvětlení ME5, pro kterou musí být zajištěn průměrný jas vozovky Lpk = 0,5 cd/m2 při celkové rovnoměrnosti jasů Uo = 0,35 a Ui = 0,4 při omezujícím oslnění do 15%. Požadované úrovně osvětlení zálivů pro třídu povrchu C2 dosáhneme použitím svítidel (A1, A4) LED Schréder Voltana 2, NV, 28W na žárově zinkovaných stožárech BM8 s žz výložníky V1/1000. Uvedeným řešením dosáhneme průměrného jasu povrchu vozovky v zálivech Lpk = 0,54 cd/m2 při rovnoměrnosti jasů Uo = 0,51 a Ui = 0,72.

El. napojení nových stožárů se provede kabelem CYKY4Jx10mm2 v zemi (řezy A-A´, B-B´) z přilehlého stávajícího stožáru VO. Pod komunikacemi se provede protlak (řez B-B´) pro uložení kabelu v hloubce min. 1 m pod úrovní komunikace. Kabel CYKY3Jx2,5mm2 slouží pro napojení svítidel ze svorkovnic stožárů.

Pravidelnou údržbu a čištění svít. nutno provádět minimálně 2x ročně.

Před započetím zemních výkop. prací je nutno zajistit vytýčení všech podzemních stávajících inženýrských sítí a veškeré výkopové zemní práce je nutno provádět ručně. Při osazení stožárů do pouzder se provede dolní výplň základových rour prstencem z dusané strusky s velikosti zrna č. 1.

Číslování nových osvětlovacích stožárů bude navazovat na číslování stávajících osv. stožárů a provede se černou barvou s velikosti číslic 70 mm ve výšce 2,2 m nad úrovní terénu.

Ochrana osvětlovacích stožárů proti atmosférickému přepětí se provede uzemněním těchto stožárů zemnícím páskem FeZn 30/4mm, které se uloží na dno výkopu kabelových rýh (řez A-A´) mezi stožáry A1-B2 a B3-A4. Dále pak zemnícím drátem FeZn pr. 10mm, na který bude nad zemí navlečená žz bužírka až k připojovací svorce na stožár a dále pak dvířka stožárů budou opatřena výstražným bleskem.

Stožárové svorkovnice se propojí se stožárem v soustavě TN-C-S a svorky svorkovnice ve stožáru budou kryté krytem typu KS56, min krytí IP20.

## 2.3 Základní požadavky správce VO na investora a zhotovitele stavby VO:

- před zahájením stavebních prací vyzve investor/zhotovitel vyzve min. 10 dnů předem správce VO  k protokolárnímu předání staveniště. V zápise budou uvedeny základní vstupní podmínky součinnosti správce VO a zhotovitele.

- stávající VO – v prostoru staveniště i v navazujících oblastech - musí být po celou dobu stavby v nepřerušeném provozu.

- V případě výpadků VO hradí veškeré náklady zásahů údržby původce škody.

- zhotovitel stavby je odpovědný za to, že veškeré práce bude provádět firma, splňující odborné a kvalifikační požadavky, garantující kvalitu odvedených prací a splnění všech bezpečnostních předpisů.

- nově vybudované zařízení VO bude uvedeno do provozu nebo připojeno na stávající rozvody VO pouze po předložení zprávy o výchozí revizi a odsouhlasení správcem VO

- součástí přejímky stavby bude předání závazných dokladů správci VO:

  - dokumentace skutečného provedení stavby zahrnující všechny opravy, změny a odchylky oproti původní PD (DPS) výrazně vyznačené trvanlivým a nesmazatelným vykreslením. Dokumentace bude na všech přílohách opatřena datem, podpisem stavbyvedoucího a razítkem zhotovitelné firmy

  - geodetické zaměření VO (průběh tras, umístění stožárů) digitálně.

  - atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě od všech ve stavbě použitých materiálů, komponentů VO

  - zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61)

  - digitální fotodokumentace stavby (provedení prací před zakrytím – založení stožárů, provedení základů, uložení tras a definitivní provedení stavby tzn. fotodokumentaci všech světelných míst po dokončení povrchových úprav, očíslování

Veškeré činnosti prováděné dodavatelem stavby budou prováděny v souladu s vyhl. č. 48/1982 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a souvisejícími platnými ČSN.

Ostrava, leden 2019						Ing. Karel Vach