## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {408aa2c3-5d74-4ba2-a56c-77174110a6d3}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2883/DPS-2016 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 827 2 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 2 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Vlčovice, Mniší | [8 empty] | Datum: |  | 30. 9. 2018 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00298077 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Kopřivnice | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00298077 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 00577758 | [14 empty] | False
|  |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00577758 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00577758 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00577758 | [14 empty] | True
Poznámka:
DPS_Projektová dokumentace pro provádění stavby
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2883/DPS-2016
| Stavba: | [6 empty] | Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
| Místo: | [6 empty] | Vlčovice, Mniší | [6 empty] | Datum: |  | 30. 9. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Kopřivnice | [6 empty] | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 179301.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {408aa2c3-5d74-4ba2-a56c-77174110a6d3} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 827 2
|  | TZ 01 |  |  |  | Splašková kanalizace - Vlčovice | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 89620.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {78bacf83-c0e7-4f70-bacc-70f25e336544} | {408aa2c3-5d74-4ba2-a56c-77174110a6d3} | 827 2 | 2
/ |  |  | TZ 01.1 |  |  |  | Kanalizační stoky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 83901.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {a877ced1-ea91-4566-94a9-8b898b81202b} | {78bacf83-c0e7-4f70-bacc-70f25e336544} | 827 2
/ |  |  | TZ 01.1_NezpůsobNákl |  |  |  | Kanalizační stoky ( Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 115.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {fe65d636-c196-4222-882c-6bab82dbe84b} | {78bacf83-c0e7-4f70-bacc-70f25e336544} | 827 2
/ |  |  | TZ 01.2 |  |  |  | Kanalizační přípojky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 3540.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {e9d14d8f-3741-4316-87d9-818103717f55} | {78bacf83-c0e7-4f70-bacc-70f25e336544} | 827 2
/ |  |  | TZ 01.3 |  |  |  | Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a přípojky NN | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 2058.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {f82e0f4b-4427-419b-82e3-aef932fc8f54} | {78bacf83-c0e7-4f70-bacc-70f25e336544} | 827 2
/ |  |  | TZ 01.4 |  |  |  | Přeložky sítí technického vybavení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {876e966a-f93b-4a3b-959d-bba061961215} | {78bacf83-c0e7-4f70-bacc-70f25e336544} | 827 2
|  | TZ 02 |  |  |  | Splašková kanalizace - Mniší | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 89580.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ceec8bfa-1c8f-4dcb-bba4-a944c7c3a5c3} | {408aa2c3-5d74-4ba2-a56c-77174110a6d3} | 827 2 | 2
/ |  |  | TZ 02.1 |  |  |  | Kanalizační stoky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 85499.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {9dee1a82-9484-4a43-b018-33239edcbaaf} | {ceec8bfa-1c8f-4dcb-bba4-a944c7c3a5c3} | 827 2
/ |  |  | TZ 02.1_NezpůsobNákl |  |  |  | Kanalizační stoky ( Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 998.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {b2f29f12-d516-43c0-9721-befb429744cc} | {ceec8bfa-1c8f-4dcb-bba4-a944c7c3a5c3} | 827 2
/ |  |  | TZ 02.2 |  |  |  | Kanalizační přípojky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 3074.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {71dff7dc-515b-43f1-b736-0066203c1ffc} | {ceec8bfa-1c8f-4dcb-bba4-a944c7c3a5c3} | 827 2
/ |  |  | TZ 02.3 |  |  |  | Přeložky sítí technického vybavení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 7.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {4fe50019-9a98-4ce7-94b9-0209cea36c91} | {ceec8bfa-1c8f-4dcb-bba4-a944c7c3a5c3} | 827 2
|  | PS 01 |  |  |  | Čerpací stanice ČS - A | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | PRO |  | 0 | 0 | 100.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9b2a2cdc-e1f5-464d-96ab-8c723d0d7f70} | {408aa2c3-5d74-4ba2-a56c-77174110a6d3} | 827 2 | 2
/ |  |  | PS 01.1 |  |  |  | Čerpací stanice ČS-A, Strojně technologická část | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 100.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {86301e0c-f7ad-4259-8f6f-cd534862ddd3} | {9b2a2cdc-e1f5-464d-96ab-8c723d0d7f70} | 814 1
/ |  |  | PS 01.2 |  |  |  | Provozní rozvod silnoproudu, MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {be685cd8-9a25-4695-869a-26b2f89c6f23} | {9b2a2cdc-e1f5-464d-96ab-8c723d0d7f70} | 827 2
/ |  | VON |  |  |  | Vedlejší a Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {e6dd79d0-94b1-45e5-ad89-50edd48b1916} | {408aa2c3-5d74-4ba2-a56c-77174110a6d3} | 827 2 | 2

## TZ 01.1 - Kanalizační stoky
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a877ced1-ea91-4566-94a9-8b898b81202b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.1 - Kanalizační stoky
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Luč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.1 - Kanalizační stoky
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zajištění objektů a sloupů NN/ VO | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Potrubí a armatury | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.1 - Kanalizační stoky
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 83901.6744 |  | 21796.8225 |  | 2520.1594 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83501.2829 |  | 21796.8225 |  | 2520.1594 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 34096.2278 |  | 17944.8301 |  | 2367.6942 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470038152
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.1 | [15 empty] | P | 2
2 | K | 112101102-R | Kácení stromů listnatých a jehličnatých D kmene do max.1200 mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka) | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.88 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117784838
| P |  | Poznámka k položce: _Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.1 | [15 empty] | P | 2
3 | K | 112251221 | Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m | m2 | 17.663 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.986 | 35.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024900072
| P |  | Poznámka k položce: _Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 90*(3,14*0,25*0,25) "průměr kmene do max.1200mm" |  | 17.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162301412-R | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých a jehličnatých do 5 km D kmene do max.1200 mm | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.243 | 111.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604980082
| P |  | Poznámka k položce: _Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.1 | [15 empty] | P | 2
5 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 150 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42228450
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.1 | [15 empty] | P | 2
6 | K | 162301912-R | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých a jehličnatých D kmene do max.1200 mm ZKD 5 km | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248816769
| P |  | Poznámka k položce: _Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých a jehličnatých, o průměru přes 300 do max.1200 mm příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.1 | [15 empty] | P | 2
7 | K | 460030028-R.1 | Štěpkování větví kácených stromů a křovin | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.529 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1280838487
| P |  | Poznámka k položce: _Přípravné terénní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.1 | [15 empty] | P | 2
8 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - Zámková dlažba | m2 | 278 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 63.94 | 0 | 0 | 0.26 | 72.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -612928415
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
9 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm - Zámková dlažba | m2 | 278 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 20.294 | 0 | 0 | 0.29 | 80.62 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897926603
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
10 | K | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 350 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 159.39 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.144 | 22.9522 | 0 | 0 | 0.58 | 92.4462 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1558943775
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 120.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 39.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm - Cyklostezka nepojízdná | m2 | 438.29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.119 | 52.1565 | 0 | 0 | 0.44 | 192.8476 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 985507531
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (78+3+13)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 97.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (91+247+3)*(1,000) "(dl)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 113154363.3 | Frézování živičného krytu tl 50 mm ( resp. tl. 40 mm Cyklostezka pojízdná) pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Cyklostezka pojízdná a nepojízdná | m2 | 1773 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 15.957 | 9e-05 | 0.15957 | 0.128 | 226.944 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897911803
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (116+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 349.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 115.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((78+3+13)+0,250+0,250)*(3,0) "((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 283.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((91+247+3)+0,250+0,250)*(3,0) "((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 1024.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1773 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 113107221 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 70 mm - Místní komunikace | m2 | 3453.997 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 172.6998 | 0 | 0 | 0.17 | 587.1795 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996544316
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+62+2+19,4)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300 |  | 3442.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5)*(2,276) "(dl)*(š)_DN1000 |  | 11.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3453.997 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 113154363 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace | m2 | 5119.597 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 46.0764 | 9e-05 | 0.46076 | 0.128 | 655.3084 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954807874
| P |  | Poznámka k položce: _Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+62+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 5105.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 |  | 13.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5119.597 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 113107222.1 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 189.037 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 13.7997 | 0 | 0 | 0.29 | 54.8207 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897192911
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 16.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 172.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.037 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 113154363.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Krajská komunikace II/486 | m2 | 217.971 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 1.9617 | 9e-05 | 0.019617 | 0.128 | 27.9003 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764907849
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 19.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 198.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.971 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 113107222.2.1 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 180 mm - Státní komunikace I/58 | m2 | 343.62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 25.0843 | 0 | 0 | 0.29 | 99.6498 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -616024410
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 343.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 113107222.2.2 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm - Státní komunikace I/58 | m2 | 444.822 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 32.472 | 0 | 0 | 0.29 | 128.9984 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360572551
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 444.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 113154363.2 | Frézování živičného krytu tl 45 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Státní komunikace I/58 | m2 | 512.69 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 4.6142 | 9e-05 | 0.046142 | 0.128 | 65.6243 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503402022
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 512.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 113202111 | Vytrhání silničních a chodníkových obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 311 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.133 | 41.363 | 0 | 0 | 0.205 | 63.755 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1764018763
| P |  | Poznámka k položce: _Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 71 "m_silniční |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 240 "m_chodníkové |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 113203111 | Vytrhání řádků-rigolů z dlažebních kostek | m | 168 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.147 | 24.696 | 0 | 0 | 0.115 | 19.32 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1409123814
| P |  | Poznámka k položce: _Vytrhání řádků-rigolů s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*64,0 "počet řádků*dl |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*20,0 "počet řádků*dl_Stoka A |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 465513157-r1 | D+M Křížení toku č.1, stoka C.6, parc. č. 987, k.ú. Vlčovice; | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 9.75 | 1.0312 | 5.156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1697528271
| P | Poznámka k položce: _Křížení č.1, stoka C6 - parc. č. 987, k.ú. Vlčovice (náhon). Křížení je navrženo mezi objekty Š-A40 – RŠ1 v bezprostřední blízkosti přemostění. Po uložení potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem z řečiště a břehy potoka budou opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm uložené do betonového lože tl. 200 mm po břehovou hranu. Dlažba bude opřena o patku z lomového kamene 500/600 o hmotnosti 80-120 kg prolitou CM. Navržená délka opevnění je 5 m. Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat na stávající průtočný profil a mostní konstrukci. Dno proti toku bude v délce 1,5 m upraveno lomovým kamenem s urovnáním hmotnosti cca 20 kg a lomovým kamenem s urovnáním na štět hmotnosti 50-80 kg s prolitím CM. Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 0,6m. V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné litiny DN 300 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní výstelkou hlinitanovým cementem, vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen obalem z cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. Potrubí bude obetonováno betonem C 30/37 - XF3 do výše 300 mm nad vrchol. _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32). Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na březích. Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím DN 500-600. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 5,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 5,0+5,0) |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 851371131 | Křížení č.1, Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 - Křížení toku č.1 stoka C.6, parc. č. 987, k.ú. Vlčovice | m | 20.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.867 | 18.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300947081
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
24 | M | 552531310 | Křížení č.1, Dodávka-trouba kanalizační litinová se spoji jištěnými proti podélnému posuvu DN 300 mm, tř. C50 (K9), vnitřní výstelka CM z hlinitanového cementu, vnější obal cementace - Křížení toku č.1 stoka C.6, parc. č. 987, k.ú. Vlčovice; | m | 20.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0705 | 1.4734 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341967836
| P |  | Poznámka k položce: _V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné litiny DN 300 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní výstelkou hlinitanovým cementem nebo polyuretanu, vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen obalem z cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. Potrubí bude obetonováno betonem C 30/37 - XF3 do výše 300 mm nad vrchol. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
25 | K | 465513157-R2 | D+M Křížení č.2, stoka A u Š-A50 - v místě zatrubnění (odlehčení) pod silnicí I/58 (pro potrubí z PVC DN 300); | m | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 8.775 | 1.0312 | 4.6404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254425039
| P | Poznámka k položce: _Křížení č.2, stoka A - parc. č. 987 k.ú. Vlčovice (náhon). Křížení je navrženo mezi objekty Š-A49 - Š-A50 v místě zatrubnění náhonu pod silnicí I/58, v otevřeném výkopu. Po dobu realizace bude stávající zatrubnění v dimenzi DN500 ve výkopu zajištěno/podepřeno. Po uložení potrubí bude proveden zásyp rýhy hutněný zrnitou nesoudržnou zeminou (G1, např. štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 250 mm (fr. 0-63). Vrstva zásypu po niveletu zatrubnění bude zpevněna prolitím cementopopílkovou suspenzí CPS5. Hloubka krytí kanalizace pod zatrubněným náhonem bude > 2 m. V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z PVC-U plnostěnné, SN 12, DN 300. _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32). Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na březích. Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím DN 500-600. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 4,5 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 1,3) |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 460310107 | Křížení č.3, Montáž-Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm - Bezvýkopová technologie (bez chráničky) Křížení č.3 stoka C.8, ř.km 2,25, parc.č. 987, k.ú. Vlčovice | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.81 | 39.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -302862973
| P | Poznámka k položce: _Křížení č.3, stoka C8, ř.km 2,25 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice (Babincův potok). Křížení je navrženo mezi objekty Š-A52 – RŠ1 a je navrženo za použití bezvýkopové technologie (bez chráničky), řízeného horizontální vrtání bez zásahu do vodoteče. Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 1,2m. Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PE 100 RC, SDR 11, s vnějším ochranným pláštěm (PE, PP) DN 300 spojované svařováním, návarky z průtočného profilu budou odstraněny. V současné době je průtočný profil tvořen obdélníkovým profilem a je opevněn kamennou zídkou/dlažbou. _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32). Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na březích. Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím DN 500-600. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
27 | M | 286158670 | Křížení č.3, Dodávka-trubka vodovodní tlaková PE100RC DN300, SDR11, spojovaná svařováním na tupo s následným odstraněním návarků z průtočného profilu - Bezvýkopová technologie (bez chráničky) Křížení č.3 stoka C.8, ř.km 2,25, parc.č. 987, k.ú. Vlčovice | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02329 | 0.51238 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1439925218
| P |  | Poznámka k položce: _Křížení č.3, stoka C.8, ř.km 2,25 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice. Křížení potoku je navrženo za použití bezvýkopové technologie (bez chráničky), např. řízené horizontální vrtání bez zásahu do vodoteče. Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 1,2m. Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PE 100 RC, De 315, SDR11 s vnějším ochranným pláštěm (PP, PE), vhodným k realizaci navrženou technologií, spojované svařováním na tupo s následným odstraněním návarků z průtočného profilu. V současné době je průtočný profil tvořen obdélníkovým profilem a je opevněn kamennou zídkou/dlažbou. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
28 | K | 465513157-R4 | D+M Křížení toku č.4, stoka C.9 - (pro potrubí z PP DN 300 (bez chráničky)), ř. km 2,45, parc.č. 987, k.ú. Vlčovice; | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 7.8 | 1.0312 | 4.1248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130884248
| P | Poznámka k položce: _Křížení č.4, stoka C9, ř. km 2,45 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice (Babincův potok). Křížení je navrženo mezi objekty Š-A57 – RŠ1. Křížení bude provedeno překopem. Břehy potoka jsou opevněny oboustrannou kamennou zdí. Stávající opevnění řečiště bude v potřebném rozsahu rozebráno. Po uložení potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem z řečiště. Na obou březích bude obnovena zeď z ŽB s lícem vyzděným z lomového kamene na CM. Nad zdí bude provedeno ohumusování a osetí travním semenem až po břehovou hranu. Navržená délka obnovy opevnění je cca 6,5 m. Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat na stávající průtočný profil a mostní konstrukci. Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude cca 1,3 m (min. 1,2m). Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PP SN min.10, DN 300 (bez chráničky). _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32). Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na březích. Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím DN 500-600. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 4,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 1,5+1,5) |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 465513157-R5 | D+M Křížení č.5, kanalizační přípojka DN150 KP316 na stoce C.9 - v místě zatrubnění, parc.č.985, k.ú. Vlčovice; | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 7.8 | 1.0312 | 4.1248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 835190319
| P | Poznámka k položce: _Křížení č.5, kanalizační přípojka KP 316 - parc.č.985, k.ú. Vlčovice, bezejmenný přítok Babincova potoka IDVT 10210121 Křížení je navrženo na kanalizační přípojce KP 316, zaústěné do Š2 na stoce C9. V místě navrženého křížení je potok zatrubněn betonovým potrubím DN 800. Křížení je navrženo v otevřeném výkopu, stávající zatrubnění bude ve výkopu zajištěno/podepřeno. Po uložení potrubí bude proveden obsyp potrubí, nad obsyp bude v celém úseku provedeno zalití rýhy cementopopílkovou suspenzí CPS5 po úroveň potrubí DN 800. Následně bude proveden zásyp rýhy hutněný zrnitou nesoudržnou zeminou (G1, např. štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 250 mm (fr. 0-63). Hloubka krytí kanalizace pod zatrubněným úsekem vodoteče bude min. 0,6 m. Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PVC-U SN min.8, DN 150 (bez chráničky). _Výkop bude proveden kolmo, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32). Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na březích. Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním plastovým potrubím DN 500-600. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 4,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 1,5) |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 1417041 | Startovací a koncové šachty-zemní práce,zajištění stavební jámy vč.rozepření,vystrojení,zčerpávání vody po dobu výstavby - Bezvýkop.technologie Křížení silnice II/486 stoka A;Křížení silnice I/58 stoka A;Křížení silnice I/58 stoka C3;Křížení č.3, stoka C8 | m3 | 299.455 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191087589
| P |  | Poznámka k položce: _Startovací pažené šachty protlaku mají vnitřní půdorysné rozměry 5,0 x 3,5 m, koncové 2,0x2,0. Pažení šachty sestává z vodorovných rámů složených z ocelových válcovaných I profilů a ze svislých ocelových pažnic „Union“ 908/3. Výstavba jam bude prováděna technologií hnaného pažení (v závislosti na místních geologických podmínkách může být využito technologie zátažného pažení). Dno startovací šachty bude po celou dobu realizace upraveno hutněným štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm, silničními panely a studniční skruží prům.0,8m, v dolní části bude vybudována opěrná stěna. Dno koncové šachty bude upraveno štěrkopískovým polštářem tl. 100÷150 mm. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1*(4,5*3,5*(2,71+1,05)) "počet*(dl*š*(prům.hl.))_Montáž.jáma_Křížení silnice II/486 stoka A; |  | 59.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(2,0*2,0*(2,71+0,75)) "počet*(dl*š*(prům.hl.))_Konc.jáma_Křížení silnice II/486 stoka A; |  | 13.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(5,0*3,5*(2,62+1,05)) "počet*(dl*š*(prům.hl.))_Montáž.jáma_Křížení silnice I/58 stoka A; |  | 64.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(2,0*2,0*(4,66+0,75)) "počet*(dl*š*(prům.hl.))_Konc.jáma_Křížení silnice I/58 stoka A; |  | 21.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(5,0*3,5*(3,85+1,05)) "počet*(dl*š*(prům.hl.))_Montáž.jáma_Křížení silnice I/58 stoka C3; |  | 85.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(2,0*2,0*(3,72+0,75)) "počet*(dl*š*(prům.hl.))_Konc.jáma_Křížení silnice I/58 stoka C3; |  | 17.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(4,0*1,5*(2,39+0,3)) "počet*(dl*š*(prům.hl.))_Montáž.jáma_Křížení č.3, stoka C8; |  | 16.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(4,0*1,5*(2,96+0,5)) "počet*(dl*š*(prům.hl.))_Konc.jáma_Křížení č.3, stoka C8; |  | 20.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 299.455 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 143204113 | Ražení štol s ostěním z ocelových trub protlačením l do 100 m D nad 720 do 820 mm - Chránička Bezvýkopová technologie Křížení silnice II/486 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka C3 | m | 51 |  | 0 |  |  |  | základní | 17.124 | 873.324 | 0.02109 | 1.0756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1056278158
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 17+17,5+16,5 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 143332800 | trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D820 tl 10 mm - Chránička Bezvýkopová technologie Křížení silnice II/486 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka C3 | m | 51 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.1363 | 6.9513 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2077819023
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
33 | K | 141704 | Uložení a doplňkové konstrukce vč.utěsnění konců chráničky - Bezvýkopová technologie Křížení silnice II/486 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka C3 | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88562326
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
34 | K | 141703 | Zafoukání mezikruží cementopopílkovou suspenzí - Bezvýkopová technologie Křížení silnice II/486 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka A, Křížení silnice I/58 stoka C3 | m3 | 22.019 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42256384
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (17+17,5+16,5)*(3,14*0,4*0,4) |  | 25.622 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(17+17,5+16,5)*(3,14*0,15*0,15) |  | -3.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.019 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1832 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.203 | 371.896 | 4e-05 | 0.07328 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -695438623
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 229*8 "počet dní*počet hodin za den |  | 1832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 229 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257981056
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-17,0-20,0-15,0-37,3)/20 "(dl)/úsek za 1 den |  | 229.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 229.01 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 229 |  | 229 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 20.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.703 | 14.5521 | 0.00868 | 0.17968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845717697
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN do 200 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20*1,035 "počet*š._u DN300 |  | 20.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 22.77 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.153 | 26.2538 | 0.01269 | 0.28895 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1586855846
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN přes 200 do 1200 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 22*1,035 "počet*š._u DN300 |  | 22.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce | m | 3.105 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.547 | 1.6984 | 0.0369 | 0.11457 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896481125
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*1,035 "počet*š._u DN300 |  | 3.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Křížení plynovodní potrubí a Souběhy | m3 | 904.077 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.548 | 1399.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -116992808
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*(1,035*1,032*1,032) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN300" |  | 3.307 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,035*1,040*1,040) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN300" |  | 2.239 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,035*1,150*1,150) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN300" |  | 2.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (523,5+377,0+180,4+124,8+356,4+168,9)*(1,035/2*1,000) "(dl)*(š./polovina výkopu*v.)_u DN300 Souběhy" |  | 895.793 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 904.077 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 1311.45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 17.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1017319724
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-3795,2)*6*0,25 "(dl)*š*tl |  | 1311.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 132201204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 | m3 | 6744.417 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.189 | 1274.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664980892
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 11735.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 526.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12262.577 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12262,577*0,55 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 6744.417 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 2023.325 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 171.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 845096151
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6744,417*0,3 |  | 2023.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 4905.031 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 1466.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160268629
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 11735.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 526.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12262.577 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12262,577*0,40 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 4905.031 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 1471.509 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.152 | 223.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297705294
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4905,031*0,3 |  | 1471.509 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 613.129 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.379 | 1458.6339 | 0.01046 | 6.4133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945883694
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 11735.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 526.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12262.577 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12262,577*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 613.129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 23140.84 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.458 | 10598.5047 | 0.00201 | 46.5131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392246734
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*2,5 "2strany*(dl)*prům.hl._DN300 |  | 22678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(60,9)*3,8 "2strany*(dl)*prům.hl._DN1000SKLL |  | 462.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23140.84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 23140.84 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.218 | 5044.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081140492
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
49 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 11649.448 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.519 | 6046.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623013496
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-37,3)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 11693.689 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 526.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12220.401 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12262,577*0,95 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 11649.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 výkopu do 4 m | m3 | 613.129 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.729 | 446.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711053813
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-37,3)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 11693.689 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*3,8 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 526.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12220.401 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12262,577*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 613.129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 10239.672 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.011 | 112.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437677080
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12262,577-(7647,986-6164,011) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  | 10778.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10778.602 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10778,602*0,95 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 10239.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 20479.344 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 81.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60380802
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12262,577-(7647,986-6164,011) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  | 10778.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10778.602 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10778,602*0,95 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 10239.672 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10239,672*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20479.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | Srov-980-R | Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 10778.602 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782925210
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
54 | K | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutnění po vrstvách tl. max. 300 mm | m3 | 7647.986 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 2286.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079061786
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*(2,5-0,935) "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 7346.651 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*(3,8-1,626) "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 301.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7647.986 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 122614300 | zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravy | t | 11802.663 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 11802.663 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1003363506
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3790,2)*1,035*(2,5-0,935) "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 6139.271 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,0)*2,276*(3,8-1,626) "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 24.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6164.011 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6164,011*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 11802.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 3164.705 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.286 | 905.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239477844
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*(0,300+0,335) "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 2980.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*(0,300+1,026) "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 183.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3164.705 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 583373060 | zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. dopravy | t | 6059.682 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 6059.682 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242471947
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-17,5-16,5-22,0)*1,035*(0,300+0,335) "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 2980.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*(0,300+1,026) "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 183.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3164.705 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3164,705*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 6059.682 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 | m3 | 1311.45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 127.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1120712326
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-3795,2)*6*0,25 "(dl)*š*tl |  | 1311.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 181301113 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm, vč. dopravy | m2 | 5245.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 146.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266686329
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-3795,2)*6 "(dl)*š |  | 5245.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 181451311 | Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 5245.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.02 | 104.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909270012
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-3795,2)*6 "(dl)*š |  | 5245.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 157.374 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.15737 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163755636
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5245,800*0,03 "m2*hmot.na m2 |  | 157.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 043134000-R | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních-v úrovni podloží,obsypu,zásypu potrubí,v úrovni silniční pláně;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; | kus | 93 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750665460
| P |  | Poznámka k položce: _V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude v krajských komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele po úsecích cca 30 m nebo mezi každou šachtou prováděna zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6126. V místních komunikacích a nezpevněných plochách bude prováděna zkouška míry hutnění po 50 m. _Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) - Podsyp potrubí (lože) 15 MPa - Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 20 MPa - Zóna zásypu 30 MPa - Podsyp pod objekty (šachty) min. 20 MPa _O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby, včet.protokolu o použitých materiálech. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| D | 2 | Zajištění objektů a sloupů NN/ VO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4928.625 |  | 44.3267 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 2421109-R | Mikropiloty - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm | m | 174 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 339.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358907972
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14,5+4,5+7,5+8,5+11,5+14,5+10,5+5,5+13,5+7,5+15,5+30,5+7,5+14,0+8,5 "dl |  | 174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 2421112-R | Mikropiloty - zajištění objektů - vrt pro mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 25 Mpa | m | 1953.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 3809.325 | 0.01916 | 37.4291 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2093644073
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (29)*(8,5) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 246.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (27+15)*(6,5) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21+31)*(6,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28)*(5,5) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9+15+17+29+61+15+17)*(5,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (23+11)*(4,5) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1953.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 2421109-R.1 | Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm s U-profilem č.160mm dl.2,5m přivařeným na trubky mikropilot | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002789365
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16*2,5 "počet sloupů*dl.výkopu |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 2421112-R.1 | Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - vrt pro mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 25 Mpa | m | 360 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 702 | 0.01916 | 6.8976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088412063
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16*(5*4,5) "počet sloupů*(ks_mikropilot*dl)_Svislá |  | 360 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2132.9413 |  | 1359.5754 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-16 mm; resp. fr. 0-8 mm pro potrubí DN1000SKLL | m3 | 717.858 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 945.419 | 1.8908 | 1357.3044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1532952737
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-22,0)*1,035*0,150 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 703.997 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*0,100 "dl*š*prům.hl._DN1000SKLL |  | 13.861 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 717.858 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 4831.919 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 386.5535 | 0.00047 | 2.271 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630942427
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-22,0)*1,035 "dl*š_Pod lože DN300 |  | 4693.311 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276 "dl*š_Pod lože DN1000SKLL |  | 138.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4831.919 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy frakce max.63 mm | m3 | 610.92 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.303 | 796.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754326065
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-60,9-17,0-20,0-15,0-22,0)*1,035*0,125 "dl*š*tl_Pod lože DN300 |  | 586.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60,9)*2,276*0,175 "dl*š*tl_Pod lože DN1000SKLL |  | 24.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 610.92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 132201292-R | Obnova melioračního potrubí DN cca 80-100 mm po překopech, včet. obsypu ze štěrku - Poškození melioračního zařízení při výstavbě; | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.247 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908409209
| P |  | Poznámka k položce: _Případné poškození systému odvodnění pláně ve zpevněných plochách a komunikacích popř. poškození melioračního zařízení způsobeného při výstavbě kanalizace bude prováděno jeho bezprostřední obnovení. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10*2,0 "počet*prům.dl. |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1912.8034 |  | 1999.2161 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 564851111.1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDB na upravenou pláň tl 150 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 159.39 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 4.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699260225
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 120.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 39.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 564851111.2 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 159.39 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 4.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395058605
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 120.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 39.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 573111112.1 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 - Cyklostezka pojízdná | m2 | 159.39 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.63756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931180148
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 120.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 39.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 50 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 159.39 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 7.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 861830478
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (116)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 120.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 39.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 573211109.3 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Cyklostezka pojízdná | m2 | 465 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1776447505
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (116+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 349.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 115.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 577134141.1 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS II) tl 40 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 465 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436141173
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (116+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 349.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 115.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na upravenou pláň tl 200 mm - Cyklostezka nepojízdná | m2 | 438.29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.019 | 8.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -863400632
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (78+3+13)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 97.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (91+247+3)*(1,000) "(dl)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 564911411 | Podklad z recyklovaného materiálu R-mat, tl 50 mm - Cyklostezka nepojízdná | m2 | 438.29 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 9.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320469554
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (78+3+13)*(1,035) "(dl)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 97.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (91+247+3)*(1,000) "(dl)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 341 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 438.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm - Cyklostezka nepojízdná | m2 | 1308 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 92.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -598975646
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((78+3+13)+0,250+0,250)*(3,0) "((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 283.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((91+247+3)+0,250+0,250)*(3,0) "((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 1024.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1308 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Místní komunikace | m2 | 3453.997 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 13.816 | 0.00601 | 20.7585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 467188353
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+62+2+19,4)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300 |  | 3442.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5)*(2,276) "(dl)*(š)_DN1000 |  | 11.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3453.997 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikace | m2 | 3453.997 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 221.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544292807
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+62+2+19,4)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300 |  | 3442.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5)*(2,276) "(dl)*(š)_DN1000 |  | 11.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3453.997 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace | m2 | 5119.597 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 10.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251647461
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+62+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 5105.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 |  | 13.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5119.597 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace | m2 | 5119.597 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 363.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716664094
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+62+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 5105.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 |  | 13.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5119.597 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 573111113.1 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 | m2 | 145.935 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.58374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1729431878
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+0,000+0,000)*(1,035+0,000+0,000) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 12.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,000+0,000)*(1,035+0,000+0,000) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 133.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.935 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 565166112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH I) tl 90 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 189.037 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.078 | 14.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322605715
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 16.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 172.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.037 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 | m2 | 189.037 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.37807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072429073
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 16.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 172.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.037 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (obalované kamenivo ABH II) tl 60 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 189.037 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 15.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678606558
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 16.421 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,150+0,150)*(1,035+0,150+0,150) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 172.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.037 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 | m2 | 217.971 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.43594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189341974
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 19.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 198.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.971 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 217.971 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 3.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972035268
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 19.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 198.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.971 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 564851111.3 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDA fr.0-32mm tl 150 mm - Státní komunikace I/58 | m2 | 343.62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 8.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491205177
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 343.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 567132113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm - Státní komunikace I/58 | m2 | 343.62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 9.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350352477
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 343.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 573111113.2 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 - Státní komunikace I/58 | m2 | 343.62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 1.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302202328
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 343.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 565166111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22S (obalované kamenivo OKH I) tl 80 mm - Státní komunikace I/58 | m2 | 444.822 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 31.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -134794673
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 444.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 573211109.2 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Státní komunikace I/58 | m2 | 444.822 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.88964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1695953232
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 444.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 577165132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH I) tl 70 mm - Státní komunikace I/58 | m2 | 444.822 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.086 | 38.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12174030
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 444.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 573211109.2 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Státní komunikace I/58 | m2 | 512.69 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011230456
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 512.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 576133221 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKM I) tl 45 mm - Státní komunikace I/58 | m2 | 512.69 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 4.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588064854
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 512.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 5771111111 | Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živičného recyklátu tl. 100 mm, včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné | m2 | 5478.788 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 350.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 873337055
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1490+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+57+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 4734.247 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 |  | 13.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4748.127 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 19.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 198.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.971 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 512.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 512.69 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5478.788 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem | m | 6253.442 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 425.2341 | 5e-05 | 0.31267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190892836
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((1490+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+57+2+19,4)+(1,035+0,25+0,25)) "2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN300 |  | 6171.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((5)+(2,276+0,25+0,25)) "2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN1000 |  | 15.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6187.022 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,035+0,250+0,250) "počet stran*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 3.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,035+0,250+0,250) "počet stran*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 3.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.14 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*(1,035+0,250+0,250) "počet stran*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 12.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6253.442 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2, včet. D+M lože z kameniva fr.4-8mm, tl. 30-40 mm - Zámková dlažba | m2 | 278 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 139 | 0.08425 | 23.4215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 859340546
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
101 | M | 592450380 | dlažba zámková tl.6cm přírodní - Zámková dlažba | m2 | 278 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.14 | 38.92 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032828792
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
102 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63mm, tl 150 mm - Zámková dlažba | m2 | 278 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 7.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -729845252
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
103 | K | 597661112 | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých | m2 | 16.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.204 | 20.2272 | 0.69538 | 11.6824 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262885816
| P |  | Poznámka k položce: _Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*64,0*0,1 "počet řádků*dl*š |  | 12.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*20,0*0,1 "počet řádků*dl*š_Stoka A |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 565135111.1 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 50 mm - Provizorní kryt místní komunikace | m2 | 518.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 24.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 750360048
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+62+2+19,4)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300 |  | 3442.617 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5)*(2,276) "(dl)*(š)_DN1000 |  | 11.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3453.997 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3453,997*0,15 "m2*koef.15% z celkových ploch |  | 518.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 593811330-R | D+M a Demontáž Zpevněná provizor.panel.komunikace za účelem příjezdu ke staveništi (po ukončení výstavby nabídnuto provozovateli bez náhrady k dalšímu použití) - Zpevněné provizorní panelové komunikace na úsecích mimo zpevněné plochy v jílovitých zeminách | m2 | 900 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 2.115 | 1903.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1974965201
| P |  | Poznámka k položce: _S ohledem na charakter podloží se předpokládá, že bude nutné na úsecích mimo zpevněné plochy v jílovitých zeminách vybudovat zpevněné provizorní panelové komunikace za účelem příjezdu ke staveništi o celkové délce 300 m a šířce 3 m. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 300,0*3,0 "dl*š |  | 900 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 g/m2 ( max. do 500 g/m2) - Zpevněné provizorní panelové komunikace na úsecích mimo zpevněné plochy v jílovitých zeminách | m2 | 900 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 72 | 0.00069 | 0.621 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317935550
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 300,0*3,0 "dl*š |  | 900 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6172.8882 |  | 388.5718 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 242111111-R | Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500 ( možnost několikanásobného využití); | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.242 | 69.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -603294140
| P |  | Poznámka k položce: _Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy před zahájením výkopových prací v trase rýhy příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4669,5-17,0-20,0-15,0-37,3)/(50*3) |  | 30.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 30.535 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 "kus |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm | m | 4580.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 151.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89869073
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4669,5-17,0-20,0-15,0-37,3 |  | 4580.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 286112230 | trubka drenážní PVC DN 100 mm | m | 4580.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 2.1985 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356206898
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
110 | K | 871370410 | Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 | m | 4058.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.462 | 1874.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911987014
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4669,5-348,5-60,9-143,8-20,9-37,3 |  | 4058.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 286148040 | kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN300 PP (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300mm, tl. základní stěny 3,7mm; kruh. tuhost SN10, PN1; s hrdly těsněnými gumovými kroužky | m | 4058.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01002 | 40.6622 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629613132
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
112 | K | 871374201 | Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo DN 300 - Křížení č.3 stoka C.8, ř.km 2,25, parc.č. 987, k.ú. Vlčovice | m | 15.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.505 | 7.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1648926709
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 37,3-22,0 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 2860 | trubka tlaková PE100RC DN300, SDR11, spojovaná svařováním na tupo s následným odstraněním návarků z průtočného profilu - Křížení č.3 stoka C.8, ř.km 2,25, parc.č. 987, k.ú. Vlčovice | m | 15.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.02329 | 0.35634 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1559179773
| P |  | Poznámka k položce: _Křížení č.3, stoka C.8, ř.km 2,25 – parc.č. 987, k.ú. Vlčovice. Křížení potoku je navrženo za použití bezvýkopové technologie (bez chráničky), např. řízené horizontální vrtání bez zásahu do vodoteče. Hloubka krytí kanalizace pod tokem bude min. 1,2m. Jako materiál kanalizace bude použito potrubí z PE 100 RC, De 315, SDR11 s vnějším ochranným pláštěm (PP, PE), vhodným k realizaci navrženou technologií, spojované svařováním na tupo s následným odstraněním návarků z průtočného profilu. V současné době je průtočný profil tvořen obdélníkovým profilem a je opevněn kamennou zídkou/dlažbou. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 37,3-22,0 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 871375241 | D+M Kanalizační potrubí z PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN12 DN 300 | m | 492.3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 179.1972 | 0.00249 | 1.2258 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1353051203
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 348,5+143,8 |  | 492.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 871492111 | Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1000 SKLL se spojkami v otevřeném výkopu | m | 60.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.386 | 23.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1066351048
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
116 | M | 286412740 | roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1000 SKLL, včet. D+M spojek | m | 60.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.1514 | 9.2203 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348542496
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
117 | K | 89440-R | D+M Napojení kanalizačního potrubí DN300 PP do stávající šachty; | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 19.105 | 19.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2092770992
| P |  | Poznámka k položce: _Napojení na stávající kanalizaci Navržená kanalizace bude napojena do připravených vývodů ve vstupních šachtách na stávající stokové sítě. V případech, že v šachtách nejsou připraveny vývody pro napojení nové kanalizace budou tyto realizovány dodatečně vyvrtáním otvoru jádrovým vrtákem do šachtového dna popř. vstupního komínu prefabrikované skruže pr. 1000 mm. Do otvoru bude umístěna šachtová vložka, která bude opatřena těsnícím provazcem. Bude provedena stavební úprava kynety a nástupnice (vybourání a nová betonáž) a výměna stupadel. Dno je navrženo z betonu C 30/37-XA2. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
118 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 4608.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 304.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707035740
| P |  | Poznámka k položce: _včet. vodotěsnosti šachet příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4058,1+492,3+20,9+37,3 |  | 4608.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 892521111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1200 | m | 60.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.253 | 15.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800404030
| P |  | Poznámka k položce: _včet. vodotěsnosti šachet příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
120 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 10.3 | 20.6 | 0.46009 | 0.92018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2043325692
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
121 | K | 8944111-R | D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1000 mm DIN 4034.1, z betonu C35/45, tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 2,5m) nástupnice a žlab šacht. dna v provedení beton s nátěrem; | kus | 94 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 2001.448 | 2.0305 | 190.867 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -486549433
| P | Poznámka k položce: _Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, typ Q.1 ČSN EN 1917 tl. stěny 120 mm vnitřního průměru 1000 mm. Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy min. C35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Prefabrikované šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou šachty označeny směrovou tyčí. Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
122 | K | 8944111-R1 | D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1500 mm DIN 4034.1, z betonu C35/45, tl.stěny 150mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 3,8m) nástupnice a žlab šacht. dna v provedení beton s nátěrem; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 42.584 | 2.0305 | 4.061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979885202
| P | Poznámka k položce: _Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, typ Q.1 ČSN EN 1917 tl. stěny 150 mm vnitřního průměru 1500 mm. Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy min. C35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Prefabrikované šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou šachty označeny směrovou tyčí. Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
123 | K | 8944111-R2 | D+M Spadiště kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1000 mm DIN 4034.1, z betonu C35/45, tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 3,0m) nástupnice a žlab šacht. dna v provedení čedič; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 42.584 | 2.0305 | 4.061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634002654
| P | Poznámka k položce: _Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace navrženy spadiště vnitřního průměru 1000 mm. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných betonových dílců (včetně dna) z betonu pevnostní třídy min. C 35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Obtok bude proveden z trub PVC-U KG SN 8 DN 150–300 a bude v celé výši obetonován. Nástupnice a žlab šachtového dna bude v provedení čedič. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Na upravené dno výkopové jámy se provede zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na podsypu bude provedena podkladní betonová deska C 12/15 tl. 100 mm. Na podkladní betonovou desku se uloží jednotlivé šachtové dílce včetně obtoku, který se obetonuje prostým betonem C16/20. Po dokončení betonáže se osadí zbylé prefabrikované dílce a litinové poklopy s betonovou výplní, typ BEGU, pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou šachty označeny směrovou tyčí. Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
124 | K | 8944116-R.1 | D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybaveny betonovým roznášecím prstencem, teleskopickým adaptérem; | kus | 53 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 1128.476 | 2.0305 | 107.6165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000574246
| P | Poznámka k položce: _V místech stísněných prostorových podmínek (s ohledem na prostorové uspořádání sítí technického vybavení), krátkých úseků mezi šachtami a na úsecích realizovaných ručním výkopem jsou na trase kanalizace navrženy revizní šachty z PP vnitřního průměru 600 mm s nastavitelnými hrdly ±7,5°. Šachta bude vybavena plastovým kónusem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem pro zatížení dle umístění tř. A 15 - D 400. Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16 mm hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. _Spadiště na plastové šachtě DN 600: v místech stísněných prostorových podmínek jsou na trase kanalizace navrženy spadiště na plastové šachtě vnitřního průměru 600 mm. Obtok bude proveden z PVC-U, KG trub DN 300 a bude v celé výši obetonován. Poklopy na spadištích budou pro zatížení dle umístění tř. A 15 – D 400. _Poklopy budou také v dalších variantách: s odvětráním ( 3ks) a vodotěsné ( 22s), viz. Poznámka ve Výpise šachet. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
125 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 151 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.694 | 255.794 | 0.00702 | 1.06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -423689190
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 98 "kus_Vstupní šachty |  | 98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 53 "kus_Revizní plastové šachty |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 28661932 | poklop litinový šachtový A 15 Begu - park, bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367370149
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "ks_stoka C3.1_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | M | 28661932-R | poklop litinový šachtový A 15 Begu - park, s odvětráním, rám BEGU - park, poklop BEGU - park | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1328846913
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "ks_stoka C.7_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 28661933 | poklop litinový šachtový B 125 GU-B-K B125, s odvětráním, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-K B125; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.102 | 0.204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005164152
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "ks_stoka A_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C3.5_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 28661933-R | poklop litinový šachtový B 125 Begu-B-K B125, bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-K B125; | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.102 | 0.51 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1012077479
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "ks_stoka A Lubina_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C3.1_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C3.5_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C.3.1_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C.9_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 59224660.PFG | poklop litinový šachtový D 400 Begu-B-1 D400, bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-1 D400; | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.162 | 4.536 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825326251
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 "ks_stoka A_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "ks_stoka A_Revizní plastové šachty |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka C.1_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "ks_stoka C.2_Revizní plastové šachty |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "ks_stoka C.3_Revizní plastové šachty |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka C.3.1_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka C.3.5_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C.5_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "ks_stoka C.8_Revizní plastové šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 59224660.PFG-R | poklop litinový šachtový D 400 Begu-B-K D400, bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400; | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.162 | 4.86 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441285581
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 "ks_stoka A_Vstupní šachty |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka A Lubina_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "ks_stoka C2_Vstupní šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 "ks_stoka C3_Vstupní šachty |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C3.2_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka C3.3_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "ks_stoka C3.4_Vstupní šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C3.5_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C9_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 59224661.PFG | poklop litinový šachtový D 400 Begu-S-K, s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K; | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.165 | 1.815 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1194548330
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 "ks_stoka A_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka A Lubina_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C1_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "ks_stoka C3_Vstupní šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C3.4_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C8_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka A_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C.1_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 28661935-R3 | poklop litinový šachtový D400 KDM02, víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační; | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 3.136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -140031849
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 13 "ks_stoka A_Vstupní šachty |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "ks_stoka C2_Vstupní šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 28661935-R4 | poklop litinový šachtový D400 KDM03, víko GU D 400 s odvětráním, rám samonivelační; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -355002412
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "ks_stoka C2_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 28661935-R1.1 | poklop litinový šachtový 600 A, bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 0.392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -853374249
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "ks_stoka A_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C.4_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | M | 28661935-R1 | poklop litinový šachtový 600 B, bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina; | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 0.98 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1987117165
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4 "ks_stoka A_Vstupní šachty |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C.4_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 28661935-R2 | poklop litinový šachtový 600 D, bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina; | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 9.604 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027374002
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30 "ks_stoka A_Vstupní šachty |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 "ks_stoka A_Revizní plastové šachty |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C.5_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "ks_stoka C.6_Revizní plastové šachty |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka C.10_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 458591111-R | D+M Přerušení průtoku podzem.vody u šachet podél kanaliz.potrubí-příčné jílové zábrany z jílovité zeminy (popř. jílocement.směsi s koef.filtrace po zatuhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána min.0,5 m na obě strany do okolního terénu; | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.84 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056042917
| P |  | Poznámka k položce: _Zábrany provedeny v min.tloušťce 0,7 až 1,0 m v celé šířce výkop.rýhy, do výše 250 mm nad hladinu podzem.vody, min. ovšem do výše obsypu potrubí. Na potrubí umístěny a řádně uchyceny bentonitové pásky – 2 ks/ zátku příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1478.1123 |  | 60.3025 |  | 152.4652 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; | m | 71 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 19.028 | 0.1554 | 11.0334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703888728
| P |  | Poznámka k položce: _Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 71 "m_silniční |  | 71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm | kus | 71 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0821 | 5.8291 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -559608149
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
141 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; | m | 240 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.216 | 51.84 | 0.1295 | 31.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542659583
| P |  | Poznámka k položce: _Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 240 "m_chodníkové |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 592174170 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | kus | 240 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0515 | 12.36 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783720493
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
143 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 7680.232 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 1190.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389173483
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+62+2+19,4)+(1,035+0,25+0,25)) "2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN300 |  | 6655.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((5)+(2,276+0,25+0,25)) "2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN1000 |  | 15.552 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6671.022 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((12+0,250+0,250)+(1,035+0,250+0,250)) "2strany*((dl+dl.přesahy)+(š.výkop+š.přesahy))_celá šíře komunikace u DN300 |  | 28.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((129+0,250+0,250)+(1,035+0,250+0,250)) "2strany*((dl+dl.přesahy)+(š.výkop+š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 262.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 290.14 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))+(1,035+0,250+0,250)) "2strany*(((dl)+počet*(dl.přesahy))+(š.výkop+š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 671.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 671.07 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7680.232 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 7623.258 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 99.1024 | 0 | 0 | 0.02 | 152.4652 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -677586062
| P |  | Poznámka k položce: _Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného _Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (116+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 349.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka pojízdná |  | 115.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((78+3+13)+0,250+0,250)*(3,0) "((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01 Stoka A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 283.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((91+247+3)+0,250+0,250)*(3,0) "((dl)+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ01.3-3 Výtlak A_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 1024.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1773 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1727+58+303+549+57+27+84,3+169+167+3,5+48+50+62+2+19,4)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 5105.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5)*(2,276+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN1000 |  | 13.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5119.597 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 19.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+0,250+0,250)*(1,035+0,250+0,250) "(dl+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 198.783 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.971 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 512.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 512.69 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7623.258 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 326312521-R1 | Rozebrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez rozlišení - stoka A ( p. Boháč) dl.45m drátěný plot + 1ks brána (dělená) š.4m + 1ks branka š.1m; | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.384 | 62.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706063012
| P |  | Poznámka k položce: _Jaroslav Boháč Vlčovice 54, stoka A Po realizaci stavby kanalizace bude provedeno nové oplocení v provedení z poplastovaného pletiva (tl. 2,5 mm vč. napínacího drátu nahoře i dole) a výšky do 1,6 m. Na ocelových poplastovaných sloupcích bude umístěno pletivo a podhrabové betonové desky. Součástí montáže oplocení bude i veškeré potřebné příslušenství tzn. držáky podhrabových desek, vzpěry spod. Oplocení bude umístěno v původní trase a v původní délce. Součástí nového oplocení bude taktéž nová vstupní brána se zachováním původního vyjímatelného kovového sloupku na zabetonované ocelové přírubě a vstupní branka. _Před prováděním zemních prací bude oplocení demontováno a pozemek bude provizorně oplocen. Po uložení kanalizace a zásypu rýhy bude oplocení v celém rozsahu obnoveno, včetně vjezdové dvoukřídlé brány a branky. Oplocení je navrženo z pletiva s povlakem PVC výšky 1,25 (1,5) m na ocelových plastovaných sloupcích, kotvených do betonových patek z prostého betonu C 16/20. Mezi jednotlivými sloupky je navržena plotová deska KZD 2 - 290 výšky 0,30 m. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
146 | K | 326312521-R2 | Rozebrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez rozlišení - C6 (p. Pakuza) dl.40m drátěný plot včetně 1ks brány; | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.384 | 55.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350687174
| P | Poznámka k položce: _Jiří Pakuza, stoka C6 Po realizaci stavby kanalizace bude provedeno nové oplocení v provedení z poplastovaného pletiva (tl. 2,5 mm vč. napínacího drátu nahoře i dole) a výšky do 1,6 m. Na ocelových poplastovaných sloupcích bude umístěno pletivo a podhrabové betonové desky. Součástí montáže oplocení bude i veškeré potřebné příslušenství tzn. držáky podhrabových desek, vzpěry spod. Oplocení bude umístěno v původní trase na hranici pozemků p. č. 94 a p. č. 982 a v původní délce. Součástí nového oplocení bude taktéž nová vstupní brána se zachováním původního vyjímatelného kovového sloupku na zabetonované ocelové přírubě. _Před prováděním zemních prací bude oplocení demontováno a pozemek bude provizorně oplocen. Po uložení kanalizace a zásypu rýhy bude oplocení v celém rozsahu obnoveno, včetně vjezdové dvoukřídlé brány a branky. Oplocení je navrženo z pletiva s povlakem PVC výšky 1,25 (1,5) m na ocelových plastovaných sloupcích, kotvených do betonových patek z prostého betonu C 16/20. Mezi jednotlivými sloupky je navržena plotová deska KZD 2 - 290 výšky 0,30 m. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
147 | K | 8711-R_VO.3 | D+M Demontáž a Znovuzřízení sloupu veřejného osvětlení VO na stoce A-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538840740
| P |  | Poznámka k položce: _Demontáž a Znovuzřízení sloupu VO na stoce A V trase stoky A se předpokládá s ohledem na prostorové uspořádání staveniště a sítí technického vybavení demontáž a znovuzřízení sloupu veřejného osvětlení. V rámci stavby je navržena demontáž a znovuzřízení sloupu veřejného osvětlení. Sloup bude demontován a el. kabel bude ve výkopu zajištěn podepřením proti prověšení. Znovuzřízení sloupu bude provedeno do základové ŽB patky se zásypem. Stávající el. kabel bude propojen pomocí spojek na znovuzřízený sloup VO. _Stávající ocelový sloup bude před zahájením stavby kolizního úseku odpojen a demontován. V rámci PD se předpokládá rovněž demontáž betonové patky. Po realizaci kanalizace bude sloup osazen zpět do původního místa, včetně nové patky z betonu C25/30-XF2 s výztuží KARI sítí ø5 100x100. Po osazení sloupu bude provedeno zapojení stávajících kabelů na jeho svorkovnici. Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaných kabelů VO provozovateli. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-12 | [15 empty] | P | 2
148 | K | 8711-R_VO.4 | D+M Demontáž a Znovuzřízení sloupu CETIN ( dvojsloup) na stoce C3.1-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1253037619
| P |  | Poznámka k položce: _Demontáž a Znovuzřízení sloupu CETIN na stoce C3.1 V trase stoky C3.1 se předpokládá s ohledem na prostorové uspořádání staveniště a sítí technického vybavení demontáž a znovuzřízení sloupu CETIN ( dvojsloup). V rámci stavby je navržena demontáž a znovuzřízení sloupu CETIN ( dvojsloup). Sloup bude demontován a el. kabel bude uložen na dočasnou podpěrnou konstrukci. Znovuzřízení sloupu bude provedeno do základové ŽB patky se zásypem. Stávající el. kabel bude propojen pomocí spojek na znovuzřízený sloup CETIN ( dvojsloup). _Stávající dřevěný sloup s betonovou patkou a boční opěrou bude před zahájením stavby kolizního úseku demontován. Nadzemní vedení bude provizorně po dobu realizace podepřeno dřevěnou podpěrou (trojnožkou). Po provedení účinné vrstvy potrubí ze štěrkopísku bude výkop v délce 5 m vyplněn při postupném povytahování pažení cementopopílkovou suspenzí CPS 5 do výšky 0,5 m pod úroveň terénu. Po realizaci kanalizace bude sloup s patkou a boční opěrou osazen zpět cca do původního místa, včetně přemístění nadzemní vedení zpět na sloup. _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaných kabelů VO provozovateli. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-13 | [15 empty] | P | 2
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 32258.0119 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | 998276101-R | Přesun hmot | t | 21795.954 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.48 | 32258.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -597422496
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 521.6729 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 2520.159 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 75.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210906321
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
151 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 22681.431 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 45.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1063894950
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2520,159*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22681.431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
152 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 2520.159 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.159 | 400.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1896636316
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
153 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 136.035 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488374357
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 72,280+63,755 |  | 136.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 975.776 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2047033728
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 226,944+655,308+27,900+65,624 |  | 975.776 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 1255.882 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1978818784
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 80,620+92,446+192,848+587,179+54,821+99,650+128,998+19,320 |  | 1255.882 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 400.3915 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.324 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 762123210-R | Demontáž a Obnova stávajícího přístřešku pro osobní automobil s realizací ztíženého výkopu stoky C4 (na pozemku parc.č. 90/16 k.ú Vlčovice); včet. dotčených základových konstrukcí; | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.324 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239689461
| P | Poznámka k položce: _Se ztíženým výkopem je nutno počítat při realizaci stoky C4 (na pozemku parc.č. 90/16 k.ú Vlčovice). Před zahájením stavby bude nutno demontovat stávající garážové stání /přístřešek/ pro osobní automobil. Garážové stání je konstruováno z dřevěných trámů kotvených na zemních vrutech délky 700 mm a zavětrováno prkny, podlaha je zpevněna drceným kamenivem. Po provedení účinné vrstvy potrubí ze štěrkopísku bude výkop vyplněn při postupném povytahování pažení cementopopílkovou suspenzí CPS 5 do výšky 0,5 m pod úroveň terénu. Po uložení potrubí bude přístřešek v celém rozsahu obnoven, včet. demontáže a obnovy dotčených základových konstrukcí. _U nově realizovaného RD je v prostoru mezi RD a hranicí pozemku (oplocením) provedeno garážové stání. Vlastní RD je založen na betonových patkách a celá horní stavba je provedena jako dřevostavba. Garážové stání je navrženo jako pultový přístřešek, navazující na jedné straně na konstrukci RD, na druhé straně (blíže k oplocení) je střešní pult podepřen okapovou vaznicí na svislých sloupcích. Svislé sloupky jsou v patě kotveny na zemní vruty délky 700 mm. Trasa nově navržené kamalizace je vedena přímo pod navrženým garážovým stáním, které bude provedeno dříve, než dojde k realizaci kanalizace. Před výstavbou kanalizace v daném místě bude provedeno provizorní podepření krokví pultu garážového stání, poté budou demontovány krajní sloupky. Variantně je navržena celková demontáž garážového stání (řada krajních sloupků, okapové vaznice a krokví). Pokládka kanalizačních trub bude prováděna v otevřeném paženém výkopu. Po uložení potrubí bude výkop vyplněn, při postupném povytahování pažení, cementopolílkovou suspenzí CPS 5 do výšky 0,5 m pod úroveň terénu. Po dokončení prací na kanalizaci bude zpětně realizováno garážové stání, stejným konstrukčním systémem jako původní řešení. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [16 empty] | P | 2
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 400.0675 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Potrubí a armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 400.0675 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 4669.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 396.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981059965
| P |  | Poznámka k položce: _Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace _Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 4058,1+492,3+20,9+37,3+60,9 |  | 4669.5 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 230220031-R | D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou ( chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení) | kpl | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.632 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511233309
| P |  | Poznámka k položce: _KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL, STL a VTL V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a čichačkou s poklopem; _včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do původního stavu; Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1kpl na 1 km navrhované trasy. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 3

## TZ 01.1_NezpůsobNákl - Ka...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {fe65d636-c196-4222-882c-6bab82dbe84b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.1_NezpůsobNákl - Kanalizační stoky ( Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Luč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.1_NezpůsobNákl - Kanalizační stoky ( Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.1_NezpůsobNákl - Kanalizační stoky ( Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 115.3376 |  | 8.6838 |  | 151.3663 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 115.3376 |  | 8.6838 |  | 151.3663 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 9.2047 |  | 0.092047 |  | 130.9114 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154363.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Krajská komunikace II/486 | m2 | 354.645 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 3.1918 | 9e-05 | 0.031918 | 0.128 | 45.3946 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060157435
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 89.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 265.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 354.645 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154363.2 | Frézování živičného krytu tl 45 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Státní komunikace I/58 | m2 | 668.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 6.0129 | 9e-05 | 0.060129 | 0.128 | 85.5168 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877153853
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 668.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 50.7664 |  | 8.5917 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 572241112-R | Vyspravení podkladu po frézování u komunikací asfaltovým betonem ACP 16 tl. do 70 mm při vyspravované ploše do 5% na 1 km - Krajská komunikace II/486 | m2 | 17.732 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.637 | 11.2953 | 0.16795 | 2.9781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1996809823
| P |  | Poznámka k položce: _Vyspravení podkladu po frézování u komunikací materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACP 16 při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 5 % tl. do 70 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 89.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 265.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 354.645 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 354,645*0,05 "m2*koef. 5% |  | 17.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 | m2 | 354.645 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.70929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331846174
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 89.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 265.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 354.645 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 354.645 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 5.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680997516
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 89.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 265.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 354.645 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 572241112-R1 | Vyspravení podkladu po frézování u komunikací asfaltovým betonem ACP 16 tl. do 70 mm při vyspravované ploše do 5% na 1 km - Státní komunikace I/58 | m2 | 33.405 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.637 | 21.279 | 0.16795 | 5.6104 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370861306
| P |  | Poznámka k položce: _Vyspravení podkladu po frézování u komunikací materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACP 16 při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 5 % tl. do 70 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 668.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 668.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 668,100*0,05 "m2*koef. 5% |  | 33.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 573211109.2 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Státní komunikace I/58 | m2 | 668.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544544466
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 668.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 576133221 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKM I) tl 45 mm - Státní komunikace I/58 | m2 | 668.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 6.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503391515
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 668.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem | m | 65.58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 4.4594 | 5e-05 | 0.003279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823876252
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((12+3,0+3,0)+2*(6,5-1,035+0,250+0,250)) "((dl+dl.přesahy)+počet*(š.komunik.-š.výkop+š.přesahy))_celá šíře komunikace u DN300 |  | 29.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0+3,0+3,0)+2*(3,5-1,035+0,250+0,250)) "((dl+dl.přesahy)+počet*(š.komunik.-š.výkop+š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 11.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 41.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0+0+0+0)+4*(1,0+1,0))+8*(3,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))+počet*(š.komunik.-š.výkop-š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 23.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23.4606 |  | 0 |  | 20.4549 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 65.58 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 10.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471302995
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((12+3,0+3,0)+2*(6,5-1,035+0,250+0,250)) "((dl+dl.přesahy)+počet*(š.komunik.-š.výkop+š.přesahy))_celá šíře komunikace u DN300 |  | 29.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0+3,0+3,0)+2*(3,5-1,035+0,250+0,250)) "((dl+dl.přesahy)+počet*(š.komunik.-š.výkop+š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 11.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 41.86 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((0+0+0+0)+4*(1,0+1,0))+8*(3,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))+počet*(š.komunik.-š.výkop-š.přesahy))_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 23.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 1022.745 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 13.2957 | 0 | 0 | 0.02 | 20.4549 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1041405275
| P |  | Poznámka k položce: _Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného _Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (12+3,0+3,0)*(6,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 89.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (129+3,0+3,0)*(3,5-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 Stoka C2 |  | 265.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 354.645 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((317+10+1+4)+4*(1,0+1,0))*(3,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_dotčený jízdní pruh u DN300 |  | 668.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 668.1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1022.745 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 31.3328 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 151.366 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 4.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236373363
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
13 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1362.294 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 2.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417836967
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 151,366*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1362.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 151.366 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.159 | 24.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 171399299
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
15 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 130.912 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244328282
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 45,395+85,517 |  | 130.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.57314 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 8.684 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 0.57314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -18551923
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2

## TZ 01.2 - Kanalizační pří...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e9d14d8f-3741-4316-87d9-818103717f55}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.2 - Kanalizační přípojky
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Luč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.2 - Kanalizační přípojky
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.2 - Kanalizační přípojky
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3540.339 |  | 335.0325 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3540.339 |  | 335.0325 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3540.339 |  | 335.0325 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 8711-R200 | D+M Kanalizační přípojky (celkem 201ks) - materiál hrdlové kanalizační potrubí z PVC-U KG SN min. 8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401, profil DN 150; | m | 823 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 27.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653618390
| P | Poznámka k položce: _napojení na kanalizaci přímo do vstupních šachet nebo mezi vstupními šachtami pomocí typiz.odboček; _včet. ke každé přípojce jednoosá tvarovka pro případné vyrovnání směru a sklonu (1ks/ přípojku) a přechodový kus na materiál přípojky stávající napojované části ( např. plast, kamenina, beton); _včet. všech ostatních tvarovek ( armatur) a ostatních materiálů nutných pro zřízení a napojení kanalizačních přípojek; _včet.obsypu reviz.šachet hutněným štěrkopískem; _včet. zemních prací - výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz přebytečné zeminy na skládku, lože pod potrubí a šachty, obsyp, zásyp a uvedení veškerých dotčených ploch do původního stavu, čerpání podzemní vody, popř. převádění odpadních vod po dobu výstavby; _TZ 01.2 - Kanalizační přípojky Součásti stavby je výstavba domovních kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství k jednotlivým nemovitostem. Převážně je navrženo uložení potrubí kanalizačních přípojek do otevřené pažené rýhy. Kanalizační přípojky napojené na stoky A, C3.1 a C3.5, budou s ohledem na křížení komunikace I/58 prováděny za použití bezvýkopových technologií zatláčením ocel. chráničky 273*7 mm a s následným zatažením potrubí a vyplněním mezikruží CPS2. Kanalizační přípojky napojené na stoku C2 v komunikaci II/486 budou s ohledem na křížení pouze jednoho jízdního pruhu, prováděny překopem (3 ks). Další podrobností - viz podklad /18/ příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.2-2.2 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | (270+40+8+3+22+43+33+138+50+3+23+64+25+20+12+1+20+4+14+25+5)*1,015*1,9 "(dl. přípojek)*š.výkopu*prům.hl.=celková kubatura v m3" |  | 1587.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1587.156 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71+7+1+2+7+13+6+35+7+2+5+13+5+5+4+1+5+2+4+4+2 "počet kusů přípojek" |  | 201 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 270+40+8+3+22+43+33+138+50+3+23+64+25+20+12+1+20+4+14+25+5 "dl. přípojek" |  | 823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 8944116-R400 | D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 400mm s D+M litin.poklopem pro zatížení dle umístění tř.A15-D400; složení šachty z šacht.dna, šachtové korug.roury, plast.kónusu a teleskopické roury ( adaptérem) a betonovým roznášecím prstencem | kus | 155 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 3300.26 | 2.0305 | 314.7275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -514233253
| P |  | Poznámka k položce: _Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16 mm hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.2-2.2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 63+7+1+2+6+8+6+30+5+0+3+10+5+3+4+1+4+0+4+3+0+0 |  | 165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10 |  | -10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 155 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 8944116-R400.2 | D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 425mm s D+M plast. pachotěsným poklopem pro zatížení dle umístění tř.A15-B125; složení šachty z šacht.dna, šachtové korug.roury, spojky, beton.kónusu a beton.poklop B125 a plast. pachotěsným poklopem, včet. těsnění | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 212.92 | 2.0305 | 20.305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 779667834
| P |  | Poznámka k položce: _Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16 mm hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.2-2.2 | [15 empty] | P | 2

## TZ 01.3 - Čerpací stanice...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f82e0f4b-4427-419b-82e3-aef932fc8f54}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.3 - Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a přípojky NN
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.3 - Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a přípojky NN
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.3 - Čerpací stanice ČS-A, včetně výtlaku a přípojky NN
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2058.9696 |  | 366.4154 |  | 33.742 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2050.2416 |  | 366.2602 |  | 33.71 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1094.6109 |  | 309.1055 |  | 30.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 28 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.203 | 5.684 | 4e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13729449
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 14*2 "dní*počet hod." |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 14 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363439104
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "počet šachet" |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14 "počet dní" |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107224 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 350 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.144 | 5.4 | 0 | 0 | 0.58 | 21.75 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321656574
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12,5*3,0 "dl*š |  | 37.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113154363.3 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Cyklostezka pojízdná | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.3375 | 9e-05 | 0.003375 | 0.128 | 4.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1315614224
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12,5*3,0 "dl*š |  | 37.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 57.445 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 0.74679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1103682357
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,78*0,25 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A |  | 38.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*6,0*0,25 "dl*š*tl_Cyklostezka |  | 18.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 163.306 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.556 | 254.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 961945802
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,78*0,15 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A |  | 23.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*6,0*0,15 "dl*š*tl_Cyklostezka |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | 153.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | 30.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,741*0,75 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 163.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 48.992 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.107 | 5.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515047377
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 163,306*0,3 |  | 48.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131401202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 | m3 | 54.435 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.527 | 83.1222 | 0.0083 | 0.45181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2064289449
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,78*0,15 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A |  | 23.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*6,0*0,15 "dl*š*tl_Cyklostezka |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | 153.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | 30.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,741*0,25 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 54.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 | m3 | 163.306 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.519 | 84.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1242874306
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,78*0,15 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A |  | 23.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*6,0*0,15 "dl*š*tl_Cyklostezka |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | 153.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | 30.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,741*0,75 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 163.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 | m3 | 54.435 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.729 | 39.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 437504928
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,78*0,15 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A |  | 23.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*6,0*0,15 "dl*š*tl_Cyklostezka |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | 153.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | 30.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,741*0,25 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 54.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 163.306 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.011 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182161662
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 217,741-(146,006-146,006) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,741*0,75 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 163.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 326.612 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1542454993
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 217,741-(146,006-146,006) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,741*0,75 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 163.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 163,306*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 326.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 54.435 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.106 | 5.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -237048424
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 217,741-(146,006-146,006) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,741*0,25 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 54.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 108.87 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.005 | 0.54435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946285909
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 217,741-(146,006-146,006) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 217.741 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,741*0,25 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 54.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 54,435*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 108.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - přebytěčné zeminy na skládce, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 217.741 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -560289020
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
16 | K | 153112111 | Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu | m2 | 176.04 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.542 | 95.4137 | 0.00015 | 0.026406 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478315770
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 21,6*8,150 "dl.*v." |  | 176.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 153112122 | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve standardních podmínkách z terénu | m2 | 176.04 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.084 | 190.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278787063
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
18 | M | 134422200 | štětovnice ZTV IIIn, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1, ( použítí 50% ceny) | t | 27.374 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 27.374 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761738907
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 62 kg/m; příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 176,040*0,1555 "m2*0,1555=155,5kg/m2" |  | 27.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 153113112 | Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardních podmínkách | m2 | 159.39 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.2 | 191.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760750507
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 21,6*8,150 "dl.*v." |  | 176.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3,0*(8,150-2,6) "dl.*(v.-v.)_Štětovnice ponechané ve výkopu |  | -16.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 153111115 | Podélné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.653 | 1.959 | 0.00033 | 0.00099 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 553086100
| P |  | Poznámka k položce: _Úprava upálením horních hran ocelových štětovnic zaberaněných - upálení podélné z terénu příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,6+1,8+0,6 "dl." |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 154077241 | Montáž vodorovného rozpěrného rámu z ocelových válcovaných profilů I č. 320 vyztuženého šikmými rohovými výztuhami - Rozepření štětovnicových stěn | kg | 1317.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 34.2576 | 0.00045 | 0.59292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778434833
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 21,6*61,0 "dl*kg za mb |  | 1317.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 154077242 | Demontáž vodorovného rozpěrného rámu z ocelových válcovaných profilů I č. 320 vyztuženého šikmými rohovými výztuhami - Rozepření štětovnicových stěn | kg | 1317.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.023 | 30.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -110804154
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
23 | K | 291211111 | Zabezpečení paty výkopu položením stávajících silničních panelů | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.121 | 1.21 | 0.108 | 1.08 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120201477
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,0*1,0 "dl.(obvod)*v. položení ve výkopu" |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 113151111 | Rozebírání zabezpečení paty výkopu ze stávajících silničních panelů s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ( po demontáži nabídnuto provozovateli pro další použití, tzn. bez ekologické likvidace) | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 0.62 | 0 | 0 | 0.355 | 3.55 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1149477385
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
25 | K | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutnění po vrstvách tl. max. 300 mm | m3 | 146.006 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 43.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798078673
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | 153.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,14*1,4*1,4)*(5,65-0,25-0,15-0,3) "(obvod ČS-A)*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | -30.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | 30.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*1,8)*(2,6-0,25-0,15-0,1) "(dl*š)*(hl)_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | -6.804 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.006 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 122614300 | zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravy | t | 279.568 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 279.568 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121945408
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,4*5,4*(5,65-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | 153.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,14*1,4*1,4)*(5,65-0,25-0,15-0,3) "(obvod ČS-A)*(hl)_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | -30.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*2,45*(2,6-0,25-0,15) "dl*š*(hl)_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | 30.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(1,8*1,8)*(2,6-0,25-0,15-0,1) "(dl*š)*(hl)_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | -6.804 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 146.006 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 146,006*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 279.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 | m3 | 57.445 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 5.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127799813
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,78*0,25 "pl*tl_Zpevněná plocha pro ČS-A |  | 38.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*6,0*0,25 "dl*š*tl_Cyklostezka |  | 18.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 181301113 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm, vč. dopravy | m2 | 229.78 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 6.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 810165617
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,78 "pl_Zpevněná plocha pro ČS-A |  | 154.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*6,0 "dl*š_Cyklostezka |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 181451311 | Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 229.78 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.02 | 4.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530827586
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 154,78 "pl_Zpevněná plocha pro ČS-A |  | 154.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*6,0 "dl*š_Cyklostezka |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 6.893 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.006893 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698385265
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 229,7800*0,03 "m2*hmot.na m2 |  | 6.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 043134000-R | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních-v úrovni podloží,obsypu,zásypu potrubí,v úrovni silniční pláně;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452153064
| P |  | Poznámka k položce: _V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude v krajských komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele po úsecích cca 30 m nebo mezi každou šachtou prováděna zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6126. V místních komunikacích a nezpevněných plochách bude prováděna zkouška míry hutnění po 50 m. _Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) - Podsyp potrubí (lože) 15 MPa - Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 20 MPa - Zóna zásypu 30 MPa - Podsyp pod objekty (šachty) min. 20 MPa _O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby, včet.protokolu o použitých materiálech. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 48.5656 |  | 19.4757 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 24211-111 | Osazení čerpací studny ve dně ( perforovaná trubka DN 500 PVC, obalená geotextilií 400 g/m2 na celou výšku) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 1.95 | 0.01916 | 0.01916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -922057868
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
33 | K | 242111126-R | 1/O, 2/O, 3/O, 4/O Osazení pláště kopané studny z betonových skruží dílcových DN 2,5 m | m | 5.35 |  | 0 |  |  |  | základní | 4.03 | 21.5605 | 0.0585 | 0.31298 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1970912975
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
34 | M | 460293100100028938 | 1/0 Prefabrikovaná železobetonová stropní deska DN 2500, DA = 2800 mm, H = 200 mm, otvory dle půdorysu strop. desky | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623842818
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
35 | M | 460293100100021803 | 2/O Prefabrikované železobetonové dno DN 2500, H = 2500 mm, tl. stěny 150 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 389718551
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
36 | M | 411290400104400007-R | 3/O Prefabrikovaná šachetní betonová skruž DN 2500, H = 1500 mm, tl. stěny 150 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873731599
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
37 | M | 411290400104400007 | 4/O Prefabrikovaná šachetní betonová skruž DN 2500, H = 1000 mm, tl. stěny 150 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -31363909
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
38 | M | 59224348-R2 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 2500 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082762551
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
39 | K | 242111125 | 5/O, 6/O, 7/O Osazení pláště kopané studny z betonových skruží dílcových DN 1,5 m | m | 2.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.36 | 8.4 | 0.02995 | 0.074875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412981503
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
40 | M | 460072400100021451 | 5/O Prefabrikovaná železobetonová stropní deska, h = 200 mm, WN = 1500 mm, WA = 1800 mm, otvory dle půdorysu strop. desky | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912579757
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
41 | M | 460072400100021449 | 6/O Prefabrikované šachetní betonové dno, WN = 1500 mm, WA = 1800 mm, H = 1600 mm, tl. stěny 150 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 103427158
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
42 | M | 411290064804400019 | 7/O Prefabrikovaná šachetní betonová skruž, WN = 1500 mm, WA = 1800 mm, H = 500 mm, tl. stěny 150 mm | KS | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150869281
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
43 | M | 59224348-R1 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421701822
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
44 | K | 877370440 | 8/O Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.163 | 1.163 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638494302
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
45 | M | 28617483 | 8/O šachtová vložka pro potrubí PP DN 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647256854
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
46 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2.066 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.465 | 3.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1254315196
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7,6550*0,1 "pl.*v_Vnější obetonování stěny (ČS-A + armaturní komora) |  | 0.766 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,0*0,1 "dl*š*tl_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,0*2,0*0,1 "dl*š*tl_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | 0.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.066 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop - pod beton. límec u druhé skruže | m2 | 3.65 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.821 | 2.9966 | 0.00632 | 0.023068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1561719995
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 16,5*0,1 "dl.*v_Vnější obetonování stěny (ČS-A + armaturní komora) |  | 1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(3,0+3,0)*0,1 "2strany*(dl+š)*tl_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,0+2,0)*0,1 "2strany*(dl+š)*tl_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku fr. 0-63 mm | m3 | 9.613 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.985 | 9.4688 | 1.98 | 19.0337 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -213038701
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,4*5,4*0,3 "dl*š*tl_Výkop štětovnice pro ČS-A |  | 8.748 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6500*0,1 "pl*tl_Výkop Armatur.komory u ČS-A |  | 0.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.613 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 74.5221 |  | 15.3258 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 380326233 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB tř. C 25/30-XC2 | m3 | 6.04 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.294 | 13.8558 | 2.5074 | 15.145 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 732345243
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,0400*1,0 "pl.*v_Vnější obetonování stěny (ČS-A + armaturní komora) |  | 6.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 380356241 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných zřízení | m2 | 15.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.089 | 33.0062 | 0.00367 | 0.057986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725228297
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15,8*1,0 "dl.*v_Vnější obetonování stěny (ČS-A + armaturní komora) |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 380356242 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných z betonu vodostavebního ploch rovinných odstranění | m2 | 15.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.435 | 6.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1098728208
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
52 | K | 380361006 | Vázaná výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.04 |  | 0 |  |  |  | základní | 34.987 | 1.3995 | 1.1095 | 0.04438 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2092632115
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,040 |  | 0.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z ocelových výztužných sítí z žebírkových drátů 6/100*6*100 mm | t | 0.072 |  | 0 |  |  |  | základní | 14.551 | 1.0477 | 1.0531 | 0.07582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626373557
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,07206 |  | 0.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do tmelu, včetně vyvrtání otvoru a vyčištění otvoru | m | 7.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.3 | 17.94 | 0.00032 | 0.002496 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1016750421
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 78*0,1 "počet*hl. |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 9539431-R | D+M Odvrtávky prostupů v železobeton. stěnách ( celkem 1 ks DN400 Nátok,3 ks DN 200 Výtlak, 1 ks DN 100 Výtlak) včet.; | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.4 | 0.4 | 0.00015 | 0.00015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1566653055
| P |  | Poznámka k položce: _Ve stěnách ČS budou provedeny odvrtávky pro nátokové a odtokové potrubí. Velikost odvrtávek je dána průměrem potrubí a způsobem dotěsnění potrubí. Dotěsnění je uvažováno s použitím výrobků stavební chemie ( bobtnající pásky) a zálivky rozpínací maltou. Dotěsnění musí být provedeno vodotěsně, odvrtávky jsou navrženy nad zjištěnou hladinou spodní vody; _včet. Dle požadavku elektro budou zhotoveny prostupy pro kabelové chráničky  do jímky ČS – 2x Ø110mm  do armaturní komory – 1x Ø 50mm Přesné umístění prostupů určí dodavatel elektro. Podrobný popis uzemnění - (viz. část elektro - TZ 01.3-4). příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.1952 |  | 0.027772 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 457311116 | Spádový beton C 20/25-XC1 včetně úpravy povrchu | m3 | 0.63 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.548 | 0.97524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285318544
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,14*1,25*1,25)*0,110 "(obsah)*prům.tl_dno ČS-A |  | 0.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*0,04 "dl*š*prům.tl_dno Armatur.komory |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost min. 400 g/m2 | m2 | 40.25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 3.22 | 0.00069 | 0.027772 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662170020
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7,38*4,275 "dl*š_Svahování výkopu Armatur.komora |  | 31.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4500 "pl_Dno výkopu_Armatur.komora |  | 3.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35,000*1,15 "m2*koef.přesahy |  | 40.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.911 |  | 0.9729 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 577134141.1 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS II) tl 40 mm - Zpevněná plocha pro ČS-A | m2 | 143 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 836863916
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
59 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 - Zpevněná plocha pro ČS-A | m2 | 143 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373572168
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
60 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS I) tl 70 mm - Zpevněná plocha pro ČS-A | m2 | 143 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611128371
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
61 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Zpevněná plocha pro ČS-A | m2 | 143 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.572 | 0.00601 | 0.85943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355007253
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
62 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-32mm, tl 150 mm - Zpevněná plocha pro ČS-A | m2 | 143 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829203362
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
63 | K | 564851111.3 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-32mm ( max. 0-63 mm), tl 150 mm - Zpevněná plocha pro ČS-A | m2 | 143 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 3.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644910445
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
64 | K | 919726123.1 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 400 g/m2 - Zpevněná plocha pro ČS-A | m2 | 164.45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 13.156 | 0.00069 | 0.11347 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 763947728
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 143,000*1,15 "m2*koef.přesahy |  | 164.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 577133111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1284158928
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12,5*3,0 "dl*š |  | 37.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 573211109.3 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Cyklostezka pojízdná | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287436416
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
67 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 50 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1866442191
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
68 | K | 573111112.1 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 - Cyklostezka pojízdná | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410912376
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
69 | K | 564851111.2 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDA tl 150 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -496666209
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
70 | K | 564851111.1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠDB na upravenou pláň tl 150 mm - Cyklostezka pojízdná | m2 | 37.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52403217
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 434.168 |  | 7.1024 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 8711-R | D+M TZ 01.3-3 Výtlak z ČS-A; DN100 PE100RC SDR17 PN10 (rozm.125,0*7,4mm),celk.dl.1264,0m - včet.zemních prací, uložení a zásypu, úprav a obnov všech dotčených povrchů; včet. všech tvarovek, armatur a ostatních materiálů a napojení na stávající potrubí; | m | 1264 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 41.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159800430
| P | Poznámka k položce: _TZ 01.3-3 Výtlak z ČS-A Z ČS-A budou odpadní vody čerpány výtlačným potrubím z PE 100 RC, 125 x 7,4 mm, PN 10 (spojované svařováním pomocí elektrotvarovek) do koncové prefabrikované šachty (UŠ) na stoce A v blízkosti areálu vodárny Tatra v Lubině. Uložení potrubí z polyetylénu je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce. Lože a obsyp potrubí bude z písku, zrnitost max. 20 mm, hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. Na potrubí bude umístěn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie. Napojovací vývody budou umístěny v uzávěrových poklopech. Na řadu jsou navrženy tvarovky z tvárné litiny s epoxidovou ochrannou vrstvou (těžká protikorozní úprava) uvnitř i vně a tvarovky z PE PN min. 10. Navržené armatury budou z tvárné litiny, vřeteno a deskový uzávěr bude v provedení nerez a budou z vnější a vnitřní epoxidovou ochrannou vrstvou (těžká protikorozní úprava). Všechny šrouby a matky přírubových spojů budou z nerezových materiálů. _Uložení sypaniny na skládku, poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku. Uložení zemin z výkopu z lokality staré skládky „Nohlice“ na skládku nebezpečného odpadu. Předčištění vypouštěných podzemních vod do vod povrchových gravitačním separátorem. _Křížení zatrubněné části Babincova potoku výtlakem splaškových vod PE DN125 bude s ohledem na niveletu potoku (5,2 m) provedeno nad zatrubněnou částí. _895,0m_Nezpevněné plochy _369,0m_Zpevněné plochy Cyklostezky: podélná výkopová rýha v cyklostezkách bude uzavřena asfaltovým betonem „ACO 8, tl. 40-50 mm“ v celé šířce dotčených cyklostezek. Nepojízdné cyklostezky: dl.91+247+3=dl.341m*1,0m prům.š=341,0m2 (NACENĚNO SAMOSTATNĚ v NEZPŮSOBILÝCH NÁKLADECH: Nepojízdné cyklostezky: dl.91+247+3=dl.341m*2,0m prům.š=682,0m2 _25 kusů _Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních-v úrovni podloží,obsypu,zásypu potrubí,v úrovni silniční pláně;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude v krajských komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele po úsecích cca 30 m nebo mezi každou šachtou prováděna zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6126. V místních komunikacích a nezpevněných plochách bude prováděna zkouška míry hutnění po 50 m. _Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) - Podsyp potrubí (lože) 15 MPa - Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 20 MPa - Zóna zásypu 30 MPa - Podsyp pod objekty (šachty) min. 20 MPa _O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby, včet.protokolu o použitých materiálech. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 až 01.3-4-6 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 1264,0*0,900*(1,6+0,1) "dl.*š.*hl._DN100 PE100" |  | 1933.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1933.92 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1264,0 "dl. mb" |  | 1264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 1264 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 55.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088413275
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 až 01.3-4-6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 895+369 |  | 1264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 1264 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.079 | 99.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1532032019
| P |  | Poznámka k položce: _a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 až 01.3-4-6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 895+369 |  | 1264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 10.3 | 10.3 | 0.46009 | 0.46009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879981863
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 až 01.3-4-6 | [15 empty] | P | 2
75 | K | 899721111 | Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí | m | 2500 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 135 | 0.00019 | 0.475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316591626
| P |  | Poznámka k položce: _Měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 až 01.3-4-6 | [15 empty] | P | 2
76 | K | 8944111-R2 | D+M Kontrolní kanalizační šachta;prefabrikovaná,vnitř.prům.1,0m DIN4034.1,z betonu C35/45,tl.stěny 120mm;s kruh.monolitic.spodní částí z betonu C35/45-XA1 s KARI sítí, včetně vystrojení (tvarovky a armatury);pr.hloubka (dno potrubí cca 1,50m); | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 63.876 | 2.0305 | 6.0915 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1245616568
| P |  | Poznámka k položce: _Na trase výtlačného kanalizačního řadu jsou navrženy tři kontrolní šachty. Jedná se o kruhovou monolitickou šachtu průměru 1,2 m spodní částí z betonu ČSN EN 206-1, min. C35/45 - XA1 s KARI sítí a typovou prefabrikovanou přechodovou deskou 120/63 s uzamykatelným poklopem B125. Pro možnost čištění úseků je v šachtě navržen čistící kus z tvárné litiny s uzávěrem a bajonetovou koncovkou. Pro možnost uzavření jednotlivých úseků bude před a za T-tvarovkou osazeno deskové šoupátko DN 100, PN 10. Zavírací doba šoupátka by vzhledem k možnému rázu neměla být kratší než 10 sekund. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 až 01.3-4-6 | [15 empty] | P | 2
77 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm | m | 1264 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 27.808 | 6e-05 | 0.07584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43817887
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4-1 až 01.3-4-6 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 895+369 |  | 1264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.5866 |  | 14.2501 |  | 3.61 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 16.08 | 0.1554 | 9.324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672348289
| P |  | Poznámka k položce: _Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 60 "m_silniční |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0821 | 4.926 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630923822
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
80 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 180.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 2.3465 | 0 | 0 | 0.02 | 3.61 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780075447
| P |  | Poznámka k položce: _Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného _Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 143,0 "m2_Zpevněná plocha pro ČS-A |  | 143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*3,0 "(dl)*š_Cyklostezka |  | 37.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 952903112 | Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 7.156 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.171 | 1.2237 | 1e-05 | 7.156e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1739351426
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,14*1,25*1,25 "obsah_dno ČS-A |  | 4.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5 "dl*š_dno Armatur.komory |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.156 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 952903119 | Vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 4.906 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 0.55928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055432188
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3,14*1,25*1,25 "obsah_dno ČS-A |  | 4.906 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | m3 | 20.852 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.114 | 2.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857971505
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,14*1,250*1,250)*4,25"(obsah)*v._ČS-A |  | 20.852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 933901112 | voda pro ostatní odběratele ( náklady na odebranou vodu pro potřeby stavby) | m3 | 20.852 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29711196
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.9846 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 33.742 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 1.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697199400
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
86 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 303.678 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.60736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -954927839
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 33,742*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 303.678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 33.742 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.159 | 5.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370530156
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
88 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602167407
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
89 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 21.75 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 861539674
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 325.6976 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 998254011 | Přesun hmot | t | 366.364 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.889 | 325.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386122875
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.728 |  | 0.15512 |  | 0.032 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 74111111-R | Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - elektroinstalace TZ 01.3-4 Přípojka NN k ČS-A | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -911420737
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-4 | [15 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.728 |  | 0.15512 |  | 0.032 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 7670 | 1/Z Vstupní žebřík ( kompozit, nerez, hliník) - 1 ks délky 5,2m s ochranným košem a s teleskopickými madly; příčle v protiskluzné úpravě; včet. nerez kotvení do betonu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 789080245
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
93 | K | 899501411 | 2/Z Ocelová stupadla s PE povlakem s protiskluzovou úpravou, včetně D+M vytahovacích madel | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.616 | 4.928 | 0.01298 | 0.10384 | 0.004 | 0.032 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972229210
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
94 | K | 7681-01 | 3/Z, 4/Z, 5/Z Kompozitní poklopy z plných desek - vodotěsný, uzamykatelný s protihlukovou úpravou,materiál kompozit,únosnost 2,5 kN/m2,protiskluz.úprava,barva šedá,zapušť.madla,těsnění,včet.osazov.rámů,vynáš.nosníků kompozit a nerez.kotev.prvků do betonu | m2 | 2.188 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1783840923
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(0,750*0,600) "počet*(dl*š) |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(1,100*0,600) "počet*(dl*š) |  | 0.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(0,6280) "počet*(pl)_kruhová výseč pro rozm.1,070*0,840mm |  | 0.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.188 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 76762-R1 | 6/Z Odvětrání ČS - ocel. pozink. trubka DN 100 s otvory ( zaslepená) kotvená do stropní desky, dl. 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1127776205
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
96 | K | 76762-R2 | 7/Z Uliční litinový poklop ( zakrytí otvoru pro osazení jeřábku) - třídy zatížení D400, protiskluzná úprava, včet. distančních kroužků | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 873146540
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
97 | K | 210220021 | 8/Z Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě, v určených třech místech vyveden nad terén | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.076 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -419989334
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 40+10 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 354411200 | 8/Z pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -740575914
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
99 | M | 354410730 | 8/Z drát FeZn průměr 10 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2111780910
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
100 | M | 354418750-R1 | 8/Z svorka SR02 pásek/ pásek | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -858649836
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2
101 | M | 354418750-R2 | 8/Z svorka SR03 pásek/ drát | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00064 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1048760002
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.3-1-1 až 01.3-2-1 | [15 empty] | P | 2

## TZ 01.3-4
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Město Kopřivnice Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Objekt: |  | Čerpací stanice ČS - A
Část: |  | TZ 01.3-4 Přípojka NN
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Doplnění pojistek do skříně HDS, včetně montáže, dle specifikace pol.č. 1.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
2 | - | .002 | Pilířový elektroměrový rozváděč RE1 včetně základu, montáže, dle specifikace pol.č. 1.2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
3 | - | .003 | AYKY 4x16 RE | m | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
4 | - | .004 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09075 | m | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
5 | - | .005 | Svorka SR 02 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
6 | - | .006 | Svorka SZ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
7 | - | .007 | Zemnící tyč ZT 2,0 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
8 | - | .008 | FeZn 30/4 | m | 45 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
9 | - | .009 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
10 | - | .010 | Lóže kabelů z prohozeného výkopku š50×h8cm | m | 85 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
12 | - | .012 | AYKY 4x16 RE | m | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
13 | - | .013 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09075 | m | 100 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
14 | - | .014 | Svorka SR 02 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
15 | - | .015 | Svorka SZ | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
16 | - | .016 | Zemnící tyč ZT 2,0 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
17 | - | .017 | FeZn 30/4 | m | 45 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
18 | - | .018 | Ukončení do 4 x 25 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
19 | - | .019 | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských síti - komplet | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
20 | - | .020 | Hloubení kabel.nezapažené rýhy, ručně, š50×h120cm,hor.č.3, krytí kabelů výstražnou fólií, ruční zásyp rýhy, lóže kabelů z prohozeného výkopu, zatravnění včetně zalití vodou a travní směsi | m | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
21 | - | .021 | Vodorovné přemístění horniny jakékoli třídy | m3 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
23 | - | .023 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
24 | - | .024 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
25 | - | .025 | Přesun | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
28 | - | .028 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
30 | - | .030 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
27 | - | .027 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%

## TZ 01.4 - Přeložky sítí t...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {876e966a-f93b-4a3b-959d-bba061961215}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.4 - Přeložky sítí technického vybavení
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Luč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.4 - Přeložky sítí technického vybavení
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 01 - Splašková kanalizace - Vlčovice
Soupis:
TZ 01.4 - Přeložky sítí technického vybavení
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3.795 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.795 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.795 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 8713-R_UV | D+M Demontáž a obnova 2 ks uličních vpustí na stoce C1-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;vč.všech tvarovek,armatur a ost.materiálů a napojení na stáv.potrubí; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162573931
| P |  | Poznámka k položce: _Demontáž a obnova 2 ks uličních vpustí na stoce C1 V trase stoky C1 se předpokládá s ohledem na prostorové uspořádání staveniště a umístění sítí technického vybavení demontáž a obnova 2 ks uličních vpustí. V rámci zemních prací je navržena demontáž 2 ks UV z plastových dílců. Po uložení splaškové kanalizace budou uliční vpusti obnoveny v původním místě. Vtokové mříže budou osazeny v původní niveletě. Uliční vpusti budou propojeny na stávající kanalizační přípojky napojené do stávající jednotné kanalizace – 2 m potrubí DN 150, PVC-U plnostěnné SN 8. Uliční vpusti budou uloženy na podkladní hutněnou štěrkopískovou vrstvu tl. 100 mm. V rámci PD se předpokládá osazení nových vpustí ø 315 mm, ze silnostěnného PVC se zesíleným dnem se sedimentační částí 50 l a s kalovým košem. Vpusti budou opatřeny mříží D400 z tvárné litiny a s panty. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.4-4 | [15 empty] | P | 2
4 | K | 8711-R_V80 | D+M Přeložka vodovodu DN100 PE100RC SDR11 na stoce A-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;vč.všech tvarovek,armatur a ost.materiálů a napojení na stáv.potrubí; | m | 113 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 3.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544178972
| P | Poznámka k položce: _Přeložka vodovodu dl. cca 38m na stoce A (horní konec stoky) _Přeložka vodovodu dl. cca 12m na stoce A (horní konec stoky) _Přeložka vodovodu dl. cca 63m na stoce A (horní konec stoky) Na koncové části stoky A mezi objekty RŠ-A70 – Š-A78 na pozemcích 923/2, 172/4 a st.77 jsou navrženy dílčí přeložky tří úseků vodovodu z důvodu umístění navržené trasy kanalizace ve vzdálenosti < 1 m od stávajícího vodovodu (A76-A78, požadavek provozovatele), nevhodného úhlu při křížení (A74) a s ohledem na prostorové uspořádání staveniště a sítí technického vybavení (A70-A71). Je navržena přeložka stávajícího potrubí PVC/PE DN 100, včetně přepojení 5 přípojek na přeložený řad. Pro náhradní zásobování pitnou vodou objektů napojených na vodovodní řad bude po dobu realizace kanalizace proveden "suchovod" z PE 100, 63, PN 10. Po výstavbě kanalizace bude provedena výstavba nového vodovodu. Jako materiál přeložky bude použito potrubí PE 100 RC d90, PN 10, včetně tvarovek určené pro přepravu pitné vody. Vodovodní přípojky budou na přeložený vodovodní řad PE 110 napojeny pomocí navrtávacího T-kusu odbočkového (elektrotvarovky), včetně spodní části ("třmenu") s uzavíracím ventilem. Jako materiál potrubí přepojovaných vodovodních přípojek je navrženo PE 100 RC, SDR 11. Na konci řadu bude osazen nový podzemní hydrant s dvojitým uzávěrem. Na potrubí bude připevněn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie v barvě bílé. Potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použit písek hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaného vodovodu (tlaková zkouška, desinfekce, proplach, rozbory) provozovateli. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.4-3 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | (38+12+63)*0,8*(1,5+0,05+0,1) "(dl.)*š.*(hl.)" |  | 149.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 149.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38+12+63 "dl. mb" |  | 113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 74111111-R | Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - elektroinstalace TZ01.4 Přeložky sítí technického vybavení_Přeložka VO (stoka C3.1) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1172293174
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.4 | [15 empty] | P | 2
6 | K | 74111111-R1 | Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - elektroinstalace TZ01.4 Přeložky sítí technického vybavení_Přeložka VO (stoka C3.5) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1372719965
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.4 | [15 empty] | P | 2

## TZ01.4_VO (stoka C3.1)
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Město Kopřivnice - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Část: |  | TZ01.4 Přeložky sítí technického vybavení_Přeložka VO (stoka C3.1)
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | CYKY-J 5 x 10 RE | m | 65 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
2 | - | .002 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09050 | m | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
3 | - | .003 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
5 | - | .005 | Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných zařízení a kabelů)(hod) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
6 | - | .006 | CYKY-J 5 x 10 RE | m | 65 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
7 | - | .007 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09050 | m | 60 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
8 | - | .008 | Ukončení do 5 x 10 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
9 | - | .009 | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských síti - komplet | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
10 | - | .010 | Výkop včetně záhozu, ochranné folie, 250x500mm | m | 17 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
11 | - | .011 | Výkop včetně záhozu, ochranné folie, 350x500mm | m | 44 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
13 | - | .013 | Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných zařízení a kabelů)(hod) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
14 | - | .014 | Přepojování (hod) | hod | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
15 | - | .015 | Demontáže kabelů (hod) | hod | 12 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
16 | - | .016 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
18 | - | .018 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
19 | - | .019 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
21 | - | .021 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%

## TZ01.4_VO (stoka C3.5)
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Město Kopřivnice - Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Část: |  | TZ01.4 Přeložky sítí technického vybavení_Přeložka VO (stoka C3.5)
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | CYKY-J 5 x 10 RE | m | 105 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
2 | - | .002 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09050 | m | 94 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
3 | - | .003 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
5 | - | .005 | Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných zařízení a kabelů)(hod) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
6 | - | .006 | CYKY-J 5 x 10 RE | m | 105 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
7 | - | .007 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09050 | m | 94 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
8 | - | .008 | Ukončení do 5 x 10 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
9 | - | .009 | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských síti - komplet | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
10 | - | .010 | Výkop včetně záhozu, ochranné folie, 250x500mm | m | 29 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
11 | - | .011 | Výkop včetně záhozu, ochranné folie, 350x500mm | m | 62 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
13 | - | .013 | Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných zařízení a kabelů)(hod) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
14 | - | .014 | Přepojování (hod) | hod | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
15 | - | .015 | Demontáže kabelů (hod) | hod | 16 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
16 | - | .016 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
18 | - | .018 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
19 | - | .019 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
21 | - | .021 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%

## TZ 02.1 - Kanalizační stoky
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9dee1a82-9484-4a43-b018-33239edcbaaf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.1 - Kanalizační stoky
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Luč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.1 - Kanalizační stoky
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Potrubí a armatury | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.1 - Kanalizační stoky
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 85499.8696 |  | 20489.4836 |  | 1739.3125 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 85082.2496 |  | 20489.4836 |  | 1739.3125 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 36010.1298 |  | 17808.9475 |  | 1625.0949 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111201101 | Odstranění křovin průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.172 | 20.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1150095713
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.1 | [15 empty] | P | 2
2 | K | 112101102-R | Kácení stromů listnatých a jehličnatých D kmene do max.1200 mm ( včetně nařezání na metrové kusy a naskládání do "figury", a přesunu dle požadavku vlastníka) | kus | 111 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.88 | 97.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646687371
| P |  | Poznámka k položce: _Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.1 | [15 empty] | P | 2
3 | K | 112251221 | Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m | m2 | 21.784 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.986 | 43.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -337203823
| P |  | Poznámka k položce: _Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 111*(3,14*0,25*0,25) "průměr kmene do max.1200mm" |  | 21.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162301412-R | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých a jehličnatých do 5 km D kmene do max.1200 mm | kus | 111 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.243 | 137.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -327857957
| P |  | Poznámka k položce: _Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.1 | [15 empty] | P | 2
5 | K | 162301501 | Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm | m2 | 120 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389477492
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.1 | [15 empty] | P | 2
6 | K | 162301912-R | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých a jehličnatých D kmene do max.1200 mm ZKD 5 km | kus | 111 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390499645
| P |  | Poznámka k položce: _Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých a jehličnatých, o průměru přes 300 do max.1200 mm příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.1 | [15 empty] | P | 2
7 | K | 460030028-R.1 | Štěpkování větví kácených stromů a křovin | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.529 | 3.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2112925941
| P |  | Poznámka k položce: _Přípravné terénní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.1 | [15 empty] | P | 2
8 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic; včet. plochy z žulových kostek - Zámková dlažba | m2 | 78 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 17.94 | 0 | 0 | 0.26 | 20.28 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041379626
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 38,5+2+1,5+3 "pl._zámk.dlažba |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 "pl._žulové kostky |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm - Zámková dlažba | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 3.285 | 0 | 0 | 0.29 | 13.05 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088649299
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 38,5+2+1,5+3 "pl._zámk.dlažba |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm - Cyklostezka nepojízdná | m2 | 3.105 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.119 | 0.3695 | 0 | 0 | 0.44 | 1.3662 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596435019
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,0)*(1,035) "(dl)*(prům.š)_TZ02 Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 3.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 113154363 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Cyklostezka nepojízdná | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.0945 | 9e-05 | 0.000945 | 0.128 | 1.344 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427869900
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,0+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ02 Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 113107221 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 70 mm - Místní komunikace | m2 | 2997.464 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 149.8732 | 0 | 0 | 0.17 | 509.5689 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004600803
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300 |  | 2997.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 113154363.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace | m2 | 4445.514 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 40.0096 | 9e-05 | 0.4001 | 0.128 | 569.0258 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -923382126
| P |  | Poznámka k položce: _Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 4445.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 113107222.1 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 1090.562 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 79.611 | 0 | 0 | 0.29 | 316.263 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1282736835
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1090.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 113154363.1.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Krajská komunikace II/486 | m2 | 1254.863 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 11.2938 | 9e-05 | 0.11294 | 0.128 | 160.6225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630654299
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1254.863 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 966051111 | Bourání betonových palisád osazovaných v řadě | m3 | 0.396 |  | 0 |  |  |  | základní | 3.04 | 1.2038 | 0 | 0 | 2.6 | 1.0296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877733594
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,0*0,110*0,6 "dl*š*v |  | 0.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 113202111 | Vytrhání silničních a chodníkových obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 97 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.133 | 12.901 | 0 | 0 | 0.205 | 19.885 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -133886427
| P |  | Poznámka k položce: _Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 35 "m_silniční |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62 "m_chodníkové |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 113203111 | Vytrhání řádků-rigolů z dlažebních kostek | m | 34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.147 | 4.998 | 0 | 0 | 0.115 | 3.91 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969122763
| P |  | Poznámka k položce: _Vytrhání řádků-rigolů s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*17,0 "počet řádků*dl |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 966008212 | Demontáž odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na vzdálenost do 10 m nebo z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm; | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 3.5 | 0 | 0 | 0.35 | 8.75 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78066413
| P |  | Poznámka k položce: _V trase stoky D2 dojde ke kolizi se stávajícím odvodňovacím žlabem. Po výstavbě kanalizace bude odvodňovací žlab obnoven v původní trase. Rigol bude proveden z betonových odvodňovacích žlabů B=0,5 m uložených do lože z betonu C16/20n XF1 tl. 100 mm. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
20 | K | 465513157-R | D+M Křížení řeky Lubiny, ř.km 22,35, stoka D, jednoramenná kanalizační shybka; | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 11.7 | 1.0312 | 6.1872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039176623
| P | Poznámka k položce: _Součástí stavebního objektu je křížení řeky Lubiny stokou D pomocí jednoramenné kanalizační shybky. Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého kanalizačního potrubí s vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. práce v max. možné míře budou realizovány z břehů. Stávající opevnění řečiště bude rozebráno a po uložení shybky obnoveno v délce 6 m. Potrubní svazek bude uložen na dno rýhy v řečišti mezi kotevní opěry z I profilu a bude dle potřeby proti vyplavení zajištěn vyplněním vodou (bude upřesněno dle způsobu montáže). Následně bude proveden kamenný zához rýhy z lomového kamene (do 200 kg) s výplní štěrkopískem a štěrkem a zához vytěženým materiálem z řečiště s urovnáním dna. Minimální krytí potrubí pode dnem vodního toku bude min. 1,6 m. Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. Břehy a dno vodoteče budou uvedeny do původního stavu. V trase stoky D budou břehy řeky opevněny kamennou rovnaninou s urovnáním líce hmotnosti min. 100-170 kg, vyklínováním a vyplněním spár drobným kamenivem opřenou o kamennou záhozovou patku z lomového kamene 0,8x0,8 m min. hmotnosti 80-150 kg. Rovnanina i patka budou prolity cementovou maltou. Rovnaninou o hmotnosti kamene 250 kg bude opevněno i dno toku. Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na březích, popř. bermě. Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky. Před zahájením stavby bude proveden záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. V průběhu realizace bude prováděna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek pomocí norných stěn. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 6,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 6,5+11,0+3,3) |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 851351131 | Křížení řeky Lubiny, Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 - D+M Křížení řeky Lubiny, ř.km 22,35, stoka D, jednoramenná kanalizační shybka | m | 51.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.681 | 34.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572122495
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
22 | M | 552531290 | Křížení řeky Lubiny, Dodávka-trouba kanalizační litin.se spoji jišt.proti podél.posuvu DN 200 mm, tř. C50 (K9), vnitřní výstelka CM z hlinitan.cementu, vnější obal cementace - D+M Křížení řeky Lubiny, ř.km 22,35, stoka D, jednoramenná kanalizační shybka; | m | 51.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.043 | 2.1973 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 516958538
| P |  | Poznámka k položce: _V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné litiny DN 200 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní výstelkou hlinitanovým cementem nebo polyuretanu, vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen obalem z cementové malty. Hrdla trub budou v celé délce jištěná proti podélnému posuvu, která musí být vhodný pro zvolenou montáž shybek (např. spoj BLS). Spoje budou chráněny manžetou. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
23 | K | 465513157-R1 | D+M Křížení toku č.1 stoka D; | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 9.75 | 1.0312 | 5.156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024726916
| P | Poznámka k položce: _břehy koryta vodoteče nejsou opevněny, rostlý terén. Po uložení a obetonování potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem z řečiště a břehy potoka budou opevněny rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 250 kg s urovnáním líce a vyplněním spár drobným kamenivem. Rovnanina bude opřena o patku z lomového kamene 0,6x0,8 m. Celková délka opevnění je navržena 5 m (cca 1 m za hranu výkopu). Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat na stávající průtočný profil. Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého kanalizačního potrubí s vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. práce v max. možné míře budou realizovány z břehů. Výkop bude proveden ve sklonu 1:1, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32). Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na březích. Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním potrubím. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 5,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 5,0+4,0) |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 851371131-R1 | Křížení č.1, Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 - Křížení toku č.1 stoka D | m | 17.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.867 | 14.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123888488
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
25 | M | 552531310-R1 | Křížení č.1, Dodávka-trouba kanalizační litinová se spoji jištěnými proti podélnému posuvu DN 300 mm, tř. C50 (K9), vnitřní výstelka CM z hlinitanového cementu, vnější obal cementace - Křížení toku č.1 stoka D; | m | 17.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0705 | 1.2126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127517171
| P |  | Poznámka k položce: _V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné litiny DN 300 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní výstelkou hlinitanovým cementem nebo polyuretanu, vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen obalem z cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. Potrubí bude obetonováno betonem C 30/37 - XF3 do výše 150 mm nad vrchol. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
26 | K | 465513157-R2 | D+M Křížení toku č.2 stoka D4 ( areál Kovok); | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 9.75 | 1.0312 | 5.156 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1999761972
| P | Poznámka k položce: _břehy koryta nejsou opevněny. Po uložení a obetonování potrubí bude proveden zához rýhy vytěženým materiálem z řečiště a břehy potoka budou opevněny rovnaninou z lomového kamene hmotnosti 250 kg s urovnáním líce a vyplněním spár drobným kamenivem. Rovnanina bude opřena o patku z lomového kamene 0,6x0,8 m. Celková délka opevnění je navržena 5 m (cca 1 m za hranu výkopu). Opevnění bude provedeno ve sklonu stávajícího svahu a bude plynule navazovat na stávající průtočný profil. Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého kanalizačního potrubí s vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. práce v max. možné míře budou realizovány z břehů. Výkop bude proveden ve sklonu 1:1, na dno výkopu bude uložena geotextílie 300 g/m2 a bude proveden hutněný roznášecí štěrkový polštář (fr.16-32). Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na březích. Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky a voda bude převáděna provizorním potrubím. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 5,0 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 6,5+10,5) |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 851371131 | Křížení č.2, Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 - Křížení toku č.2 stoka D4 ( areál Kovok) | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.867 | 52.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619923959
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
28 | M | 552531310 | Křížení č.2, Dodávka-trouba kanalizační litinová se spoji jištěnými proti podélnému posuvu DN 300 mm, tř. C50 (K9), vnitřní výstelka CM z hlinitanového cementu, vnější obal cementace - Křížení toku č.2 stoka D4 ( areál Kovok); | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0705 | 4.23 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530267195
| P |  | Poznámka k položce: _V místě křížení je jako materiál stoky navrženo potrubí z tvárné litiny DN 300 určené pro přepravu odpadních vod s vnitřní výstelkou hlinitanovým cementem nebo polyuretanu, vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude pozinkován (min. 200 g/m2) a opatřen obalem z cementové malty. Spoje budou chráněny manžetou. Potrubí bude obetonováno betonem C 30/37 - XF3 do výše 150 mm nad vrchol. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
29 | K | 465513157-R3 | D+M Křížení č.3, stoka D4 - umístění do stáv. chráničky DN 600; | m | 11.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 22.425 | 1.0312 | 11.8588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760601591
| P |  | Poznámka k položce: _Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá projektová příprava rekonstrukce mostu „M-01 Mniší“, bylo dohodnuto, že stoka D4 bude umístěna pod novou mostní konstrukcí. Při rekonstrukci mostu bude do základů mostní konstrukce umístěna chránička DN 600 pro dodatečné osazení kanalizačního potrubí. Krytí chráničky cca 0,6 m pod vodotečí. V místě křížení je jako materiál stoky „D4“ navrženo žebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu DN 300. Kanalizační potrubí bude zataženo do chráničky DN 600. Po osazení potrubí a jeho fixaci bude provedeno postupné zaplavení volného prostoru cementopopílkem CPS – 2 (2 MPa). příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11,5 "dl_(dle výkresu Situace_s průměrnou šířkou 1,3) |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 1952 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.203 | 396.256 | 4e-05 | 0.07808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226532524
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 244*8 "počet dní*počet hodin za den |  | 1952 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 244 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579069602
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)/20 "(dl)/úsek za 1 den |  | 243.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 243.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 244 |  | 244 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 5.175 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.703 | 3.638 | 0.00868 | 0.044919 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2142112291
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN do 200 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5*1,035 "počet*š._u DN300 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; | m | 22.77 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.153 | 26.2538 | 0.01269 | 0.28895 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600917134
| P |  | Poznámka k položce: s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN přes 200 do 1200 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 22*1,035 "počet*š._u DN300 |  | 22.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Křížení plynovodní potrubí a Souběhy | m3 | 109.917 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.548 | 170.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123127922
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (150,4+37,6+24,4)*(1,035/2*1,000) "(dl)*(š./polovina výkopu*v.)_u DN300 Souběhy" |  | 109.917 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 1741.35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 22.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879416774
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0-3715,1)*6*0,25 "(dl)*š*tl |  | 1741.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 132201204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 | m3 | 7014.05 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.189 | 1325.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -850622574
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 12616.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT |  | 136.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12752.819 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12752,819*0,55 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 7014.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 2104.215 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 178.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509292949
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7014,050*0,3 |  | 2104.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 132301204 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3 | m3 | 4463.487 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 1334.5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1327639784
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 12616.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT |  | 136.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12752.819 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12752,819*0,35 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 4463.487 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 1339.046 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.152 | 203.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950320802
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4463,487*0,3 |  | 1339.046 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 | m3 | 1275.282 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.379 | 3033.8959 | 0.01046 | 13.3394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025920741
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 12616.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT |  | 136.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12752.819 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12752,819*0,10 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 1275.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 24171.27 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.458 | 11070.4417 | 0.00201 | 48.5843 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 83436725
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(4876,0-100,0)*2,5 "2strany*(dl-dl.Hnané pažení)*prům.hl._DN300 |  | 23880 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(51,1)*2,85 "2strany*(dl)*prům.hl._DN200TLT |  | 291.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24171.27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 24171.27 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.218 | 5269.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370922719
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
43 | K | 151301103 | Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m | m2 | 900 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.934 | 840.6 | 0.00628 | 5.652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 691585107
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(100,0)*4,5 "2strany*(dl)*prům.hl._DN300 |  | 900 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 151301113 | Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m | m2 | 900 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.483 | 434.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148510794
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
45 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 11477.537 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.519 | 5956.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608987221
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 12616.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT |  | 136.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12752.819 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12752,819*0,90 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 11477.537 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 výkopu do 4 m | m3 | 1275.282 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.729 | 929.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894016656
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*2,5 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 12616.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*2,85"dl*š*prům.hl._DN200TLT |  | 136.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12752.819 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12752,819*0,10 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  | 1275.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 10776.148 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.011 | 118.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167795791
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12752,819-(7994,297-6017,626) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  | 10776.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 21552.296 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 86.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937390294
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12752,819-(7994,297-6017,626) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  | 10776.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10776,148*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21552.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | Srov-980-R | Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku | m3 | 10776.148 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696073630
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
50 | K | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutnění po vrstvách tl. max. 300 mm | m3 | 7994.297 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 2390.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586846054
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*(2,5-0,935) "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 7898.023 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*(2,85-0,835) "dl*š*prům.hl._DN200TLT |  | 96.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7994.297 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 122614300 | zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-63 mm, vč. dopravy | t | 11522.37 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 11522.37 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850648101
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3715,1)*1,035*(2,5-0,935) "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 6017.626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6017.626 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6017,626*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 11522.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 3228.518 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.286 | 923.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323729880
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*(0,300+0,335) "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 3204.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*(0,300+0,200) "dl*š*prům.hl._DN200TLT |  | 23.889 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3228.518 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 583373060 | zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. dopravy | t | 6181.869 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 6181.869 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -964320823
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*(0,300+0,335) "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 3204.629 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*(0,300+0,200) "dl*š*prům.hl._DN200TLT |  | 23.889 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3228.518 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3228,518*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  | 6181.869 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 | m3 | 1741.35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 168.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1244119591
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0-3715,1)*6*0,25 "(dl)*š*tl |  | 1741.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 181301113 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm, vč. dopravy | m2 | 6965.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 195.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 890829852
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0-3715,1)*6 "(dl)*š |  | 6965.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 181451311 | Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 6965.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.02 | 139.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800932230
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0-3715,1)*6 "(dl)*š |  | 6965.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná | kg | 208.962 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.20896 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264226241
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6965,400*0,03 "m2*hmot.na m2 |  | 208.962 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 043134000-R | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně ve čtyřech úrovních-v úrovni podloží,obsypu,zásypu potrubí,v úrovni silniční pláně;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; | kus | 98 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1471379970
| P |  | Poznámka k položce: _V průběhu zásypu rýhy kanalizace bude v krajských komunikacích na místech stanovených zástupcem pronajímatele po úsecích cca 30 m nebo mezi každou šachtou prováděna zkouška míry hutnění obsypu a zásypu v souladu s ČSN 72 1006. Výsledky měření musí odpovídat požadavkům pronajímatele. Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006. Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provést přejímací zkoušky dle příslušných ČSN – 73 6121–73 6126. V místních komunikacích a nezpevněných plochách bude prováděna zkouška míry hutnění po 50 m. _Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) - Podsyp potrubí (lože) 15 MPa - Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 20 MPa - Zóna zásypu 30 MPa - Podsyp pod objekty (šachty) min. 20 MPa _O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby, včet.protokolu o použitých materiálech. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5941.26 |  | 53.0311 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 2421109-R | Mikropiloty - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm | m | 227 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 442.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -30677103
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,5+8,5+11,5+24,5+10,5+18,5+6,0+24,5+6,0+20,5+12,5+7,5+8,5+5,5+15,5+14,5+8,5+5,5+8,0 "dl |  | 227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 2421112-R | Mikropiloty - zajištění objektů - vrt pro mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 25 Mpa | m | 2520 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 4914 | 0.01916 | 48.2832 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -278330072
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (16)*(7,5) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7)*(7,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21+31+29+17)*(6,5) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 637 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (17+12+41)*(6,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 420 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (37+12+25+17)*(5,5) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 500.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (49+15+11)*(5,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21+23+49)*(4,5) "(počet)*(dl)_Svislá |  | 418.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2520 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 2421109-R.1 | Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm s U-profilem č.160mm dl.2,5m přivařeným na trubky mikropilot | m | 27.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 53.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397292131
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11*2,5 "počet sloupů*dl.výkopu |  | 27.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 2421112-R.1 | Mikropiloty - zajištění sloupů NN/ VO - vrt pro mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 25 Mpa | m | 247.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 482.625 | 0.01916 | 4.7421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 653290464
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 11*(5*4,5) "počet sloupů*(ks_mikropilot*dl)_Svislá |  | 247.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 226111114-R | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. III.až IV.-včet.D+M čerpání (potrubím) vod vertikál.odvodňovacími vrty prům.350 mm umístěných jednostranně podél výkopu s rozestupy 8,0 m,včet.uvedení do původního stavu po skončení čerpání; | m | 195 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.248 | 48.36 | 3e-05 | 0.00585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876245207
| P |  | Poznámka k položce: _V případě, že by stavbou docházelo k zastižení písků náchylných pod hladinou podzemní vody ke ztekucení, bude odvodnění rýhy v předstihu realizováno pomocí kombinace vertikálních odvodňovacích vrtů vrty ø350 mm, prům. hl. 3,5m s rozestupy cca 8 m umístěných jednostranně podél výkopu a čerpáním z výkopu. Výkop rýhy bude prováděn, až po snížení hladiny podzemní vody, pomocí zátažného pažení. Snižování hladiny je nutno v tomto případě provádět bez přerušení po celou dobu realizace. . V rámci PD se předpokládá realizace kombinovaným čerpáním v délce 300 m, bez bližší specifikace místa a bude dle potřeby upřesněno hydrologem. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 300,0/8 "dl./po vzdál.8,0m" |  | 37.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (38+1)*5,0 "(počet ks+1ks krajní vrt)*hl.vrtu" |  | 195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.79 |  | 2.1076 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 339921132 | Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m; | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.965 | 5.79 | 0.24127 | 1.4476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626621780
| P |  | Poznámka k položce: _včet. D+M Palisády budou uloženy do bet. lože s boční opěrou do výše min. 1/3 její výšky. Ze strany svahu bude proveden drenážní zásyp ze štěrku a u paty bude uloženo drenážní potrubí s izolační fólií. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
65 | M | 592284080 | palisáda betonová přírodní 11x11x60 cm | kus | 55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.012 | 0.66 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1669052121
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,0*(1,0/0,11) "celk.dl*(1,0bm/š_1kus) |  | 54.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 54.545 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55 |  | 55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2793.9414 |  | 2121.1635 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-16 mm | m3 | 764.166 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 1006.4066 | 1.8908 | 1444.8621 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430518981
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*0,150 "dl*š*prům.hl._DN300 |  | 756.999 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*0,150 "dl*š*prům.hl._DN200TLT |  | 7.167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 764.166 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 213311141 | Polštáře roznášecí zhutněné pro založení v jílovitých zeminách ze štěrkopísku tříděného - Založení do jílovitých zemin | m3 | 311.328 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.965 | 300.4315 | 2.16 | 672.4685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326454036
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (1504,0)*1,035*0,2 "dl*š*tl_Obalení roznášecího polštáře v případě založení do jílovitých zemin DN300 |  | 311.328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 8155.079 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 652.4063 | 0.00047 | 3.8329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316581373
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035 "dl*š_Pod lože DN300 |  | 5046.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1504,0)*(1,035+0,5+0,5) "dl*(š+tl+tl)_Obalení roznášecího polštáře v případě založení do jílovitých zemin DN300 |  | 3060.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935 "dl*š_Pod lože DN200TLT |  | 47.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8155.079 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy frakce max.63 mm | m3 | 636.805 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.303 | 829.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218687920
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)*1,035*0,125 "dl*š*tl_Pod lože DN300 |  | 630.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (51,1)*0,935*0,125 "dl*š*tl_Pod lože DN200TLT |  | 5.972 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 636.805 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 132201292-R | Obnova melioračního potrubí DN cca 80-100 mm po překopech, včet. obsypu ze štěrku - Poškození melioračního zařízení při výstavbě; | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.247 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11175397
| P |  | Poznámka k položce: _Případné poškození systému odvodnění pláně ve zpevněných plochách a komunikacích popř. poškození melioračního zařízení způsobeného při výstavbě kanalizace bude prováděno jeho bezprostřední obnovení. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10*2,0 "počet*prům.dl. |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1578.3151 |  | 53.7081 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na upravenou pláň tl 200 mm - Cyklostezka nepojízdná | m2 | 3.105 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.019 | 0.058995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509001970
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,0)*(1,035) "(dl)*(prům.š)_TZ02 Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 3.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 564911411 | Podklad z recyklovaného materiálu R-mat, tl 50 mm - Cyklostezka nepojízdná | m2 | 3.105 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 0.065205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1003299545
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,0)*(1,035) "(dl)*(prům.š)_TZ02 Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 3.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm - Cyklostezka nepojízdná | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 0.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903873684
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,0+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ02 Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Místní komunikace | m2 | 2997.464 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 11.9899 | 0.00601 | 18.0148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705928840
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300 |  | 2997.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikace | m2 | 2997.464 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 191.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1788734325
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300 |  | 2997.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace | m2 | 4445.514 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 8.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926908911
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 4445.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace | m2 | 4445.514 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 315.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647958021
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 4445.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 573111113.1 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 | m2 | 844.56 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 3.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131590575
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,000+0,000))*(1,035+0,000+0,000) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 844.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 565166112 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH I) tl 90 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 1090.562 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.078 | 85.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449219963
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1090.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 | m2 | 1090.562 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -352788940
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1090.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 577155132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (obalované kamenivo ABH II) tl 60 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 1090.562 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 87.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392642894
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,150+0,150))*(1,035+0,150+0,150) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1090.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 | m2 | 1254.863 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 2.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220070452
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1254.863 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 1254.863 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 20.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994365847
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1254.863 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 5771111111 | Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živičného recyklátu tl. 100 mm, včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné | m2 | 5700.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 364.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568626170
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,0+0,250+0,250)*(3,0-1,035-0,250-0,250) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.-š.výkop-š.přesahy)_TZ02 Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 5.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.128 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (695+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 4440.909 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4440.909 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1254.863 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1254.863 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5700.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem | m | 5804.48 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 394.7046 | 5e-05 | 0.29022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86396678
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ02 Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((695+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)+(1,035+0,25+0,25)) "2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN300 |  | 5789.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5789.27 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(1,035+0,250+0,250) "počet stran*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 9.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.21 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5804.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2, včet. D+M lože z kameniva fr.4-8mm, tl. 30-40 mm - Zámková dlažba | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 22.5 | 0.08425 | 3.7912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351488981
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 38,5+2+1,5+3 "pl._zámk.dlažba |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 592450380 | dlažba zámková tl.6cm přírodní - Zámková dlažba | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.14 | 6.3 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2082342960
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
88 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63mm, tl 150 mm - Zámková dlažba | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1367287275
| P |  | Poznámka k položce: _Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 38,5+2+1,5+3 "pl._zámk.dlažba |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 597661112 | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých; včet. plochy z žulových kostek | m2 | 36.4 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.204 | 43.8256 | 0.69538 | 25.3118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1096314052
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*17,0*0,1 "počet řádků*dl*š |  | 3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 "pl._žulové kostky |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 565135111.1 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 50 mm - Provizorní kryt místní komunikace | m2 | 449.62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.048 | 21.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1854802972
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035) "(dl)*(š)_DN300 |  | 2997.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2997.464 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2997,464*0,15 "m2*koef.15% z celkových ploch |  | 449.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6627.1403 |  | 417.0845 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 242111111-R | Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500 ( možnost několikanásobného využití); | kus | 33 |  | 0 |  |  |  | základní | 2.242 | 73.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 643286309
| P |  | Poznámka k položce: _Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy před zahájením výkopových prací v trase rýhy příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (4876,0)/(50*3) |  | 32.507 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.507 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33 "kus |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm | m | 4876 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 160.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640737079
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
93 | M | 286112230 | trubka drenážní PVC DN 100 mm | m | 4876 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 2.3405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605472390
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4, F.2, F.2.1 | [15 empty] | P | 2
94 | K | 871370410 | Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 | m | 3855.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.462 | 1781.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958550929
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4876,0-51,1-422,0-470,5-17,2-60,0 |  | 3855.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 286148040 | kanalizační žebrované hrdlové potrubí DN300 PP (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300mm, tl. základní stěny 3,7mm; kruh. tuhost SN10, PN1; s hrdly těsněnými gumovými kroužky | m | 3855.2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01002 | 38.6291 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1925525159
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
96 | K | 871375241 | D+M Kanalizační potrubí z PVC-U plnostěnné tuhost třídy SN12 DN 300 | m | 892.5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.364 | 324.87 | 0.00249 | 2.2223 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -390387366
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 422,0+470,5 |  | 892.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 51.1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.055 | 2.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1853707731
| P |  | Poznámka k položce: _včet. vodotěsnosti šachet příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
98 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 4824.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 318.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19930627
| P |  | Poznámka k položce: _včet. vodotěsnosti šachet příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3855,2+892,5+17,2+60,0 |  | 4824.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 10.3 | 20.6 | 0.46009 | 0.92018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 273487749
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
100 | K | 8944111-R | D+M Vstupní šachta kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1000 mm DIN 4034.1, z betonu C35/45, tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 2,5m) nástupnice a žlab šacht. dna v provedení beton s nátěrem; | kus | 104 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 2214.368 | 2.0305 | 211.172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615060039
| P | Poznámka k položce: _Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, typ Q.1 ČSN EN 1917 tl. stěny 120 mm vnitřního průměru 1000 mm. Vodotěsnost spojů prefabrikátů bude zajištěna pomocí elastomerového těsnění určené k provádění vodotěsných spojů mezi betonovými stavebními dílci. Nástupnice a žlab šachtového dna, bude v provedení beton. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Šachty budou vyrobeny z betonu pevnostní třídy min. C35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Prefabrikované šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou šachty označeny směrovou tyčí. Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [16 empty] | P | 2
101 | K | 8944111-R2 | D+M Spadiště kanalizační, prefabrikovaná, vnitřní průměr 1000 mm DIN 4034.1, z betonu C35/45, tl.stěny 120mm,pr.hloubka (dno potrubí cca 3,0m) nástupnice a žlab šacht. dna v provedení čedič; | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 149.044 | 2.0305 | 14.2135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400245856
| P | Poznámka k položce: _Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace navrženy spadiště vnitřního průměru 1000 mm. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných betonových dílců (včetně dna) z betonu pevnostní třídy min. C 35/45, se stupněm vlivu prostředí XA1. Šachtová dna budou v provedení jako kompaktní jednolitá dna s uzavřeným a hladkým povrchem. Obtok bude proveden z trub PVC-U KG SN 8 DN 150–300 a bude v celé výši obetonován. Nástupnice a žlab šachtového dna bude v provedení čedič. Nástupnice bude provedena v protiskluzové úpravě třídy R11 dle DIN 51130. Ve skružích šachet budou osazena ocelová stupadla s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST, horní bude kapsové. Na upravené dno výkopové jámy se provede zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na podsypu bude provedena podkladní betonová deska C 12/15 tl. 100 mm. Na podkladní betonovou desku se uloží jednotlivé šachtové dílce včetně obtoku, který se obetonuje prostým betonem C16/20. Po dokončení betonáže se osadí zbylé prefabrikované dílce a litinové poklopy s betonovou výplní, typ BEGU, pro zatížení dle umístění tř. A 15–D 400. Pracovní spáry budou utěsněny za použití bentonitových bobtnajících pásků s upevňovací mřížkou Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách budou šachty označeny směrovou tyčí. Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou ve zpevněných plochách osazeny na maltu na cementové bázi. Šachty v záplavové území budou opatřeny poklopy ve vodotěsném provedení. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [16 empty] | P | 2
102 | K | 8944116-R.1 | D+M Plastová revizní šachta ( pro krátké úseky) materiál PP průměr 600mm, dle umístění vybaveny betonovým roznášecím prstencem, teleskopickým adaptérem; | kus | 59 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 1256.228 | 2.0305 | 119.7995 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054219541
| P | Poznámka k položce: _V místech stísněných prostorových podmínek (s ohledem na prostorové uspořádání sítí technického vybavení), krátkých úseků mezi šachtami a na úsecích realizovaných ručním výkopem jsou na trase kanalizace navrženy revizní šachty z PP vnitřního průměru 600 mm s nastavitelnými hrdly ±7,5°. Šachta bude vybavena plastovým kónusem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem pro zatížení dle umístění tř. A 15 - D 400. Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16 mm hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. _Spadiště na plastové šachtě DN 600: v místech stísněných prostorových podmínek jsou na trase kanalizace navrženy spadiště na plastové šachtě vnitřního průměru 600 mm. Obtok bude proveden z PVC-U, KG trub DN 300 a bude v celé výši obetonován. Poklopy na spadištích budou pro zatížení dle umístění tř. A 15 – D 400. _Poklopy budou také v dalších variantách: s odvětráním ( 7ks), viz. Poznámka ve Výpise šachet. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [16 empty] | P | 2
103 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg | kus | 170 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.694 | 287.98 | 0.00702 | 1.1934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000194204
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 111 "kus_Vstupní šachty |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59 "kus_Revizní plastové šachty |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 28661932 | poklop litinový šachtový A 15 Begu - park, bez odvětrání, rám BEGU - park, poklop BEGU - park | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.54 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 257038842
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 "ks_stoka D_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D4.2_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D5.1_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D5.1a_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 "ks_stoka D6_Revizní plastové šachty |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D8_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 28661932-R | poklop litinový šachtový A 15 Begu - park, s odvětráním, rám BEGU - park, poklop BEGU - park | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -657929346
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "ks_stoka D.3_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 28661933-R | poklop litinový šachtový B 125 Begu-B-K B125, bez odvětrání, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-K B125; | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.102 | 0.408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -291946357
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3 "ks_stoka D.2_Revizní plastové šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D.3_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 28661933 | poklop litinový šachtový B 125 GU-B-K B125, s odvětráním, rám BEGU - DIN 4271-R1, poklop BEGU-B-K B125; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.102 | 0.204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145296106
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "ks_stoka D2_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 59224660.PFG-R | poklop litinový šachtový D 400 Begu-B-K D400, bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400; | kus | 108 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.162 | 17.496 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 645109111
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 15 "ks_stoka D_Vstupní šachty |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D2_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D3_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 "ks_stoka D4_Vstupní šachty |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "ks_stoka D4.1_Vstupní šachty |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "ks_stoka D4.2_Vstupní šachty |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D4.3_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D4.4_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D5_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "ks_stoka D5.1_Vstupní šachty |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D5.2_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D6_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 "ks_stoka D7_Vstupní šachty |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D7.1_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D7.1a_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D8_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D8.1_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D9_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D10_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D12_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "ks_stoka D_Revizní plastové šachty |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D.2_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D.4_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D.4.1_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D.4.2_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "ks_stoka D.4.4_Revizní plastové šachty |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D.5.1_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D.5.2_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D.6_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D.7_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D.8_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D.8.1_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D.9_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D.10_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "ks_stoka D.11_Revizní plastové šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D.12_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 59224661.PFG | poklop litinový šachtový D 400 Begu-S-K, s odvětráním, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-S-K; | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.165 | 2.805 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333276453
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3 "ks_stoka D_Vstupní šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "ks_stoka D4_Vstupní šachty |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D4.1_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D8_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D11_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D12_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D4.2_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D4.4_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D5.2_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D6_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D7_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D8.1_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "ks_stoka D10_Revizní plastové šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 28661935-R3 | poklop litinový šachtový D400 KDM02, víko Begu D 400 bez odvětrání, rám samonivelační; | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 4.508 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509787246
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10 "ks_stoka D_Vstupní šachty |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13 "ks_stoka D5_Vstupní šachty |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 28661935-R4 | poklop litinový šachtový D400 KDM03, víko GU D 400 s odvětráním, rám samonivelační; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12978197
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "ks_stoka D_Vstupní šachty |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 28661935-R1 | poklop litinový šachtový 600 B, bez odvětrání, vodotěsný, tvárná litina; | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.196 | 0.392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260244318
| P |  | Poznámka k položce: _V komunikaci poklopy opatřeny vertikální i horizontální tlumící vložkou např. z EPDM, která je odolná proti olejům, solím a dalším rozmrazovacím látkám příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2 "ks_stoka D_Vstupní šachty |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 458591111-R | D+M Přerušení průtoku podzem.vody u šachet podél kanaliz.potrubí-příčné jílové zábrany z jílovité zeminy (popř. jílocement.směsi s koef.filtrace po zatuhnutí menší než 1*10-9 m/s.),zábrana zavázána min.0,5 m na obě strany do okolního terénu; | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.84 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216777855
| P |  | Poznámka k položce: _Zábrany provedeny v min.tloušťce 0,7 až 1,0 m v celé šířce výkop.rýhy, do výše 250 mm nad hladinu podzem.vody, min. ovšem do výše obsypu potrubí. Na potrubí umístěny a řádně uchyceny bentonitové pásky – 2 ks/ zátku příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1441.1991 |  | 33.4412 |  | 114.2175 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 9.38 | 0.1554 | 5.439 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775431209
| P |  | Poznámka k položce: _Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 35 "m_silniční |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0821 | 2.8735 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519794112
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
116 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; | m | 62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.216 | 13.392 | 0.1295 | 8.029 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1692719893
| P |  | Poznámka k položce: _Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 62 "m_chodníkové |  | 62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 592174170 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | kus | 62 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0515 | 3.193 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090971960
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
118 | K | 935112211 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 16/20n XF1 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm; | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.248 | 6.2 | 0.16371 | 4.0927 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1591314661
| P |  | Poznámka k položce: _V trase stoky D2 dojde ke kolizi se stávajícím odvodňovacím žlabem. Po výstavbě kanalizace bude odvodňovací žlab obnoven v původní trase. Rigol bude proveden z betonových odvodňovacích žlabů B=0,5 m uložených do lože z betonu C16/20n XF1 tl. 100 mm. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
119 | M | 59227035 | žlab betonový odvodňovací B=0,5 m | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.13132 | 3.283 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -437188696
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
120 | K | 935932418-R | D+M včet. Demontáže Liniový odvodňovací žlab do betonového lože; včet. 3 ks uličních vpustí - Liniový odvodňovací žlab; | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.329 | 4.935 | 0.4354 | 6.531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478527479
| P |  | Poznámka k položce: _V trase stok D, D3 a D.5.1 dochází ke kolizi navržené trasy se stávajícím líniovým odvodněním z odvodňovacích žlabů, které budou vybourány a nahrazeny novými. Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, bez volných částí a bez lepené spáry, s průřezem tvaru V a dvěma řadami vtokových otvorů o průřezu 583 cm2/m. Světlá šířka žlabu je 200 mm. Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení F900 a opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Odtok ze žlabu je řešen pomocí systémové vpusti s kalovým košem a integrovaným těsněním pro vodotěsné napojení DN150 k základnímu vedení. Žlab bude uložen do betonu C25/30 s boční opěrou. Celková délka 15 m, včetně 3 ks vpustí. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
121 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 7439.34 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 1153.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875091451
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(3,0) "počet stran*(prům.š.)_TZ02 Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)+(1,035+0,25+0,25)) "2strany*((dl)+(š+š.přesahy))_DN300 |  | 5795.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5795.27 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(((350+6+460)+3*(0,250+0,250))+(1,035+0,250+0,250)) "2strany*(((dl)+počet*(dl.přesahy))+(š.výkop+š.přesahy))_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1638.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1638.07 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7439.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 5710.877 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 74.2414 | 0 | 0 | 0.02 | 114.2175 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724377359
| P |  | Poznámka k položce: _Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného _Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (3,0+0,250+0,250)*(3,0) "(dl+dl.přesahy)*(prům.š.)_TZ02 Stoka D_celá šíře Cyklostezka nepojízdná |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (698+36,4+38+590+183,9+143+70,1+257,6+10,5+100+1+79+25+294,2+54,4+7+117+18+44+55+45+29)*(1,035+0,25+0,25) "(dl)*(š+š.přesahy)_DN300 |  | 4445.514 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4445.514 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((350+6+460)+3*(0,250+0,250))*(1,035+0,250+0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.výkop+š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 1254.863 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1254.863 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5710.877 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 326312521-R3 | Rozebrání a Znovuzřízení stávajícího oplocení bez rozlišení; | m | 130 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.384 | 179.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1168191129
| P |  | Poznámka k položce: _Na několika místech dochází ke kolizi navržené trasy se stávajícím oplocením – příčné křížení a kolize při podélném uložení (stoka D a D4.3). Dle potřeby bude před prováděním zemních prací oplocení demontováno a pozemek bude provizorně oplocen (pouze podélné kolize). Po uložení kanalizace a zásypu rýhy bude oplocení v celém rozsahu a materiálovém provedení obnoveno, včetně bran a branek. Převážně bude oplocení obnoveno z pletiva s povlakem PVC výšky 1,25 (1,5) m na ocelových plastovaných sloupcích, kotvených do betonových patek z prostého betonu C 16/20. Mezi jednotlivými sloupky je navržena plotová deska KZD 2 - 290 výšky 0,30 m. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 01.1-1.1 až 01.1-1.11 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 30,0 "m_pletivo stoka D.4.3 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,0+40,0 "m_pletivo stoka D |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,0 "m_z dřev. latí stoka D |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 8711-R_VO.5 | D+M Demontáž sloupu veřejného rozhlasu na stoce D7-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů; | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2138049599
| P |  | Poznámka k položce: _Demontáž sloupu veřejného rozhlasu na stoce D7 V trase stoky D7 se předpokládá s ohledem na prostorové uspořádání staveniště a sítí technického vybavení demontáž sloupu veřejného rozhlasu. V rámci stavby je navržena demontáž sloupu veřejného rozhlasu. Sloup bude demontován s 2ks el. kabelů v dl. cca 8,0m demontovány. 2ks el. kabelů budou zpětně propojeny ( v příp. poškozených el. kabelů budou nahrazeny novými kabely) pomocí spojek. _V trase stoky „D7“ (RŠ7-RŠ8) dochází ke kolizi navržené trasy kanalizace se stávajícím sloupem veřejného rozhlasu, který je již mimo provoz. Ocelový sloup bude v rámci stavby demontován bez náhrady, včetně betonového základu. _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaných kabelů VO provozovateli. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.3 | [15 empty] | P | 2
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30324.4363 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 998276101-R | Přesun hmot | t | 20489.484 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.48 | 30324.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690361369
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 360.0376 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 1739.312 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 52.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1183223607
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
127 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 15653.808 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 31.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880531854
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1739,312*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15653.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
128 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1739.312 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.159 | 276.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1072969510
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
129 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 49.945 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704123037
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 20,280+1,030+19,885+8,750 |  | 49.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 730.992 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1970828026
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,344+569,026+160,622 |  | 730.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 844.158 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646340096
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 13,050+1,366+509,569+316,263+3,910 |  | 844.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 417.62 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 417.62 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Potrubí a armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 417.62 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 359901211 | Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci | m | 4876 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 414.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 263844685
| P |  | Poznámka k položce: _Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace _Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 3
| VV |  | 3855,2+892,5+51,1+17,2+60,0 |  | 4876 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 230220031-R | D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou ( chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení) | kpl | 5 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.632 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548797047
| P |  | Poznámka k položce: _KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL, STL a VTL V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a čichačkou s poklopem; _včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do původního stavu; Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1kpl na 1 km navrhované trasy. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 3

## TZ 02.1_NezpůsobNákl - Ka...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b2f29f12-d516-43c0-9721-befb429744cc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.1_NezpůsobNákl - Kanalizační stoky ( Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Luč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.1_NezpůsobNákl - Kanalizační stoky ( Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.1_NezpůsobNákl - Kanalizační stoky ( Nezpůsobilé náklady mimo výkop-Obnova Komunikace)
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 998.1964 |  | 178.6785 |  | 966.5499 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 998.1964 |  | 178.6785 |  | 966.5499 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 105.4873 |  | 0.44422 |  | 867.8337 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic; včet. plochy z žulových kostek - Zámková dlažba | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 2.3 | 0 | 0 | 0.26 | 2.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2134013645
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,0 "pl._zámk.dlažba |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm - Zámková dlažba | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 0.73 | 0 | 0 | 0.29 | 2.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1970305816
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,0 "pl._zámk.dlažba |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113154363.1.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace | m2 | 795 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 7.155 | 9e-05 | 0.07155 | 0.128 | 101.76 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 540122004
| P |  | Poznámka k položce: _Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 340,0 "pl_stoka D, D3 |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 795 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107222.1 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ( pro tl. 150 mm a tl. 170 mm) - Místní komunikace | m2 | 795 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 58.035 | 0 | 0 | 0.29 | 230.55 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216312771
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 340,0 "pl_stoka D, D3 pro tl. 170 mm |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225,0 "pl_stoka D.5.1 pro tl. 150 mm |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,0 "pl_stoka D.5.1 pro tl. 170 mm |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 "pl_stoka D.5.1 pro tl. 170 mm |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 795 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113154363.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Krajská komunikace II/486 | m2 | 4140.81 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 37.2673 | 9e-05 | 0.37267 | 0.128 | 530.0237 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734592219
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 4140.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 482.7874 |  | 178.2343 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63mm, tl 150 mm - Zámková dlažba | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050081502
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,0 "pl._zámk.dlažba |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2, včet. D+M lože z kameniva fr.4-8mm, tl. 30-40 mm - Zámková dlažba | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 5 | 0.08425 | 0.8425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -942915167
| P |  | Poznámka k položce: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 10,0 "pl._zámk.dlažba |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 592450380 | dlažba zámková tl.6cm přírodní - Zámková dlažba | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.14 | 1.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625574240
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
9 | K | 566901241 | Vyspravení podkladu obalovaným kamenivem ( OKM), prům. tl. 100 mm - Místní komunikace | m2 | 795 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.125 | 99.375 | 0.17157 | 136.3981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 587263055
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 340,0 "pl_stoka D, D3 |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 795 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Místní komunikace | m2 | 795 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 3.18 | 0.00601 | 4.7779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600489872
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 340,0 "pl_stoka D, D3 |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 795 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikace | m2 | 570 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 535043040
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 340,0 "pl_stoka D, D3 |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 570 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 577145132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 50 mm - Místní komunikace pro stoku D.5.1 | m2 | 225 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120838070
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 225,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 - Místní komunikace | m2 | 795 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696544013
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 340,0 "pl_stoka D, D3 |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 795 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace | m2 | 795 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 56.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 708187756
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 340,0 "pl_stoka D, D3 |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 795 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 572241112-R | Vyspravení podkladu po frézování u komunikací asfaltovým betonem ACP 16 tl. do 70 mm při vyspravované ploše do 5% na 1 km - Krajská komunikace II/486 | m2 | 207.041 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.637 | 131.8851 | 0.16795 | 34.7725 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268176619
| P |  | Poznámka k položce: _Vyspravení podkladu po frézování u komunikací materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACP 16 při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 5 % tl. do 70 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 4140.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4140.81 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4140,810*0,05 "m2*koef. 5% |  | 207.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 | m2 | 4140.81 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 8.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508333394
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 4140.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - Krajská komunikace II/486 | m2 | 4140.81 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 66.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -628757875
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 4140.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem | m | 863.79 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.068 | 58.7377 | 5e-05 | 0.043189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790465734
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(3,0+3,0))+6*(6,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))+(š.komunik.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 863.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 198.053 |  | 0 |  | 98.7162 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 919735111.1 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 863.79 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 133.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458504747
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(3,0+3,0))+6*(6,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))+(š.komunik.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 863.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 4935.81 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 64.1655 | 0 | 0 | 0.02 | 98.7162 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -881557373
| P |  | Poznámka k položce: _Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného _Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | ((350+6+460)+3*(3,0+3,0))*(6,5-1,035-0,250-0,250) "((dl)+počet*(dl.přesahy))*(š.komunik.-š.výkop-š.přesahy)_celá šíře komunikace u DN300 |  | 4140.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4140.81 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 340,0 "pl_stoka D, D3 |  | 340 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 225,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 "pl_stoka D.5.1 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 795 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4935.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 200.0759 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 966.55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 28.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629685884
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 8698.95 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 17.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 363442977
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 966,55*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8698.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 966.55 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.159 | 153.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1302791419
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
24 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2.6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174431676
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,600 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 631.784 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277291877
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 101,760+530,024 |  | 631.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 233.45 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 842384529
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2,900+230,550 |  | 233.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 11.7928 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 178.679 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 11.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2079853279
| P |  | Poznámka k položce: příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.1-5.4 | [15 empty] | P | 2

## TZ 02.2 - Kanalizační pří...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {71dff7dc-515b-43f1-b736-0066203c1ffc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.2 - Kanalizační přípojky
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Luč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.2 - Kanalizační přípojky
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.2 - Kanalizační přípojky
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 3074.72 |  | 290.3615 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3074.72 |  | 290.3615 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3074.72 |  | 290.3615 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 8711-R200 | D+M Kanalizační přípojky (celkem 182ks) - materiál hrdlové kanalizační potrubí z PVC-U KG SN min. 8, rozměrová řada dle ČSN EN 1401, profil DN 150; | m | 908 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 29.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719088620
| P | Poznámka k položce: _napojení na kanalizaci přímo do vstupních šachet nebo mezi vstupními šachtami pomocí typiz.odboček; _včet. ke každé přípojce jednoosá tvarovka pro případné vyrovnání směru a sklonu (1ks/ přípojku) a přechodový kus na materiál přípojky stávající napojované části ( např. plast, kamenina, beton); _včet. všech ostatních tvarovek ( armatur) a ostatních materiálů nutných pro zřízení a napojení kanalizačních přípojek; _včet.obsypu reviz.šachet hutněným štěrkopískem; _včet. zemních prací - výkop rýhy včetně demontáže krytu v šířce rýhy, pažení a odpažení rýhy pro podzemní vedení, svislé přemístění výkopku, odvoz přebytečné zeminy na skládku, lože pod potrubí a šachty, obsyp, zásyp a uvedení veškerých dotčených ploch do původního stavu, čerpání podzemní vody, popř. převádění odpadních vod po dobu výstavby; _TZ 02.2 - Kanalizační přípojky Součásti stavby je výstavba domovních kanalizačních přípojek umístěných na veřejně přístupném prostranství k jednotlivým nemovitostem. Uložení potrubí kanalizačních přípojek je navrženo do otevřené pažené rýhy. Kanalizační přípojky napojené na stoku D a D5 jsou s ohledem na křížení jednoho jízdního pruhu komunikace II/486 navrženy k realizaci překopem. Další podrobností - viz podklad /18/ příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.2-2 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | (113+142+5+5+101+63+126+8+41+66+28+5+13+62+39+17+3+11+7+10+7+10+26)*1,015*1,9 "(dl. přípojek)*š.výkopu*prům.hl.=celková kubatura v m3" |  | 1751.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1751.078 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20+31+3+2+16+15+13+3+13+14+4+2+4+5+9+3+2+5+2+5+3+4+4 "počet kusů přípojek" |  | 182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 113+142+5+5+101+63+126+8+41+66+28+5+13+62+39+17+3+11+7+10+7+10+26 "dl. přípojek" |  | 908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 8944116-R400 | D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 400mm s D+M litin.poklopem pro zatížení dle umístění tř.A15-D400; složení šachty z šacht.dna, šachtové korug.roury, plast.kónusu a teleskopické roury ( adaptérem) a betonovým roznášecím prstencem | kus | 133 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 2831.836 | 2.0305 | 270.0565 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95899091
| P |  | Poznámka k položce: _Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16 mm hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.2-2 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 18+31+2+1+16+12+12+1+12+13+0+0+3+3+8+2+0+2+0+2+0+1+4 |  | 143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -10 |  | -10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 8944116-R400.2 | D+M Revizní plast.šachta materiál PP DN 425mm s D+M plast. pachotěsným poklopem pro zatížení dle umístění tř.A15-B125; složení šachty z šacht.dna, šachtové korug.roury, spojky, beton.kónusu a beton.poklop B125 a plast. pachotěsným poklopem, včet. těsnění | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 21.292 | 212.92 | 2.0305 | 20.305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106056507
| P |  | Poznámka k položce: _Šachty budou umístěny na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Po uložení šachty bude postupně prováděn obsyp šachty společně s potrubím drceným kamenivem frakce 0-16 mm hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.1-1.1 až 02.2-2 | [15 empty] | P | 2

## TZ 02.3 - Přeložky sítí t...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {4fe50019-9a98-4ce7-94b9-0209cea36c91}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.3 - Přeložky sítí technického vybavení
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ondřej Luč |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.3 - Přeložky sítí technického vybavení
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
TZ 02 - Splašková kanalizace - Mniší
Soupis:
TZ 02.3 - Přeložky sítí technického vybavení
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 7.5009 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.5009 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 7.5009 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 8711-R_V100 | D+M Přeložka vodovodu DN100 TLT na stoce D5.2-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;vč.všech tvarovek,armatur a ost.materiálů a napojení na stáv.potrubí; | m | 20.9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 0.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1379379405
| P | Poznámka k položce: _Přeložka vodovodu dl. cca 24 m na stoce D5.2: V trase stoky D5.2 na pozemku 819/1 a 819/5 je navržena přeložka vodovodu z důvodu umístění navržené trasy kanalizace ve vzdálenosti < 1 m od stávajícího vodovodu (požadavek provozovatele). Je navržena přeložka stávajícího potrubí GG DN 100, včetně přepojení jedné přípojky na přeložený řad. Jako materiál přeložky bude použito potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN 100, C40, s vnitřní výstelkou z cementové malty vhodnou pro pitnou vodu (vysokopecní cement). Vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude opatřen zinko-hliníkovým povlakem 400 g/m2 s krycí epoxidovou vrstvou. Přeložený vodovod bude propojen na stávající řady pomocí spojky hrdlo-hrdlo s velkým rozsahem vnějších průměrů trub s těžkou protikorozní úpravou dle GSK jištěná proti posuvu a úhlovým vychýlením PN 16. V předstihu je nutné ověřit vnější profil a materiál propojovaného potrubí. Vodovodní potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy. Na potrubí bude připevněn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie v barvě bílé. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použit písek hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Vodovodní přípojka bude na přeložený vodovodní řad TLT DN 100 napojena pomocí navrtávací pasu z tvárné litiny (třmen z nerez oceli) s uzávěrem pro domovní přípojky (bezzávitový systém ). Uzávěry budou ovládány zemní soupravou a budou opatřeny poklopy. Propojení nové a stávající části přípojek bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel) z tvárné litiny s těžkou protikorozní úpravou. Jako materiál potrubí přepojované vodovodní přípojky je navrženo PE 100 RC, SDR 11. _Provizorní zásobování vodou:Vzhledem k tomu, že při výstavbě kanalizace dojde částečně k demontáži stávajícího vodovodu při zemních pracích, bude před zahájením stavby kanalizace zajištěno náhradní zásobování „suchovodem“. Po realizaci kanalizace bude uložen nový vodovodní řad a „suchovod“ bude zrušen. Provizorní zásobování vodou po dobu výstavby kanalizace bude řešeno "suchovodem" z PE 100, d63, SDR 17, včetně tvarovek určené pro přepravu pitné vody, spojované svařováním. Přípojky budou propojeny potrubím PE 100 d 32, SDR 17. Napojení přípojek na suchovod bude provedeno navrtávacím pasem vhodným pro PE potrubí 63/32. Propojení přípojek bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel). _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaného vodovodu (tlaková zkouška, desinfekce, proplach, rozbory) provozovateli. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.3-1 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 20,9*0,8*(1,5+0,05+0,1) "dl.*š.*(hl.)" |  | 27.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.588 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,9 "dl. mb" |  | 20.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 8711-R_V100.1 | D+M Přeložka vodovodu DN100 TLT na stoceD4.4 a D7-vč.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotč.povrchů;vč.všech tvarovek,armatur a ost.materiálů a napojení na stáv.potrubí; | m | 173.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 5.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 506621786
| P | Poznámka k položce: _Přeložka vodovodu dl. cca 125 m na stoce D4.4;_Přeložka vodovodu dl. cca 60 m na stoce D7: V trase stoky D4.4 na pozemcích 398/18, 398/17, 398/16, 398/8, 398/15, 398/14, 398/12 a stoky D7 na pozemku 398/10 jsou s ohledem na prostorové uspořádání staveniště a sítí technického vybavení navrženy přeložky dvou úseků stávajícího vodovodu GG DN 100, včetně přepojení 11 ks přípojek na přeložený řad. Jako materiál přeložky bude použito potrubí z tvárné litiny TLT (GGG) DN 100, C40, s vnitřní výstelkou z cementové malty vhodnou pro pitnou vodu (vysokopecní cement). Vnější povrch včetně vnitřku hrdla bude opatřen zinko-hliníkovým povlakem 400 g/m2 s krycí epoxidovou vrstvou. Přeložený vodovod bude propojen na stávající řady pomocí spojky hrdlo-hrdlo s velkým rozsahem vnějších průměrů trub s těžkou protikorozní úpravou dle GSK jištěná proti posuvu a úhlovým vychýlením PN 16. V předstihu je nutné ověřit vnější profil a materiál propojovaného potrubí. Vodovodní potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy. Na potrubí bude připevněn měděný vodič 4 mm2 a nad obsyp bude umístěna výstražná fólie v barvě bílé. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použit písek hutněný rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Vodovodní přípojky budou na přeložený vodovodní řad TLT DN 100 napojeny pomocí navrtávací pasu z tvárné litiny (třmen z nerez oceli) s uzávěrem pro domovní přípojky (bezzávitový systém). Uzávěry budou ovládány zemní soupravou a budou opatřeny poklopy. Propojení nové a stávající části přípojek bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel) z tvárné litiny s těžkou protikorozní úpravou. Jako materiál potrubí přepojovaných vodovodních přípojek je navrženo PE 100 RC, SDR 11. _Provizorní zásobování vodou: Vzhledem k tomu, že při výstavbě kanalizace dojde částečně k demontáži stávajícího vodovodu při zemních pracích, bude před zahájením stavby kanalizace zajištěno náhradní zásobování „suchovodem“. Po realizaci kanalizace bude uložen nový vodovodní řad a „suchovod“ bude zrušen. Provizorní zásobování vodou po dobu výstavby kanalizace bude řešeno "suchovodem" z PE 100, d90, SDR 17, včetně tvarovek určené pro přepravu pitné vody, spojované svařováním. Přípojky budou propojeny potrubím PE 100 d 32, SDR 17. Napojení přípojek na suchovod bude provedeno navrtávacím pasem vhodným pro PE potrubí 63/32. Propojení přípojek bude provedeno pomocí mechanických spojek (PE/PE, PE/ocel). _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládaného vodovodu (tlaková zkouška, desinfekce, proplach, rozbory) provozovateli. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.3-1 až 02.3-3 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | (118,7+55)*0,8*(1,5+0,05+0,1) "(dl.)*š.*(hl.)" |  | 229.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 229.284 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 118,7+55 "dl. mb" |  | 173.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 8711-R_K300 | D+M Přeložka kanalizace DN300 PP SN10 DIN16961 na stoce D4.4,celk.dl. 32,7m-včet.zemních prací,uložení a zásypu,úprav a obnov všech dotčených povrchů;včet.všech tvarovek,armatur a ostatních materiálů a napojení na stávající potrubí; | m | 32.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 1.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582328340
| P | Poznámka k položce: _Přeložka kanalizace dl. cca 35 m na stoce D4.4: Stávající jednotná kanalizace zajišťuje odvádění odpadních vod z přilehlých nemovitostí do Lubinky. Z důvodu kolize navržené trasy se stávající kanalizací je navržená mezi objekty RŠ4-RŠ5 její přeložka. Stávající kanalizace bude v průběhu výstavby splaškové kanalizace při zemních pracích demontována. Po uložení potrubí splaškové kanalizace bude dešťová kanalizace uložena v souběhu s novou kanalizací. Jako materiál přeložky je navrženo hrdlové kanalizační potrubí z PP SN 10, rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300. V trase budou obnoveny dvě kanalizační revizní šachty DN 600. Propojení na stávající potrubí bude provedeno pomocí dvou přesuvek nebo pružných spojek z pryže (NBR) a korozivzdorné oceli. _Zemní práce, obnovy povrchů: Před zahájením výstavby kanalizace na pozemcích vedených pod ochranou ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti min. 0,2 m na parcele 835/42 0,28 m, na ostatních nezpevněných plochách bude provedeno sejmutí horní vrstvy zeminy (humózní hlína) v tl. 0,2-0,4 m z plochy stavebního (manipulačního) pruhu. Dále bude nutné v nezbytně nutném rozsahu odstranit křovinaté porosty a vzrostlé stromy z plochy staveniště v dílčích úsecích navržené trasy. Trasa navržené kanalizace je převážně vedená ve zpevněných plochách, místních, krajských a státních komunikacích. Před zahájením stavebních prací v komunikacích bude živičný kryt vozovky nařezán a odfrézován/odstraněn v předepsané šíři. Konstrukční vrstvy komunikace budou uložené na řízenou skládku, popř. budou recyklovány. Před zahájením prací v dlážděných plochách bude povrch rozebrán v šíři stavebního pruhu. Jako materiál kanalizace je navrženo žebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300, s hrdly těsněnými gumovými kroužky SN 10, PN 1. Uložení potrubí do otevřené pažené rýhy se svislými stěnami a je navrženo v souladu s technickými požadavky výrobce. V úsecích prováděných pod ustálenou hladinou podzemní vody bude výkopová rýha odvodněna drenážní vrstvou tl. 150 mm s geotextílií a drenážním potrubím. Pro účinnou vrstvu potrubí bude použita zrnitá nesoudržná zemina (fr. 0-16) hutněná rovnoměrně po obou stranách do výše 300 mm nad vrchol potrubí ve vrstvách po 150 mm. V další vrstvě je v komunikacích navržen zásyp rýhy zrnitou nesoudržnou zeminou (G1, např. štěrkodrť), hutněnou ve vrstvách max. 250 mm (fr. 0-63). V případě založení do jílovitých zemin, je nezbytné v případě měkké a kašovité konzistence provést pod základovou spárou hutněný štěrkopískový nebo štěrkový roznášecí polštář tl. 200 mm. _Součástí stavby je kompletní provedení zkoušek a předání překládané kanalizace provozovateli. příl. č.: A., B., C.1 - C.2.6, D.2. a, D.2.b-a.1 až D.2.b-a.13, 02.3-1 až 02.3-3 | [16 empty] | P | 2
| VV |  | 32,7*1,035*(2,0+0,15+0,15) "dl.*š.*(hl.) |  | 77.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 77.842 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7 "dl. mb" |  | 32.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## PS 01.1 - Čerpací stanice...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {86301e0c-f7ad-4259-8f6f-cd534862ddd3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
PS 01 - Čerpací stanice ČS - A
Soupis:
PS 01.1 - Čerpací stanice ČS-A, Strojně technologická část
| KSO: |  | 814 1 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jana Třeplová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
PS 01 - Čerpací stanice ČS - A
Soupis:
PS 01.1 - Čerpací stanice ČS-A, Strojně technologická část
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Jana Třeplová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař., Související dokumentace č.D.2.c-04, č. 04.1 | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
PS 01 - Čerpací stanice ČS - A
Soupis:
PS 01.1 - Čerpací stanice ČS-A, Strojně technologická část
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Jana Třeplová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 100.842 |  | 0.01692 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 100.842 |  | 0.01692 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 35-M | Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař., Související dokumentace č.D.2.c-04, č. 04.1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 100.842 |  | 0.01692 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 011 | Montáž česlicového koše | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1266628918
2 | M | 011a | Pol. 02.1 Česlicový koš s ručním zdvihem | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -643104014
| P |  | Poznámka k položce: Rozsah dodávky: nosný rám , vedení pro česlicový koš, česlicový koš s dolním odklopným dnem , včetně kotvících prvků Průlina 50 mm přítokové potrubí DN300 Materálové provedení: AISI304 Přílohy: Výkresová část 04.1 Specifikace strojů a zařízení 04.1- 2 | [15 empty] | P | 2
3 | K | 350140009 | Montáž čerpadlo | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 14.645 | 29.29 | 0.00348 | 0.00696 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1696565443
4 | M | 012 | Pol. 02.2 Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 134961190
| P |  | Poznámka k položce: V sestavě 1+1R. Průchodnost oběžným kolem 75 mm, vč. spouštěcího zařízení, patkového kolena, držáku vodících trubek, řetězu, vyhodnocovací relé vlhkosti Q=5 l/s, H= 7,2 m, P= 1,5 kW Materiál: standardní - šedá litina Přílohy: Výkresová část 04.1 Specifikace strojů a zařízení 04.1- 2 | [15 empty] | P | 2
19 | M | 12a | Pol. 02.2.a Vodící tyče pro ponorné čerpadlo pol.02.2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467366776
| P |  | Poznámka k položce: materiál: nerezová ocelt tř.17, Tr1 1/2", délka tyče 4,8 m Kotveno k čerpadlům a k hornímu držáku vodících tyčí, který bude uchycen na stěně a je dodávkou dodavatele čerpadel. Co 1,5 m 2 x distanční rozpěrka. Přílohy: Výkresová část D.2.1 Specifikace strojů a zařízení D.2.1.c | [15 empty] | P | 2
20 | M | 12b | Pol. 02.2.b Kotevní materiál pro čerpadlo pol. 02.2 | sada | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -155261983
| P |  | Poznámka k položce: 4 ks pro 1 ks čerpadla, dle typu čerpadla, Materiálové provedení: nerezová ocel | [15 empty] | P | 2
21 | M | 12c | Pol. 02.2.c Kotva pro horní držák vodících tyčí čerpadla pol.02.2 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1382080348
| P |  | Poznámka k položce: materiál: pozink | [15 empty] | P | 2
5 | K | 350830009 | Montáž vodohospodářské zařízení - zvedací zařízení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 10.287 | 10.287 | 0.00414 | 0.00414 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1716223151
6 | M | nab.14 | Pol. 02.3 Manipulační jeřábek nosnost 150 kg | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1751465370
| P |  | Poznámka k položce: vč. kotevní patky uchycení na stěnu a kotevního materiálu Materiálové provedení: pozinkovaná ocel Přílohy: Výkresová část 04.1 Specifikace strojů a zařízení 04.1- 2 | [15 empty] | P | 2
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 61.265 |  | 0.00582 |  | 0 | 3 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 230140036 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm | m | 1.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.409 | 0.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2083943017
24 | M | 45632916 | Trubka podélně svařovaná Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 1.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 977741999
22 | K | 230140047 | Montáž trubek z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.571 | 5.71 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 814563930
25 | M | 4563291 | Trubka podélně svařovaná Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1168646101
26 | K | 230140177 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 84 mm, tl 2 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.178 | 23.56 | 2e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100455668
27 | M | 36542 | T-kus pro Tr 84x2, materiál: nerez 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -340961344
28 | M | 365420 | T-kus redukovaný Tr 84x54x2, materiál: nerez 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1211154826
29 | M | nab12569 | Koleno svařované 90° pro Tr 84*2, materiálové provedení 1.4301 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2018203233
32 | M | 145892 | Redukce centrická 84x54x2, materiál:1.4301 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1147407425
37 | M | 2232691 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN80/PN10 (Tr84*2), mat. 1.4301 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1107199886
30 | K | 230140166 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 54 mm, tl 2 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.914 | 8.226 | 2e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 519561310
31 | M | 125692 | Koleno svařované 90° pro Tr 54*2, materiálové provedení 1.4301 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1217484526
38 | M | 22326910 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN50/PN10 (Tr54*2), mat. 1.4301 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -969193838
39 | K | 230140191 | Montáž trubní dílce přivařovací z nerezavějící oceli tř.17 D 129 mm, tl 2 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.503 | 3.006 | 4e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -932277930
33 | M | 1458922 | Redukce centrická 129x84x2, materiál:1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1989666344
40 | M | 22326913 | Příruba přivařovací plochá, DIN 2576, DN125/PN10 (Tr129*2), mat. 1.4301 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1215408040
7 | K | 891242122 | Montáž šoupátek DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.554 | 4.662 | 0.00086 | 0.00258 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 337293926
8 | M | nab2014121 | Nožové šoupátko mezipřírubové s nestoupajícím vřetenem DN 80/PN10 ruční ovládání | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -502572144
| P |  | Poznámka k položce: Materiálové provedení: těleso: GG 25; nůž: nerez | [15 empty] | P | 3
9 | K | 891212122 | Montáž šoupátek DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.278 | 1.278 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2048583988
34 | M | nab20141210 | Nožové šoupátko mezipřírubové s nestoupajícím vřetenem DN 50/PN10 ruční ovládání | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -513708129
| P |  | Poznámka k položce: Materiálové provedení: těleso: GG 25; nůž: nerez | [15 empty] | P | 3
11 | K | 891245321 | Montáž zpětných klapek DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.74 | 1.48 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1478487383
36 | M | 03112452 | Zpětná klapka s koulí DN80/PN10 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -101545500
| P |  | Poznámka k položce: materiál: Těleso - šedá litina GG 25, koule - NBR | [15 empty] | P | 3
35 | K | 360410134 | Montáž indukčního průtokoměru DN50/PN10 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.635 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1712447528
41 | K | 230033027 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 50 | sada | 4 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.151 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -461245035
44 | M | 1259930 | Přírubový spoj DN50/PN10, materiál nerez 1.4301 | sada | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -929108379
48 | M | 12599 | Přírubový spoj prodloužený DN50/PN10, materiál nerez 1.4301 | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -714479863
42 | K | 230033029 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 80 | sada | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.271 | 2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1308643220
45 | M | 12599309 | Přírubový spoj DN80/PN10, materiál nerez 1.4301 | sada | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1856933875
47 | M | 12599 | Přírubový spoj prodloužený DN50/PN10, materiál nerez 1.4301 | sada | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -630796680
43 | K | 230033031 | Montáž přírubových spojů do PN 10 DN 125 | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.392 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 358758263
46 | M | 12599305 | Přírubový spoj DN125/PN10, materiál nerez 1.4301 | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1910361956
49 | K | 230120081 | Montáž štítku pro označení média v potrubí | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.034 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 755077343
50 | M | Nab.140b | Označení potrubí a armatur | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1233300889
51 | K | 230050033 | Montáž a zhotovení doplňkové konstrukce z trubkového materiálu | kg | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.143 | 0.286 | 8e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -973127884
52 | M | 1b.1 | Pomocný montážní a kotevní materiál | kg | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | M | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -445210813
53 | K | 230170002 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 6.71 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 823342556
54 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 | m | 11.7 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 0.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -221588964
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 4301-M | Zednická výpomoc z montáže | % | 0.01 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1542587653
17 | K | 4302-M | PPV z montáže | % | 0.016 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -832878361
18 | K | 4303-M | Mimostaveništní doprava | % | 0.02 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -80517804

## PS 01.2 - Provozní rozvod...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {be685cd8-9a25-4695-869a-26b2f89c6f23}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
PS 01 - Čerpací stanice ČS - A
Soupis:
PS 01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 14616688
|  | Prospect, spol. s r.o. ( Jiří Valošek) |  |  |  | DIČ: | CZ14616688
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
PS 01 - Čerpací stanice ČS - A
Soupis:
PS 01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Prospect, spol. s r.o. ( Jiří Valošek)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
PS 01 - Čerpací stanice ČS - A
Soupis:
PS 01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Prospect, spol. s r.o. ( Jiří Valošek)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 74111111-R | Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - elektroinstalace | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2110200701

## PS01.2
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  | Město Kopřivnice Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Objekt: |  | Čerpací stanice ČS - A
Část: |  | PS01.2 - Provozní rozvod silnoproudu, MaR
P.Č. | List | kód | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 11 | 12
0 | - |  | Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentaci, tj. především technickou zprávu a následně specifikaci dodávek a výkresy
Práce a dodávky HSV
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
1 | - | .001 | Pilířový rozváděč RM1 včetně základu. montáže, dle specifikace pol.č. 1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
2 | - | .002 | Řídicí systém včetně montáže, dle specifikace pol.č. 2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
3 | - | .003 | Zpracování uživatelského SW pro vizualizaci na PC, dle specifikace pol.č. 3.1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
4 | - | .004 | Zpracování uživatelského SW pro PLC, dle specifikace pol.č. 3.2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
5 | - | .005 | Ultrazvuková sonda pro měření výšky hladiny LICA1 dle specifikace pol.č. 4.1 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
6 | - | .006 | Plovákový spínač hladiny LA2.1, LA2.3 a LA2.4, dle specifikace pol.č. 4.2 ÷ 4.4 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
7 | - | .007 | Indukční průtokoměr FIQC3 s vyhodnocovací jednotkou, dle specifikace pol.č. 4.5 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
8 | - | .008 | Magnetické kontakty pro dveře rozváděče, dle specifikace pol.č. 4.6a | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
9 | - | .009 | Magnetické kontakty pro poklopy šachet, dle specifikace pol.č. 4.6b | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
10 | - | .010 | Svorkovnicová skříň, dle specifikace pol.č. 5.1 a 5.2 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
11 | - | .011 | Svorkovnicová skříň, dle specifikace pol.č. 5.3 až 5.9 | ks | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
12 | - | .012 | CYKY-J 4 x 2,5 | m | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
13 | - | .013 | CYKY-J 4x10 RE | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
14 | - | .014 | CMFM-X 2 X 1,00 | m | 85 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
15 | - | .015 | CMFM-X 4 x 1,00 | m | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
16 | - | .016 | Datový nestíněný kabel Cat 5e, UTP 4x2xAWG 24/1 | m | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
17 | - | .017 | CYY 4,0 | m | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
18 | - | .018 | CYY 10 | m | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
19 | - | .019 | CYY 25 | m | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
20 | - | .020 | Trubka FXPS 25, UV stabil. | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
21 | - | .021 | Trubka FXPS 32, UV stabil. | m | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
22 | - | .022 | UPRM 25 IEC šedá tuhá trubka | m | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
23 | - | .023 | UPRM 32 IEC šedá tuhá trubka | m | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
24 | - | .024 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09050 | m | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
25 | - | .025 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09110 | m | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
26 | - | .026 | Žlab drátěný, nerez ARK - 231110, 50x50, vč.víka a přísl. | m | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
27 | - | .027 | Svítidlo zářiv.2x36W,230V, AC, IP 66, A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
28 | - | .028 | Kotva pro upevnění zavěsného kabelu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
29 | - | .029 | Konstrukce nosná - průtokoměry | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
30 | - | .030 | Konstrukce nosná - měřiče hladin | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
31 | - | .031 | Ochranná svork. WERIT 1241 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
32 | - | .032 | Svorka SR 02 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
33 | - | .033 | Svorka SR 03 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
34 | - | .034 | Svorka ST11 na potr. Dn250mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
35 | - | .035 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
36 | - | .036 | Vodotěsné prostupy kabelů | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
37 | - | .037 | Průvodní dokumentace (vyjádření TIČR) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
39 | - | .039 | CYKY-J 4 x 2,5 | m | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
40 | - | .040 | CYKY-J 4x10 RE | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
41 | - | .041 | CMFM-X 2 X 1,00 | m | 85 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
42 | - | .042 | CMFM-X 4 x 1,00 | m | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
43 | - | .043 | Datový nestíněný kabel Cat 5e, UTP 4x2xAWG 24/1 | m | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
44 | - | .044 | CYY 4,0 | m | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
45 | - | .045 | CYY 10 | m | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
46 | - | .046 | CYY 25 | m | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
47 | - | .047 | Trubka FXPS 25, UV stabil. | m | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
48 | - | .048 | Trubka FXPS 32, UV stabil. | m | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
49 | - | .049 | UPRM 25 IEC šedá tuhá trubka | m | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
50 | - | .050 | UPRM 32 IEC šedá tuhá trubka | m | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
51 | - | .051 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09050 | m | 15 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
52 | - | .052 | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička KF 09110 | m | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
53 | - | .053 | Žlab drátěný, nerez ARK - 231110, 50x50, vč.víka a přísl. | m | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
54 | - | .054 | Svítidlo zářiv.2x36W,230V, AC, IP 66, A | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
55 | - | .055 | Kotva pro upevnění zavěsného kabelu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
56 | - | .056 | Ochranná svork. WERIT 1241 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
57 | - | .057 | Svorka SR 02 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
58 | - | .058 | Svorka SR 03 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
59 | - | .059 | Svorka ST11 na potr. Dn250mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
60 | - | .060 | Ukončení do 1 x 16 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
61 | - | .061 | Ukončení do 1 x 25 | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
62 | - | .062 | Ukončení do 4 x 10 | ks | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
63 | - | .063 | Ukončení do 4 x 25 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
64 | - | .064 | Ukončení do 4x1 | ks | 21 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
65 | - | .065 | Instalace a oživení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
66 | - | .066 | Montáž svorkovnicové skříňky | ks | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
67 | - | .067 | Montáž přístrojů | ks | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
68 | - | .068 | Hloubení kabel.nezapažené rýhy, ručně, š50×h120cm,hor.č.3, krytí kabelů výstražnou fólií, ruční zásyp rýhy, lóže kabelů z prohozeného výkopu, zatravnění včetně zalití vodou a travní směsi | m | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
69 | - | .069 | Lešení pro montáž v armaturních komorách | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
70 | - | .070 | Vodotěsné prostupy kabelů | ks | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%
72 | - | .072 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
73 | - | .073 | PPV | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
74 | - | .074 | Přesun | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
78 | - | .078 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
80 | - | .080 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
82 | - | .082 | Spolupráce při zpracování provozního řádu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
76 | - | .076 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 21%
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 21%

## VON - Vedlejší a Ostatní ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e6dd79d0-94b1-45e5-ad89-50edd48b1916}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
VON - Vedlejší a Ostatní náklady
| KSO: |  | 827 2 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00298077
|  | Město Kopřivnice |  |  |  | DIČ: | CZ00298077
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ00577758
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
VON - Vedlejší a Ostatní náklady
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší_R01
Objekt:
VON - Vedlejší a Ostatní náklady
Místo: |  |  | Vlčovice, Mniší |  |  | Datum: | 30. 9. 2018
Zadavatel: |  |  | Město Kopřivnice |  |  | Projektant: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/2-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Vedlejší náklady | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2120780331
| P |  | Poznámka k položce: _Základní rozdělení průvodních činností a vedlejších nákladů zařízení staveniště | [15 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 452048359
| P |  | Poznámka k položce: _Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady | [15 empty] | P | 2

## V.a O.nákl.2883-DPS-2016
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší |  |  | Objednatel: Město Kopřivnice
Zak. č.: 2883/DPS-2016 |  |  | Zpracoval: Koneko, spol. s r. o. (ÚRS2018/2-KROS4)
Objekt: Vedlejší a Ostatní náklady |  |  | Datum: 30. 9. 2018
P.Č. | Popis | Plný popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková - CZK | Cena celkem - CZK
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Vedlejší náklady
1.1. | Zařízení staveniště
1.1.1. | ZS zhotovitele - provozní objekty, šatny, sociální objekty, komplet instalace, provoz, odstranění. Pronájem ploch pro zařízení staveniště. Skládky materiálu a mezideponie zeminy. | Provozní objekty: kryté plechové uzamykatelné sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, apod. Oplocení, osvětlení, mobilní WC, uvedení plochy do původního stavu, atd.; Napojení na média: Elektrická energie - napojení na stávající rozvody NN; Pitná voda - napojení hlavního stavebního dvora bude provedeno vodovodní přípojkou ze stávajícího rozvodu pitné vody. Přípojka bude opatřena vodoměrem. ( Po ukončení stavby se přípojka zruší); Kanalizace - napojení hlavního stavebního dvora bude provedeno kanalizační přípojkou. ( Po ukončení stavby se přípojka zruší); Šatny; Sociální objekty: (s vybavením nábytkem) - kancelář pro hlavního inženýra s telefonem a s možností napojení na internet, vybavení tiskárnou, kopírkou, kancelář pro krátkodobé zaměstnance, WC, parkoviště pro 3 motor. vozidla. Poplatky majiteli pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště. Zhotovitel vyhledá a zajistí plochy-prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy a uvedení do původního stavu. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Vytyčení stávajících inž. sítí:
1.2.1. | Náklady na vytyčení navržené stavby | Náklady na vytýčení navržené stavby ( vytyčení kanalizace, šachet vč. revizních, šachet na kanalizačních přípojkách, příjezdní komunikaci, vodovodních přípojek, objektů). | kpl | 1 |  | 0
1.2.2. | Náklady na vytyčení všech sítí technického vybavení na staveništi a projednání podmínek s vlastníky před zahájením stavebních prací | Zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení na staveništi navrhované kanalizace a projednání podmínek u jednotlivých správců a majitelů, vč. kopaných sond. | kpl | 1 |  | 0
1.3. | Zabezpečení podmínek dle Plánu bezpečnosti práce
1.3.1. | Provizorní přechody pro pěší, přejezdy a provizorní ohrazení, osvětlení výkopu | Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla po celou dobu realizace stavby. Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopu, včetně osvětlení a následné likvidace po celou dobu realizace stavby. | kpl | 1 |  | 0
1.3.2. | Bezpečnost práce a zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi | Zajištění bezpečnosti práce na staveništi, včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ. Před zahájením prací na staveništi zajistí zadavatel stavby zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. | kpl | 1 |  | 0
1.4. | Zajištění čištění komunikací
1.4.1. | Čistění komunikací | Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby. Četnost provádění dle klimatických podmínek min. 1x týdně. | kpl | 1 |  | 0
1.5. | Zjištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení
1.5.1. | Dočasné dopravní značení dopravních značek, jejich osazení a následného odstranění, převzetí komunikace jejich správci; včet. zpracování projektu dočasného dopravního značení; včet. nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu | Zřízení a instalace dočasného dopravního značení a světelného zařízení ( např. semafory). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení. Včetně zpracování projektu dočasného dopravního značení s projednáním a schválením příslušnými orgány. Zpracování projektu dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu. | kpl | 1 |  | 0
1.5.2. | Aktualizace provozního řádu dočasného čerpání podzemní vody po dobu realizace stavby vč. projednání a schválení | Aktualizace provozního řádu pro dočasné snižování hladiny podzemní vody čerpáním podzemních vod a vod ze stavební rýhy při výstavbě včetně projednání a schválení. | kpl | 1 |  | 0
1.6. | Projednání podmínek s majiteli pozemků
1.6.1. | Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů | Zhotovitel zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci stavby. V případě požadavku majitele budou vytýčeny hranice pozemků a záborů. Součástí prací je i zajištění podpisu protokolu o zpětném převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků. | kpl | 1 |  | 0
1.7. | Nájem komunikace po dobu realizace stavby
1.7.1. | Náklady za pronájem komunikací po dobu realizace stavby | Pronájem ploch veřejných komunikací pro potřeby výstavby po celou dobu realizace stavby. Náklady budou v souladu s ceníkem ŘSD, Správy silnic kraje, měst - obce a dalších. | kpl | 1 |  | 0
1.8. | Zajištění hydrogeologa
1.8.1. | Náklady na zajištění hydrogeologa stavby | Zhotovitel zajistí odpovědného hydrogeologa po dobu realizace stavby. Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje průběh snižování hladiny podzemní vody, rovněž zpracovává návrhy, včetně posouzení kvalitativního složení výkopových zemin a čerpané vody, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min. 1,5 hod týdně po celou dobu realizace stavby + zaápis do SD. | kpl | 1 |  | 0
1.9. | Zajištění geotechnika
1.9.1. | Náklady na zajištění geotechnika stavby | Zhotovitel zajistí odpovědného geotechnika po dobu realizace stavby. Geotechnik vyhodnocuje vytěžené zeminy, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi činí min. 1,5 hod. týdně po celou dobu realizace stavby + zaápis do SD. | kpl | 1 |  | 0
1.10. | Doprovodné objekty - zajištění propagace projektu (velkoplošný panel, pamětní deska)
1.10.1. | Osazení a odstranění propagace projektu - velkoplošný panel | Osazení a odstranění Informační tabule. | kpl | 1 |  | 0
1.10.2. | Propagace projektu - Osazení pamětní desky | Osazení pamětní desky. | kpl | 1 |  | 0
1. Vedlejší náklady - celkem | [5 empty] | 0
2. Ostatní náklady
2.1. | Monitoring podzemních vod
2.1.1. | Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, která je následně vypouštěná do kanalizace nebo recipientu po dobu realizace zemních prací | Zhotovitel bude provádět 1x týdně kontrolní rozbory čerpaných podzemních vod z výkopu. Průběžně bude sledovat a vyhodnocovat celkové čerpané množsvtí těchto vod - výkaz 1x týdně + zaápis do SD.. | kpl | 1 |  | 0
2.2. | Povodňový plán stavby
2.2.1. | Náklady na zpracování, projednání a schválení povodňového plánu stavby | Náklady na zpracování, projednání a schválení povodňového plánu stavby. Povodňový plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.3. | Havarijní plán stavby
2.3.1. | Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby | Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.4. | Geodetické zaměření skutečného stavu
2.4.1. | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu tras, objektů a vjezdů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých kabelových rozvodů. Dokumentace geodetického zaměření skutečného stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Správci silnice bude doložen nivelační protokol (geodetické zaměření silnice I/58 v dotčeném úseku a geodetické zaměření silnice ve správě SSMSK v dotčeném úseku). | kpl | 1 |  | 0
2.4.2. | Zákres skutečného provedení stavby | Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného provedení stavby do katastrální mapy bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen odpovědným geodetem. | kpl | 1 |  | 0
2.4.3. | Vyhotovení geometrického plánu celé stavby pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí, případně pro výkupy | Vypracování geometrického plánu skutečného provedení celé stavby do katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrický plán pro vklad do KN bude vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem. | kpl | 1 |  | 0
2.5. | Dokumentace změn pro realizaci
2.5.1. | Dokumentace změn stavby - pro změny v realizační dokumentaci stavby | Vypracování změn realizační projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti realizační projektové dokumentace. Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.6. | Dokumentace skutečného provedení stavby
2.6.1. | Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před dokončením | Vypracování projektové dokumentace s vyznačením všech změn oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o změnu stavby před dokončením. Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.6.2. | Zpracování PD dle skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace z průběhu výstavby | Zpracování PD dle skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace z průběhu výstavby jednotlivých dílčích staveb celého komplexu, včetně zakreslení skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace na úřadu města - obce. Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 3x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.7. | Kanalizační řad
2.7.1. | Kanalizační řad | Zpracování, projednání a schválení podkladů pro doplnění kanalizačního řadu. | kpl | 1 |  | 0
2.8. | Provozní a havarijní řád pro zkušební provoz stavby
2.8.1. | Provozní řád pro zkušební provoz | Zpracování, projednání a schválení Provozního řádu pro zkušební provoz stavby jako celého komplexu. Provozní řád pro zkušební provoz bude vypracován 3x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.8.2. | Provozní řád pro trvalý provoz | Zpracování, projednání a schválení provozního řádu pro trvalý provoz stavby jako celého komplexu. Provozní řád pro trvalý provoz bude vypracován 3x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.9. | Zkoušky a testování
2.9.1. | Komplexní zkoušky a jejich provedení; včet. Projektu komplexních zkoušek | Komplexní zkoušky a jejich provedení, revize - komplexní vyzkoušení všech nainstalovaných strojních zařízení a odzkoušení elektročástí včetně systému MaR a systému přenosu dat. Včetně vypracování projektu komplexních zkoušek pro provoz celého komplexu. Projektová dokumentace bude vypracována 3x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.9.2. | Účast na zkušebním provozu, vč. vyhodnocení | Účast na zkušebním provozu v délce 72 hodin, vč. Vyhodnocení. | kpl | 1 |  | 0
2.10. | Zaškolení obsluhy
2.10.1. | Zaškolení obsluhy | Zaškolení personálu objednatele týkající se řízení, provozu a pokračování v projektu. Školení se uskuteční na staveništi, a to v době před zahájením kolaudačního řízení. | kpl | 1 |  | 0
2.11. | Monitoring vlivu stavby na objekty
2.11.1. | Monitoring vlivu stavby na objekty | Monitoring vlivu stavby na objekty - bude vyhotovena pasportizace nemovitosti, včetně vyhotovení fotodokumentace. Vstupní pasportizace kompletní 34 nemovitostí Vstupní pasportizace - uliční fasáda - 100 nemovitostí Deformometrická měření (instalace, nulový odečet, opakovaný odečet) - 20 bodů Nivelační měření měření (instalace, nulový odečet, opakovaný odečet) - 50 bodů Vyhodnocení měření a závěrečná zpráva bude vypracována 3x vtištěné verzi a 1x digitálně | kpl | 1 |  | 0
2.12. | Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí
2.12.1. | Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí - zhotovitel zajistí projednání umístění kanalizačních přípojek formou protokolu, včetně situačního zákresu odsouhlaseného TDI s jednotlivými majiteli nemovitostí. Součástí je zajištění písemného souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu předávacího protokolu o zřízení přípojky. V případě potřeby zhotovitel zajistí projednání podmínek stavby přípojek se správci sítí technického vybavení. | Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí - zhotovitel zajistí projednání umístění kanalizačních přípojek formou protokolu, včetně situačního zákresu odsouhlaseného TDI s jednotlivými majiteli nemovitostí. Součástí je zajištění písemného souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu předávacího protokolu o zřízení přípojky. V případě potřeby zhotovitel zajistí projednání podmínek stavby přípojek se správci sítí technického vybavení. | kus | 383 |  | 0
2.13. | Monitoring studní
2.13.1. | Monitoring vlivu stavby na stávající studny | Monitoring vlivu stavby na stávající studny - bude vyhotoven jednoduchý záznam (formulář) v rozsahu 1-2 strany formátu A4, kde budou uvedeny identifikační údaje, stáří objektu, základní popis, zaměření hladiny vody a hloubky studny. Měření hladiny vody bude provedeno před zahájením výstavby a po ukončení výstavby. Pokud bude uvedeno, že studna je používána jako zdroj pitné vody, bude proveden před zahájením výstavby a po ukončení výstavby rozbor vody na odebraném vzorku vody, který bude podroben krácenému rozboru vody v souladu s vyhláškou 252/2004 (rozbor v počtu ukazatelů 15-18 prvků). Vyhotovení fotodokumentace max. 5 ks na 1 objekt. Zpracovatelem bude stavbyvedoucí za účasti majitele objektu (nebo jeho zástupce) a dozoru stavby, kteří podepíší formulář. Rozbor vody bude provádět akreditovaná a oprávněná laboratoř. | kus | 50 |  | 0
2.14. | Monitoring sesuvného území v trase stok
2.14.1. | Monitoring sesuvného území v trase stok D (od Š32), D8, D8.1, D.9, D.10, D.11, D.12 | Podrobná pasportizace území, včetně všech nemovitostí (25 budov – kompletní pasportizace+zápis, oplocení, komunikace, sloupy). Závěrečná zpráva, vyhodnocení, porovnání – 3 vyhotovení. V rámci PD se předpokládá monitorovací geodetické kontrolní měření na třech místech v trasách výše uvedených stok v rozsahu – vstupní měření (stabilizace bodů), kontrolní měření v průběhu stavby (3x), výstupní měření včetně vyhodnocení a závěrečné zprávy – 3 vyhotovení. Projektová dokumentace bude vypracována 3x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.15. | Výrobní dokumentace stavby pažení montážních jam na úsecích prováděných za použití bezvýk. technologie a při založení ČS
2.15.1. | Výrobní dokumentace stavby pažení montážních jam na úsecích prováděných za použití bezvýk. technologie | Výrobní dokumentace stavby pažení montážních jam na úsecích prováděných za použití bezvýk. technologie : Zpracování PD pažení montážních jam. Jámy spadající do části E.2 budou zpracovány Báňským projektantem. Projekt bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.15.2. | Výrobní dokumentace založení ČS | Výrobní dokumentace založení ČS : Zpracování PD založení ČS. Projekt bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD. | kpl | 1 |  | 0
2.16. | Obnova vodorovného dopravního značení
2.16.1. | Obnova vodorovného dopravního značení | Obnova vodorovného dopravního značení: Podélné čáry - středová čára barva bílá - 350 m komunikace 1.tř. I/58 ( polovina cesty); 965 m komunikace 2.tř. II/486 ( celá cesta); 600 m cyklostezka ( celá cesta); Podélné čáry - čára krajnice barva bílá - 350 m komunikace 1.tř. I/58 ( polovina cesty); 965+965 m komunikace 2.tř. II/486 ( celá cesta); | kpl | 1 |  | 0
2.17. | Kompletační činnost
2.17.1. | Kontrolní a zkušební plán | Zpracování a projednání kontrolního a zkušebního plánu. V plánu budou stanoveny druhy zkoušek a četnost podle ČSN a TKP pro jednotlivé konstrukční prvky opravy výkopů (pláň, nestmelené vrstvy, podkladní a krytové vrstvy). Plán bude projednán a odsouhlasen správci komunikací I/58, II/486 a investorem. | kpl | 1 |  | 0
2.18. | Kompletační činnost
2.18.1. | Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k zahájení a odevzdání stavby zadavateli; včet. Souvisejících zkoušek a atestů | Zajištění a shromáždění všech dokladů a povolení potřebných k zahájení stavby (např. zajištění zvláštního užívání komunikací, kácení zeleně, apod), k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby, včetně přípravy a shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli. Včetně souvisejících zkoušek a atestů - zajištění zkoušek a atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech výrobků a u všech materiálů použitých v rámci předmětného komplexu staveb. | kpl | 1 |  | 0
2.19. | Pyrotechnický průzkum
2.19.1. | Zajištění pyrotechnického průzkumu | Zajištění pyrotechnického průzkumu | kpl | 1 |  | 0
2. Ostatní náklady - celkem | [5 empty] | 0
0