## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 3102/DSP-2017 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01 | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: |  |  |  |  | 827 1 | [8 empty] | CC-CZ: |  | 2 | [13 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kopřivnice - Mniší | [8 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: |  | 64608042 | [13 empty] | 0,01
|  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ64608042 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 00577758 | [13 empty] | False
|  |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00577758 | [13 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00577758 | [13 empty] | 0,01
|  |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
Poznámka:
DSP_Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 3102/DSP-2017
| Stavba: | [6 empty] | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
| Místo: | [6 empty] | Kopřivnice - Mniší | [6 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018
| Objednatel: | [6 empty] | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [6 empty] | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 34855.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {070d5472-3d23-4944-a6ea-3469037f2eb1} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | TZ 01 |  |  |  | Výměna vodovodu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20838.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a9b7a0eb-d184-430a-af08-011e744153a5} | {070d5472-3d23-4944-a6ea-3469037f2eb1}
/ |  |  | SO 01 |  |  |  | Vodovodní řad | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 20588.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {8f7c56c4-ffea-4d4a-b73a-ec9779731f8f} | {a9b7a0eb-d184-430a-af08-011e744153a5}
/ |  |  | SO 01_Sub ZS |  |  |  | Vodovodní řad ( SUBDODÁVKA ZS_ZÁSAHOVÉHO STŘEDISKA) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {3622f994-dfaa-4b7e-b69f-1a0e0b470849} | {a9b7a0eb-d184-430a-af08-011e744153a5}
/ |  |  | SO 02_I |  |  |  | Vodovodní přípojky ( INVESTICE) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 214.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {085bc29a-9996-437c-8e59-54a2853eba77} | {a9b7a0eb-d184-430a-af08-011e744153a5}
/ |  |  | SO 02_PN |  |  |  | Vodovodní přípojky ( PROVOZNÍ NÁKLADY) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {9b425e24-1c42-4e08-b195-cd616d918245} | {a9b7a0eb-d184-430a-af08-011e744153a5}
/ |  |  | SO 03 |  |  |  | Suchovod | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {b6224b0d-9816-41d9-b6a4-945e88f8ab7b} | {a9b7a0eb-d184-430a-af08-011e744153a5}
/ |  |  | VON_TZ 01 |  |  |  | Vedlejší a Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {0ace4f4b-6b62-4c07-8ad1-9161e408c56c} | {a9b7a0eb-d184-430a-af08-011e744153a5}
|  | TZ 02 |  |  |  | Přeložka vodovodu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14017.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e95c5c02-d11f-4caa-87f0-6572253e29e3} | {070d5472-3d23-4944-a6ea-3469037f2eb1}
/ |  |  | TZ 02_ |  |  |  | Přeložka vodovodu | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14017.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {a76f6574-5f2a-4f14-8a77-e286feca3a64} | {e95c5c02-d11f-4caa-87f0-6572253e29e3}
/ |  |  | VON_TZ 02 |  |  |  | Vedlejší a Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {a8b078f7-39ab-4a0a-a124-f36859c5dbc8} | {e95c5c02-d11f-4caa-87f0-6572253e29e3}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## SO 01 - Vodovodní řad
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8f7c56c4-ffea-4d4a-b73a-ec9779731f8f}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
| Objekt: |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
| Část: |  | SO 01 - Vodovodní řad
| JKSO: |  | 827 1 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 2
| Místo: |  | Kopřivnice - Mniší | [5 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 64608042
|  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ64608042
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ondřej Luč | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 01 - Vodovodní řad
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zajištění objektů a sloupů NN/ VO | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 01 - Vodovodní řad
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 20588.5022 |  | 3436.3752 |  | 619.4846 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 20243.6446 |  | 3436.2204 |  | 619.4846 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 8125.3745 |  | 2956.7692 |  | 457.8388 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm - Cyklostezka nepojízdná |  |  | m2 | 2.475 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.119 | 0.29452 | 0 | 0 | 0.44 | 1.089 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1120328193
|  |  | 2,5*0,990 "dl*prům.š_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 2.475 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154363 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Cyklostezka nepojízdná |  |  | m2 | 3.725 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.033525 | 9e-05 | 0.00033525 | 0.128 | 0.4768 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -278794383
|  |  | 2,5*(0,990+0,250+0,250) "(dl)*(prům.š.+přesahy)_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 3.725 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107221 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 70 mm - Místní komunikace |  |  | m2 | 207.405 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 10.3703 | 0 | 0 | 0.17 | 35.2589 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504550137
|  |  | (73,1+0,6+22,7+113,1)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 207.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113154363.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace |  |  | m2 | 312.155 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 2.8094 | 9e-05 | 0.028094 | 0.128 | 39.9558 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 800264478
|  |  | (73,1+0,6+22,7+113,1)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 312.155 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107221.1.1 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm pl přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 553.707 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 27.6853 | 0 | 0 | 0.17 | 94.1302 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231846991
|  |  | (69,0+111,1+2,3+359,8+17,1)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 553.707 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107221.1.2 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 70 mm pl přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 833.357 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 41.6679 | 0 | 0 | 0.17 | 141.6707 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -611573033
|  |  | (69,0+111,1+2,3+359,8+17,1)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy) |  |  |  | 833.357 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113154363.1.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 969 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 8.721 | 9e-05 | 0.08721 | 0.128 | 124.032 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -42097539
|  |  | (69,0+111,1-54,5+2,3-2,3+359,8-341+17,1)*(0,990+5,010) "(dl.-dl.souběh s navrhovanou kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře |  |  |  | 969 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113107222.2.1 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 180 mm - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 9.405 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 0.68656 | 0 | 0 | 0.29 | 2.7275 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857300571
|  |  | 9,5*0,990 "dl.*š.výkop_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 9.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 113107221.2.1 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 80 mm pl přes 200 m2 - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 9.405 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.47025 | 0 | 0 | 0.17 | 1.5989 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13210557
|  |  | 9,5*0,990 "dl.*š.výkop_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 9.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 113107221.2.2 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 70 mm pl přes 200 m2 - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 14.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 0.745 | 0 | 0 | 0.17 | 2.533 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1406103977
|  |  | (9,5+0,250+0,250)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 14.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 113154363.2 | Frézování živičného krytu tl 45 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.36 | 9e-05 | 0.0036 | 0.128 | 5.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 395799127
|  |  | (9,5+0,250+0,250)*(0,990+3,010) "(dl.+dl.přesahy)*(š.výkop+prům.š.přesahy jízdní pruh)_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic - Zámková dlažba |  |  | m2 | 4.023 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.23 | 0.92529 | 0 | 0 | 0.26 | 1.046 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -111347878
|  |  | 2,7*(0,990+0,250+0,250) "(dl)*(prům.š.+přesahy) |  |  |  | 4.023 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 150 mm - Zámková dlažba |  |  | m2 | 2.673 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 0.19513 | 0 | 0 | 0.29 | 0.77517 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167518206
|  |  | 2,7*0,990 "dl*prům.š |  |  |  | 2.673 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 113202111 | Vytrhání silničních a chodníkových obrub krajníků obrubníků stojatých |  |  | m | 25 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.133 | 3.325 | 0 | 0 | 0.205 | 5.125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -208433028
|  |  | _Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | [18 empty] | P | 2
|  |  | 3 "m_silniční_před V41 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10 "m_silniční naležato_mezi V36 a V37 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3+3 "m_chodníkové_u V40 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3+3 "m_chodníkové_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 25 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 113203111 | Vytrhání řádků-rigolů z dlažebních kostek |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.147 | 2.94 | 0 | 0 | 0.115 | 2.3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223525992
|  |  | _Vytrhání řádků-rigolů s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek | [18 empty] | P | 2
|  |  | 2*10,0 "počet řádků*dl_mezi V36 a V37 |  |  |  | 20 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 966008212 | Demontáž odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na vzdálenost do 10 m nebo z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -701474472
|  |  | 10 "m_mezi V36 a V37 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  |  | hr | 744 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.203 | 151.032 | 4e-05 | 0.02976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620270336
|  |  | 93*8 "počet dní*počet hodin za den |  |  |  | 744 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | d | 93 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540162060
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)/10 "(dl)/úsek za 1 den |  |  |  | 92.89 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 92.89 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 93 |  |  |  | 93 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; |  |  | m | 16.83 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.703 | 11.8315 | 0.00868 | 0.14608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1383883337
|  |  | s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN do 200 | [18 empty] | P | 2
|  |  | 17*0,990 "počet*š._u DN150 |  |  |  | 16.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1000 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; |  |  | m | 7.92 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.153 | 9.1318 | 0.01269 | 0.1005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -34526165
|  |  | s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN přes 200 do 1000 | [18 empty] | P | 2
|  |  | 8*0,990 "počet*š._u DN150 |  |  |  | 7.92 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce |  |  | m | 1.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.547 | 1.0831 | 0.0369 | 0.073062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24985271
|  |  | s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [18 empty] | P | 2
|  |  | 2*0,990 "počet*š._u DN150 |  |  |  | 1.98 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Křížení plynovodní potrubí |  |  | m3 | 11.821 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.548 | 18.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493027046
|  |  | 2*(0,990*1,025*1,025) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN150" |  |  |  | 2.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7*(0,990*1,040*1,040) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN150" |  |  |  | 7.495 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*(0,990*1,050*1,050) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN150" |  |  |  | 1.091 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*(0,990*1,080*1,080) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN150" |  |  |  | 1.155 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.821 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m |  |  | m3 | 185.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 2.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2137023256
|  |  | (14,7+25,2+45,8+1,6+12,2+1,2+23,0)*6*0,25 "(dl)*š*tl |  |  |  | 185.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 |  |  | m3 | 1011.572 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.586 | 592.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845521300
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1839,222*0,55 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 1011.572 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 303.472 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 25.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823722070
|  |  | 1011,572*0,3 |  |  |  | 303.472 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 |  |  | m3 | 735.689 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.75 | 551.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87232419
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1839,222*0,40 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 735.689 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 |  |  | m3 | 220.707 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.152 | 33.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003500442
|  |  | 735,689*0,3 |  |  |  | 220.707 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 |  |  | m3 | 91.961 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.379 | 218.7752 | 0.01046 | 0.96191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961879715
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1839,222*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 91.961 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  |  | m2 | 4365.83 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.458 | 1999.5501 | 0.00201 | 8.7753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410400476
|  |  | 2*(78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*2,350 "2strany*(dl)*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 4365.83 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  |  | m2 | 4365.83 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.218 | 951.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348872983
31 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu do 4 m |  |  | m3 | 1747.261 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.519 | 906.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1625040704
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1839,222*0,95 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 1747.261 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 výkopu do 4 m |  |  | m3 | 91.961 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.729 | 67.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1835357345
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1839,222*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 91.961 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 12000 m výkopku z horniny tř. 2 až 4 |  |  | m3 | 1629.557 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.011 | 17.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816911311
|  |  | 1839,222-(1315,044-1105,379) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  |  |  | 1629.557 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | Srov-980 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku |  |  | m3 | 1629.557 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715211674
35 | K | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutnění po vrstvách tl. 200 mm max. 300 mm |  |  | m3 | 1315.044 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 393.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 117598485
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*(2,000-0,570) "(dl)*š*(prům.hl.)_DN150TLT |  |  |  | 1315.044 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 122614300 | zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-32 mm, vč. dopravy |  |  | t | 2116.547 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 2116.547 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -908117152
|  |  | (78,5+111,1+2,3+2,5+359,8+17,1+73,1+0,6+22,7+113,1)*0,990*(2,000-0,570) "(dl)*š*(prům.hl.)_DN150TLT |  |  |  | 1105.379 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1105.379 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1105,379*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  |  |  | 2116.547 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, hutnění ve vrstvách ve 150 mm |  |  | m3 | 432.217 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.587 | 685.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929926168
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*(0,300+0,170) "(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 432.217 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 583373060 | zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. dopravy |  |  | t | 827.596 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 827.596 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510821367
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*(0,300+0,170) "(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 432.217 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 432.217 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 432,217*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  |  |  | 827.596 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 14320412-R | D+M Startovací a Koncová jáma - včet. zajištění jam, rozepření, vystrojení, zčerpávání vody po dobu výstavby - Bezvýkopová technologie Křížení silnice I/58; |  |  | m3 | 45.425 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 22.999 | 1044.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562868062
|  |  | _Startovací pažená šachta protlaku má půdorysné rozměry 4,5 x 3,5 m. Výstavba jam bude prováděna technologií hnaného pažení (v závislosti na místních geologických podmínkách může být využito technologie zátažného pažení). V rámci PD se předpokládá pažení šachty z vodorovných rámů složených z ocelových válcovaných I profilů a ze svislých ocelových pažnic „UNION 908/3“. Vyústění protlaku je navrženo do pažících boxů, čela budou zajištěna ocelovými pažnicemi UNION. V prostoru zaústění protlaku budou pažiny UNION před zahájením ražby upáleny. Pažiny budou vyvedeny 0,3 m nad úroveň okolního terénu. Návrh pažení a opěrné stěny tlačné soupravy (betonáž opěrné stěny s ocelovými výztuhami a armovací sítí nebo použití silničního panelu) je součástí dodavatelské dokumentace a bude upřesněno dle zvolené technologie protlaku. Dno šachty bude upraveno hutněným štěrkopískovým polštářem tl. 150 mm a silničním panelem. Pro účely čerpání vody z jámy může být ve dně osazena čerpací jímka (např. perforovanou PVC trubkou obalenou geotextilií, studniční skruž  0,6 m), výskyt hladiny podzemní vody se nepředpokládá. S postupem zásypových prací budou v rámci možností demontovány výztužné ocelové rámy a svislé pažnice. _včet. veškerých zemních prací nutných pro zřízení jam - s odstraněním stáv. povrchů a jejch obnovou dle navrhovaných skladeb povrchů ( např. komunikace, chodníky, volný terén); včet. přemístění a odvozu původních výkopových materiálů na skládku a skládkovného; včet. zřízení nového lože, obsypů a zásypů; _včet. ztížených výkopů ( včet. výkopů ručním nářadím) a zajištění křížení se stávajícími inženýr. sítěmi; _veškeré trasy a místa kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi budou v předstihu vytýčeny, trasa ověřena kopanými sondami, následně kabely obnaženy a uloženy do plastových chrániček (žlabů) nebo opatřeny bedněním po celou dobu provádění stavebních prací. Kabely budou ve výkopu v celé délce podepřeny. Obnažené kabely budou zapískovány do výše 200 mm (chráničky min. 150 mm), nad obsyp uložena výstražná fólie. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 1*((4,5)*(3,5)*(1,800+0,500)) "počet*((dl.)*(š.)*(v.))_Startovací jáma |  |  |  | 36.225 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1*((2,0)*(2,0)*(1,800+0,500)) "počet*((dl.)*(š.)*(v.))_Koncová jáma |  |  |  | 9.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 45.425 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 143204111 | Ražení štol ostění z ocelových trub protlačením l do 100 m D přes 500 mm do 630 mm - Bezvýkopová technologie Křížení silnice I/58 |  |  | m | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 14.146 | 226.336 | 0.01373 | 0.21968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -869836207
41 | M | 14033244 | trubka ocelová bezešvá hladká tl 9,0 mm ČSN 41 1375.1 D 530mm - Bezvýkopová technologie Křížení silnice I/58 |  |  | m | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.12777 | 2.1721 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34373231
42 | K | 87145119S | Příplatek za zasunutí potrubí do ochranné konstrukce - Bezvýkopová technologie Křížení silnice I/58 |  |  | m | 17 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.884 | 15.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202953262
43 | K | 141704-R | Uložení a doplňkové konstrukce, včet. kluzných vymezovacích objímek a utěsnění konců chráničky pryžovými manžetami - Bezvýkopová technologie Křížení silnice I/58; |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846328952
|  |  | _Fixace potrubí bude provedena např. pomocí dřevěných rozpěr a klínů. | [18 empty] | P | 2
44 | K | 230208211-R | D+M Zatěžovací betonové dílce hmotnosti do 1 t; včet. D+M Ochrany potrubí dřevěnými latěmi dl.cca 18,0m - Křížení řeky Lubiny, ř.km 22,35 ( POZN.: Rozebrání a Obnovení Opevnění řečiště je součástí jiné PD); |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.222 | 14.664 | 0.00052 | 0.00624 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 751809478
_Křížení řeky Lubiny, ř.km 22,35 Křížení s vodním tokem Lubina bude provedeno překopem soubežně s projektovanou splaškovou kanalizací (součást jiné PD). Při provádění stavebních prací v místě křížení navrženého vodovodního potrubí s vodním tokem musí být dodrženy ustanovení ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Při realizaci je nutno vyloučit možnost znečištění toku a minimalizovat pojezd těžké techniky v korytě vodoteče, tj. práce v max. možné míře budou realizovány z břehů. V místě křížení bude litinové potrubí vodovodu chráněno dřevěnými latěmi, potrubí bude zajištěno zatěžovacími bet. prefabrikáty. Hrdla trub budou v celé délce jištěná proti podélnému posuvu, která musí být vhodné pro zvolenou montáž shybek (např. spoj BLS). Spoje budou chráněny manžetou. Stávající opevnění řečiště bude rozebráno a po uložení shybky obnoveno v délce 6 m. V trase vodovodu jsou břehy řeky opevněny kamennou rovnaninou s urovnáním líce hmotnosti min. 100-170 kg, vyklínováním a vyplněním spár drobným kamenivem opřenou o kamennou záhozovou patku z lomového kamene 0,8x0,8 m min. hmotnosti 80-150 kg. Rovnanina i patka budou prolity cementovou maltou. Rýha bude zajištěna těžkým kamenným záhozem. Potrubní svazek bude uložen na dno rýhy v řečišti mezi kotevní opěry z I profilu a bude dle potřeby proti vyplavení zajištěn prefabrikáty nebo bude vyplněn vodou (bude upřesněno dle způsobu montáže). Následně bude proveden kamenný zához rýhy z lomového kamene (do 200 kg) s výplní štěrkopískem a štěrkem a zához vytěženým materiálem z řečiště s urovnáním dna. Minimální krytí potrubí nebo prefabrikátů (pokud budou použity) pode dnem vodního toku bude min. 1,5 m. Přechod bude označen v terénu sloupkem s orientační tabulkou. Břehy a dno vodoteče budou uvedeny do původního stavu. Provedenými úpravami toku nedojde ke snížení kapacity stávajícího koryta. V potřebném rozsahu bude provedeno odstranění stávající vzrostlé zeleně rostoucí na březích, popř. bermě. Z důvodu minimalizace zákalu vody bude výstavba kanalizace prováděna pod ochranou zemní hrázky. Před zahájením stavby bude proveden záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. V průběhu realizace bude prováděna důsledná ochrana kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek pomocí norných stěn. | [21 empty] | P | 2
45 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 - ornice |  |  | m3 | 185.55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 17.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1843656652
|  |  | (14,7+25,2+45,8+1,6+12,2+1,2+23,0)*6*0,25 "(dl)*š*tl |  |  |  | 185.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 181301113 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm |  |  | m2 | 742.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 20.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591657665
|  |  | (14,7+25,2+45,8+1,6+12,2+1,2+23,0)*6 "(dl)*š |  |  |  | 742.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 |  |  | m2 | 742.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 44.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250877540
|  |  | (14,7+25,2+45,8+1,6+12,2+1,2+23,0)*6 "(dl)*š |  |  |  | 742.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná |  |  | kg | 22.266 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.022266 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1110958598
|  |  | 742,2000*0,03 "m2*hmot.na m2 |  |  |  | 22.266 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 043134000-R | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně ve třech úrovních-v úrovni základové spáry, obsypu a zásypu potrubí;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; |  |  | m3 | 1839.222 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934999462
|  |  | _V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy pro uložení vodovodu budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po vzdálenostech cca 50 m a to třech úrovních - v úrovni základové spáry, obsypu a zásypu potrubí- v úrovni silniční pláně (cca 0,4 m pod niveletou vozovky). Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN – 73 6121 - 73 6126. Min. hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) • Rostlá základová spára 15 MPa • Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 20 MPa • zemní pláň, konstrukční vrstvy komunikace O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby. | [18 empty] | P | 2
| 2 - Zajištění objektů a sloupů NN/ VO | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 114.075 |  | 0.99632 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 2421109-R | Mikropiloty - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm |  |  | m | 6.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 12.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2015533965
|  |  | 6,5 "dl |  |  |  | 6.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 2421112-R | Mikropiloty - zajištění objektů - vrt pro mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 25 Mpa |  |  | m | 52 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 101.4 | 0.01916 | 0.99632 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818044203
|  |  | (13)*(4,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  |  |  | 52 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 471.9907 |  | 435.6878 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-20 mm |  |  | m3 | 91.961 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 121.1126 | 1.8908 | 173.8771 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384573885
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*0,100 "(dl)*š*hl_DN150TLT |  |  |  | 91.961 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 |  |  | m2 | 2115.105 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 169.2084 | 0.00047 | 0.9941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251243866
|  |  | 2*(78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990 "2vrstvy*(dl)*š_Pod lože DN150TLT |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1839.222 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1839,222*1,15 "m2*koef.přesahy_Pod lože DN150TLT |  |  |  | 2115.105 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 4515731111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy, těžené kamenivo frakce 11-22 mm ( 32-63 mm) |  |  | m3 | 137.942 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 181.6696 | 1.8908 | 260.8166 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460827262
|  |  | (78,5+111,1+462,9+29,3+73,1+37,9+136,1)*0,990*0,150 "(dl)*š*tl_Pod lože DN150TLT |  |  |  | 137.942 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 284.3909 |  | 8.7158 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP na upravenou pláň tl 200 mm - Cyklostezka nepojízdná |  |  | m2 | 2.475 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.019 | 0.047025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785683113
|  |  | 2,5*0,990 "dl*prům.š_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 2.475 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 564911411 | Podklad z recyklovaného materiálu R-mat, tl 50 mm - Cyklostezka nepojízdná |  |  | m2 | 2.475 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 0.051975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356903421
|  |  | 2,5*0,990 "dl*prům.š_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 2.475 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm - Cyklostezka nepojízdná |  |  | m2 | 3.725 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 0.26448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1893641824
|  |  | 2,5*(0,990+0,250+0,250) "(dl)*(prům.š.+přesahy)_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 3.725 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Místní komunikace |  |  | m2 | 207.405 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.82962 | 0.00601 | 1.2465 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316062767
|  |  | (73,1+0,6+22,7+113,1)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 207.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikace |  |  | m2 | 207.405 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 13.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -669552045
|  |  | (73,1+0,6+22,7+113,1)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 207.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace |  |  | m2 | 312.155 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.62431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383831708
|  |  | (73,1+0,6+22,7+113,1)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 312.155 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace |  |  | m2 | 312.155 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 22.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -93260905
|  |  | (73,1+0,6+22,7+113,1)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 312.155 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 573111113.1 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 553.707 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 2.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303445529
|  |  | (69,0+111,1+2,3+359,8+17,1)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 553.707 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 565146111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH I) tl 60 mm - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 553.707 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.056 | 31.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989706012
|  |  | (69,0+111,1+2,3+359,8+17,1)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 553.707 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 833.357 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 363657668
|  |  | (69,0+111,1+2,3+359,8+17,1)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy) |  |  |  | 833.357 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 577165132.1 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (obalované kamenivo ABH II) tl 70 mm - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 833.357 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.086 | 71.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374923897
|  |  | (69,0+111,1+2,3+359,8+17,1)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy) |  |  |  | 833.357 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 969 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583909006
|  |  | (69,0+111,1-54,5+2,3-2,3+359,8-341+17,1)*(0,990+5,010) "(dl.-dl.souběh s navrhovanou kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře |  |  |  | 969 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS I) tř. I tl 50 mm - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 969 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 15.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2026128074
|  |  | (69,0+111,1-54,5+2,3-2,3+359,8-341+17,1)*(0,990+5,010) "(dl.-dl.souběh s navrhovanou kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře |  |  |  | 969 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 567132113 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 180 mm - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 9.405 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 0.26334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201995811
|  |  | 9,5*0,990 "dl.*š.výkop_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 9.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 573111113.2 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 9.405 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 0.03762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489127729
|  |  | 9,5*0,990 "dl.*š.výkop_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 9.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 565166111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH I) tl 80 mm - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 9.405 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 0.66775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020104778
|  |  | 9,5*0,990 "dl.*š.výkop_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 9.405 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 573211109.2 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 14.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145569520
|  |  | (9,5+0,250+0,250)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 14.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 577165132 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S mod (ABH I) tl 70 mm - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 14.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.086 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689615891
|  |  | (9,5+0,250+0,250)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 14.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 573211109.2 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296903726
|  |  | (9,5+0,250+0,250)*(0,990+3,010) "(dl.+dl.přesahy)*(š.výkop+prům.š.přesahy jízdní pruh)_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 576133221 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11S mod (AKM I) tl 45 mm - Státní komunikace I/58 |  |  | m2 | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2107703071
|  |  | (9,5+0,250+0,250)*(0,990+3,010) "(dl.+dl.přesahy)*(š.výkop+prům.š.přesahy jízdní pruh)_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 5771111111 | Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živičného recyklátu tl. 100 mm, včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné |  |  | m2 | 1164.137 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 74.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1680435523
|  |  | 2,5*(0,990+0,250+0,250) "(dl)*(prům.š.+přesahy)_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 3.725 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 3.725 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (73,1+0,6+22,7+113,1)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 312.155 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 312.155 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (69,0+111,1+2,3+359,8+17,1)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy) |  |  |  | 833.357 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 833.357 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (9,5+0,250+0,250)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.+dl.přesahy)*(š.výkop+š.přesahy)_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 14.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 14.9 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1164.137 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou, včet. vyčištění spár |  |  | m | 789.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 36.3391 | 0.0036 | 2.8439 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2131188458
|  |  | 2*2,5 "2strany*(dl)_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*((73,1+0,6+22,7+113,1)+(0,990+0,250+0,250)) "2strany*((dl.)+(š.výkop+prům.š.přesahy)) |  |  |  | 421.98 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 421.98 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*((69,0+111,1-54,5+2,3-2,3+359,8-341+17,1)+(0,990+5,010)) "2strany*((dl.-dl.souběh s navrh.kanalizací)+(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře))_celá šíře |  |  |  | 335 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 335 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*((9,5+0,250+0,250)+(0,990+3,010)) "2strany*((dl.+dl.přesahy)+(š.výkop+prům.š.přesahy jízdní pruh))_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 28 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 789.98 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2, včet. D+M lože z kameniva fr.4-8mm, tl. 30-40 mm - Zámková dlažba |  |  | m2 | 4.023 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.5 | 2.0115 | 0.08425 | 0.33894 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1593259057
|  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | [18 empty] | P | 2
|  |  | 2,7*(0,990+0,250+0,250) "(dl)*(prům.š.+přesahy) |  |  |  | 4.023 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 592450380 | dlažba zámková tl.6cm přírodní - Zámková dlažba |  |  | m2 | 4.023 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.14 | 0.56322 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540628297
79 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63mm, tl 150 mm - Zámková dlažba |  |  | m2 | 2.673 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 0.069498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1140120282
|  |  | 2,7*0,990 "dl*prům.š |  |  |  | 2.673 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 597661112 | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých |  |  | m2 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.204 | 3.612 | 0.69538 | 2.0861 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774139401
|  |  | 2*10,0*0,150 "počet řádků*dl*š_mezi V36 a V37 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 629995101 | Očištění stávajících betonových žlabů tlakovou vodou |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.14 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1745289065
|  |  | 10 "m_mezi V36 a V37 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 935112211 | Znovuosazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.248 | 2.48 | 0.16371 | 1.6371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -568565169
|  |  | 10 "m_mezi V36 a V37 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 754.2338 |  | 28.7913 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 242111111 | Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500 ( možnost několikanásobného využití); |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.242 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1042609825
|  |  | _Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy před zahájením výkopových prací v trase rýhy | [18 empty] | P | 2
|  |  | ((50,0+10,0+10,0)+(10,0+10,0+10,0))/(50*3) |  |  |  | 0.667 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 0.667 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1 "kus |  |  |  | 1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 871218111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 456223812
|  |  | (50,0+10,0+10,0)+(10,0+10,0+10,0) "(dl.+dl.přesahy)_Křížení vodních toků Lubina a Lubinka |  |  |  | 100 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 28611222 | trubka PVC drenážní DN 80mm |  |  | m | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121438919
86 | K | 851311131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 |  |  | m | 961.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.622 | 598.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -239252270
|  |  | 690,8+31,0+240,0 |  |  |  | 961.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 55254083-R | TLT potrubí, DN 150 s jištěným násuvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40, spoj BRS |  |  | m | 690.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0265 | 18.3062 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382216724
88 | M | 55254103 | TLT potrubí, DN 150 s jištěným násuvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40, spoj BLS |  |  | m | 31 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0238 | 0.7378 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728059029
89 | M | 55254083 | TLT potrubí, DN 150 s násuvným hrdlovým spojem, vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40 |  |  | m | 240 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0265 | 6.36 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27450481
90 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 |  |  | m | 56.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 25.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1482508449
91 | M | 55254081 | TLT potrubí, DN 100 s jištěným násuvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40, spoj BRS |  |  | m | 56.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0181 | 1.0281 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147708444
92 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.554 | 1.554 | 0.00086 | 0.00086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204310319
93 | M | 422212120 | šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01555 | 0.01555 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291315748
94 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.866 | 1.866 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -104977344
95 | M | 422212130 | šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972649818
96 | M | 434101233221270007 | zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80-100, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny Rd 1,3-1,8 m |  |  | KS | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856472488
97 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.708 | 1.416 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476706836
98 | M | 42273592 | hydrant podzemní DN 80, PN 16, Rd 1000, dvojčinný, tělo a výtokové hrdlo se zázubcem z tvárné litiny, táhlo a vřeteno nerez ocel |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35640731
99 | K | 043103000-S1 | Zkoušky průtočnosti hydrantů ( jedna zkouška na 1 ks hydrantu) |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406084629
100 | K | 857253151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN 80 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.778 | 9.336 | 0.00021 | 0.00252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130742721
|  |  | 2+1+2+1+2+1+1+1+1 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 455293233208810002 | klapkový uzávěr, DN 80, PN 10, GGG 40 |  |  | KS | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557729857
102 | M | 440021217804060003 | EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN80, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303314781
103 | M | 440021217809340003 | F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN80, PN16 |  |  | KS | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922464700
104 | M | 55250642 | N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN 80, PN 16 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0141 | 0.0141 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375599380
105 | M | 55254026 | Q-kus - koleno přírubové 90° DN 80, PN 16 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.009 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602882470
106 | M | 55253952 | MMQ - koleno hrdlové 90° DN 80, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74839887
107 | M | 440021276409340282 | otočná příruba PP-litina D90 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1476917776
108 | M | 460293100100028861 | lemový nákružek PP D90 ( pro otočnou přírubu PP-litina D90) |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1308241217
109 | M | 28615974 | elektrospojka PP D90 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1125775849
110 | K | 857263151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN100 |  |  | kus | 18 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.833 | 14.994 | 0.00021 | 0.00378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891902837
|  |  | 1+2+2+12+1 |  |  |  | 18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | MMA010010010 | MMA - hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN100/100, PN16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323019687
112 | M | 440021217809340004 | F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN100, PN16 |  |  | KS | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1509977777
113 | M | MMK100ET30P100 | MMK - koleno hrdlové 30° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799397410
114 | M | MMK100ET45P100 | MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0101 | 0.1212 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 780707812
115 | M | FFK100E30P16 | FFK - koleno přírubové 30° DN 100, PN 16 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01275 | 0.01275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246576838
116 | K | 857313151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN150 |  |  | kus | 69 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.933 | 64.377 | 0.00021 | 0.01449 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057533119
|  |  | 3+1+2+1+1+1+20+2+8+9+21 |  |  |  | 69 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | MMA015008010 | MMA - hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN150/80, PN16 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245391315
118 | M | MMA015015010 | MMA - hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN150/100, PN16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114316320
119 | M | 440021217809340006 | F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN150, PN16 |  |  | KS | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528761772
120 | M | 850015030016 | FF-kus - přírubová tvarovka DN 150, dl. 0,3 m, PN 16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0195 | 0.0195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471717885
121 | M | 850015050016 | FF-kus - přírubová tvarovka DN 150, dl. 0,5 m, PN 16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -620831556
122 | M | 55253815.DKT | MMB - hrdlová tvarovka s hrdlovou odbočkou DN 150/80, PN 16, jištěný spoj BLS |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0198 | 0.0198 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303679781
|  |  | povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250 µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat | [18 empty] | P | 2
123 | M | MMK150ET11P64 | MMK - koleno hrdlové 11° DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0155 | 0.31 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1092579700
124 | M | MMK150ET11P64.1 | MMK - koleno hrdlové 11° DN 150, PN 16, s jištěným spojem (dvoukomorový) - spoj BLS |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0155 | 0.031 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2130480852
|  |  | povrch opatřen krycím modrým práškovým epoxidem dle GSK RAL min. 250 µm, cena vč. těsnícího kroužku TYTON, kroužek Sit Plus pro spoj BRS nutno připočítat | [18 empty] | P | 2
125 | M | MMK150ET22P64 | MMK - koleno hrdlové 22° DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0165 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131769222
126 | M | MMK150ET30P64 | MMK - koleno hrdlové 30° DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0148 | 0.1332 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574388544
127 | M | MMK150ET45P64 | MMK - koleno hrdlové 45° DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0145 | 0.3045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344604980
128 | K | 899401112 | Osazení poklopů šoupátkových |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.863 | 1.726 | 0.12303 | 0.24606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1069434918
129 | M | 422913520-S1.1 | poklop pro šoupátka, tvárná litina-samonivelační, D400, včetně podkladové desky |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0266 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231101133
130 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.182 | 2.364 | 0.32906 | 0.65812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499085276
131 | M | 422914520-S | poklop hydrantový tvárná litina-samonivelační, D400, včetně podkladové desky |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0295 | 0.059 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1143851786
132 | K | 286619113-R | D+M Redukční šachta-vnitř.rozm.2,8*3,2m, svět.výš.2,2m, hl.zákl.spáry 3,55m, s výstup.komínem; včet.kompozit.poklop (JS 700*900 mm) s odvětráním a kompozit. žebřík dl. 3,38m s vytahovacími madly; včet. D+M Vystrojení šachty ( viz.výkres Kladečské schéma); |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1109602485
_včet. zemních prací, zásypu a uvedení dotčených ploch do původního stavu, se zajištěním stavební jámy šachet, rozepřením a zčerpáváním odpadních a dešťových vod po dobu výstavby; _Technické řešení a rozměry vodoměrné šachty včetně sestavy armatur jsou patrné z výkresové dokumentace, viz příloha /01.7/. Technická specifikace viz /D.2.c/. Vodoměrná šachta je situována mimo komunikaci, v nezpevněné ploše. Hloubka založení šachty (úroveň základové spáry) je cca 3,55 m pod úrovní stávajícího terénu. Před realizací je nutno vytýčit všechna vedení podzemních sítí, případně jejich polohu ověřit kopanými sondami. Stavební jáma je navržená jako pažená (předběžně navrženy svislé pažnice UNION rozepřené vodorovnými nosnými rámy). Pažení je navrženo půdorysně odsazené s manipulačním prostorem min. 1,2 m mezi konstrukcí pažení a vnějším povrchem ŽB stěn šachty. Před zahájením výstavby bude provedeno sejmutí ornice a humózní hlíny tl. 0,3 m z plochy dotčené výstavbou. Po postupném provedení pažení a výkopu stavební jámy bude na základovou spáru položena geotextilie o minimální gramáži 400 g/m2, na ni pak bude proveden podkladní štěrkový podsyp frakce 8-16 mm, tloušťky 100 mm a podkladní beton C 16/20 tloušťky 100 mm. Vodoměrná šachta je navržena jako monolitická, železobetonová, vnitřních půdorysných rozměrů 2,80 x 3,20 m, světlé výšky 2,2 m. Bude provedena, v celém rozsahu (dno, stěny, stropní deska i vstupní komínek) z betonu C 30/37 – XC4. Vstup do šachty bude přes monolitický komín. Tloušťka dna šachty je navržena 300 mm, tloušťka stěn 250 mm a tloušťka stropní desky 200 mm. Pracovní spáry mezi dnem a stěnou budou těsněny těsnícím plechem v. 150 mm. Prostupy potrubí stěnami budou těsněny pomocí bobtnajících pásků osazených po celém obvodě potrubí ve dvou řadách. Dno, stěny a stropní deska budou vyztuženy Kari sítěmi a vázanou výztuží z betonářské oceli ( celková hmotnost výtuže: vázaná výztuž 53,77kg, sítě 8/150*8/150mm 754,56kg). Vnitřní povrch stěn a dna bude opatřen izolačním nátěrem na bázi vnitřní krystalizace. Stropní deska bude opatřena betonovým komínkem (světlost otvoru 700x900mm), na kterém bude osazen kompozitní poklop. Poklop bude vodotěsný, uzamykatelný, s aretací v otevřené poloze, včetně madla, nerezových pantů a větrací hlavice s ochranou proti hmyzu. Vstupní komínek bude vyztužen Kari sítěmi a vázanou výztuží z betonářské oceli 10 505. Na stěnu šachty bude provedena montáž kompozitního žebříku. Pro bezpečný vstup bude komínek vybaven demontovatelnými madly s možností zavěšení, v materiálovém provedení kompozit, nebo nerez. Dno vodoměrné šachty bude vyspádováno do záchytné jímky, která bude provedena ve velikosti 300x300x150 mm. Jímka bude odvodněna pomocí D+M potrubí DN80 PE100 SDR11, d90x8,2mm s vnější ochrannou vrstvou ( odvodnění RŠ) celk.dl. 15,9m ( včet. D+M kompletních zemních prací od Redukční šachty do výustního objektu ( včet. D+M) vodního toku Lubina, včet. D+M tvarovek a armatur), osazeného ve dně šachty, do vodního toku Lubina. D+ M Výusť potrubí bude ukončena zpětnou klapkou ( D+M). Okolo výstupního komínku bude provedeno vydlážděním z betonových dlaždic 300x300 mm s vyspádováním 3% od vstupu. Vedle komínku vodoměrné šachty bude umístěn orientační sloupek, který bude zapuštěn do betonového bloku. Sloupek bude z ocelové trubky Ø 54x3 mm shora zaslepené a bude opatřen modrými a bílými pruhy šířky 20 cm. Pažení bude demontováno. | [21 empty] | P | 2
133 | K | 85126-R100 | Propojení na stáv. řady - pro potrubí DN100 TLT; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 61.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 27.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912513792
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | (56,8+4,3)*0,950*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3_(D+M potrubí dl.4,3m NACENĚNO SAMOSTATNĚ V: SO 01 Vodovodní řad ( SUBDODÁVKA ZS_ZÁSAHOVÉHO STŘEDISKA) |  |  |  | 136.406 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 136.406 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 61,1 "dl |  |  |  | 61.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 247.1037 |  | 5.26 |  | 161.6458 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 981513111 | Demolice konstrukcí objektů zdiva z cihel, tvárnic, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázděného - Hospodářská budova a Garáž mezi lomy V74 a V75 |  |  | m3 | 80.306 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.65 | 52.1989 | 0 | 0 | 1.805 | 144.9523 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2060974012
|  |  | (2*(6,7+3,8)*2,3)*0,8 "(2strany*(dl+š)*prům.v.)*prům.tl.základ.kamen.zdiva_Hospodářská budova,včet.kompletních konstrukcí opláštění a zastřešení |  |  |  | 38.64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (6,7*4,6)*(0,250+0,050) "(dl*š)*(prům.tl.podlahy a zastřešení)_Hospodářská budova,včet.kompletních konstrukcí opláštění a zastřešení |  |  |  | 9.246 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (2*(7,6+3,4)*3,3)*0,3 "(2strany*(dl+š)*prům.v.)*prům.tl.zdiva_Garáž,včet.zastřešení |  |  |  | 21.78 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (7,6*4,0)*(0,200+0,150) "(dl*š)*(prům.tl.podlahy a stropu)_Garáž,včet.zastřešení |  |  |  | 10.64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 80.306 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 966005311-R | Rozebrání a Zpětná montáž silničního svodidla s jednou pásnicí, včet. komplet. ukotvení do terénu |  |  | m | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.788 | 4.728 | 9e-05 | 0.00054 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1023728630
|  |  | 6 "m_u V20 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 326312521-R | Rozebrání a Znovuzřízení stávajících oplocení bez rozlišení; |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.384 | 16.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861312744
|  |  | 6 "m_zděná podezdívka a sloupy s výplní dřev.prkny_za V37 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6 "m_ocel.oplocení s pletivem_za V89 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 141703-R | Zabetonování čel stávajících odstavovaných vodovodních potrubí DN100-125 mm prostým betonem C12/15 ( příp. zafoukání cementopopílkovou suspenzí); včet. odstranění všech stávajících povrchových značek na odstavovaných řádech; |  |  | m3 | 0.245 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294854468
|  |  | _Po uvedení přeloženého vodovodu do provozu bude stávající řad DN 100 a přivaděč DN 125 odstaven z provozu a všechny stávající povrchové značky na odstavovaných řádech budou odstraněny (poklopy, tabulky apod.) | [18 empty] | P | 2
|  |  | 8*(3,14*0,0625*0,0625)*2,5 "počet*(obsah)*dl. |  |  |  | 0.245 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; |  |  | m | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 3.484 | 0.1554 | 2.0202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 474197969
|  |  | _Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM | [18 empty] | P | 2
|  |  | 3 "m_silniční_před V41 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 10 "m_silniční naležato_mezi V36 a V37 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 13 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 592174650 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm |  |  | kus | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0821 | 1.0673 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678266810
140 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.216 | 2.592 | 0.1295 | 1.554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471594424
|  |  | _Betonové (kamenné) obruby budou uloženy do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou se zaspárováním CM | [18 empty] | P | 2
|  |  | 3+3 "m_chodníkové_u V40 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 3+3 "m_chodníkové_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 592174170 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0515 | 0.618 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839027402
142 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm |  |  | m | 789.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 122.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52834683
|  |  | 2*2,5 "2strany*(dl)_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*((73,1+0,6+22,7+113,1)+(0,990+0,250+0,250)) "2strany*((dl.)+(š.výkop+prům.š.přesahy)) |  |  |  | 421.98 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 421.98 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*((69,0+111,1-54,5+2,3-2,3+359,8-341+17,1)+(0,990+5,010)) "2strany*((dl.-dl.souběh s navrh.kanalizací)+(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře))_celá šíře |  |  |  | 335 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 335 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*((9,5+0,250+0,250)+(0,990+3,010)) "2strany*((dl.+dl.přesahy)+(š.výkop+prům.š.přesahy jízdní pruh))_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 28 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 789.98 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 938909611-R | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) |  |  | m2 | 1324.88 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.034 | 45.0459 | 0 | 0 | 0.0126 | 16.6935 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604631816
|  |  | 2,5*(0,990+0,250+0,250) "(dl)*(prům.š.+přesahy)_Cyklostezka nepojízdná u V17 |  |  |  | 3.725 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 3.725 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (73,1+0,6+22,7+113,1)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 312.155 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 312.155 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (69,0+111,1-54,5+2,3-2,3+359,8-341+17,1)*(0,990+5,010) "(dl.-dl.souběh s navrhovanou kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře |  |  |  | 969 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 969 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (9,5+0,250+0,250)*(0,990+3,010) "(dl.+dl.přesahy)*(š.výkop+prům.š.přesahy jízdní pruh)_dotčený jízdní pruh |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 40 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1324.88 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 10034.6121 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 9983110111 | Přesun hmot |  |  | t | 3436.511 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.92 | 10034.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042843466
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 211.8639 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km |  |  | t | 619.485 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 49.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102537047
146 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot |  |  | t | 5575.365 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.014 | 78.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748586569
147 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 619.485 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 84.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1806213439
148 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného |  |  | t | 144.952 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069133537
149 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 8.471 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849812953
|  |  | 1,046+5,125+2,300 |  |  |  | 8.471 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) |  |  | t | 169.585 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -158040056
|  |  | 0,477+39,956+124,032+5,120 |  |  |  | 169.585 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) |  |  | t | 279.783 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697512220
|  |  | 1,089+35,259+94,130+141,671+2,727+1,599+2,533+0,775 |  |  |  | 279.783 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 344.8576 |  | 0.15484 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 101.34 |  | 0.0563 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | 744242311 | Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu |  |  | m | 1126 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 101.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1420778182
153 | M | 341408250 | 1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2 |  |  | m | 1126 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0563 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15820815
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 243.5176 |  | 0.09854 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 218.9436 |  | 0.03152 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 ( délka vodovodních přípojek) |  |  | m | 108.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.019 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2048106166
|  |  | 93,4+14,8 |  |  |  | 108.2 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 ( délka vodovodních přípojek) |  |  | m | 15.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 0.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 117961176
156 | K | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 |  |  | m | 61.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 3.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 596215302
157 | K | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 |  |  | m | 929.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 74.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1659013141
|  |  | 720,1+209,5 |  |  |  | 929.6 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 892233122 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 70 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu ( délka vodovodních přípojek) |  |  | m | 108.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 6.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328165177
|  |  | 93,4+14,8 |  |  |  | 108.2 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 892273122 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu ( délka včet. vodovodních přípojek P272) |  |  | m | 76.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.079 | 6.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 981254424
|  |  | 15,3+61,1 |  |  |  | 76.4 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 892353122 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 150 do 200 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu |  |  | m | 929.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.124 | 115.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216905971
|  |  | 720,1+209,5 |  |  |  | 929.6 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 892372111 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.13 | 10.13 | 0.03152 | 0.03152 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213010156
162 | K | 230220031-R | D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou ( chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení) |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.632 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815883684
|  |  | _KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL, STL a VTL V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a čichačkou s poklopem; _včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do původního stavu; Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1kpl na 1 km navrhované trasy. | [18 empty] | P | 3
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 24.574 |  | 0.06702 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 460490011-S | Krytí potrubí výstražnou neperforovanou modrou nebo bílou PE fólií s označením voda |  |  | m | 1117 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 24.574 | 6e-05 | 0.06702 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1983199965
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | 012303000-R | Zpracování nivelačního protokolu pro ŘSD se zaměřením nivelet komunikace v místě Křížení I/58 protlakem ( v lomech V1 a V2 navrhované TZ 01 Výměny vodovodu) |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 991411552

## SO 01_Sub ZS - Vodovodní ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3622f994-dfaa-4b7e-b69f-1a0e0b470849}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
| Objekt: |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
| Část: |  | SO 01_Sub ZS - Vodovodní řad ( SUBDODÁVKA ZS_ZÁSAHOVÉHO STŘEDISKA)
| JKSO: |  | 827 1 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 2
| Místo: |  | Kopřivnice - Mniší | [5 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 64608042
|  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ64608042
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ondřej Luč | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 01_Sub ZS - Vodovodní řad ( SUBDODÁVKA ZS_ZÁSAHOVÉHO STŘEDISKA)
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 01_Sub ZS - Vodovodní řad ( SUBDODÁVKA ZS_ZÁSAHOVÉHO STŘEDISKA)
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 24.0264 |  | 0.32303 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 24.0264 |  | 0.32303 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 24.0264 |  | 0.32303 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 |  |  | m | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 1.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 225245629
2 | M | 55254081 | TLT potrubí, DN 100 s jištěným násuvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40, spoj BRS |  |  | m | 4.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0181 | 0.07783 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198596480
3 | K | 857273151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN 125 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.878 | 0.878 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1293279688
4 | M | 440021233221390012 | přírubové jištění proti posunu, spojka Synoflex DN125/125 PN 16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870302086
5 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.866 | 1.866 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 803692522
6 | M | 422212130 | šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 485149600
7 | M | 434101233221270007 | zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80-100, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny Rd 1,3-1,8 m |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325951524
8 | K | 857263151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN100 |  |  | kus | 11 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.833 | 9.163 | 0.00021 | 0.00231 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1992940084
|  |  | 1+1+2+1+1+5 |  |  |  | 11 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 440021217804060004 | EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220999697
10 | M | 440021217809340004 | F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN100, PN16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845350514
11 | M | 55253516 | T-kus - přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 100/100, PN 16 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0197 | 0.0394 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084352256
12 | M | MMK100ET45P100 | MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0101 | 0.0101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1703540391
13 | M | FFK100E22P16 | FFK - koleno přírubové 22° DN 100, PN 16 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0126 | 0.0126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806776933
14 | M | 440021233221390011 | přírubové jištění proti posunu, spojka Synoflex DN100/100 PN 16 |  |  | KS | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94365366
15 | K | 857313151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN150 |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.933 | 9.33 | 0.00021 | 0.0021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365945381
|  |  | 1+3+1+4+1 |  |  |  | 10 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 440021217804060006 | EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN150, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397795451
17 | M | 440021217809340006 | F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN150, PN16 |  |  | KS | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048103084
18 | M | 440021217804060143 | FF-kus - přírubová tvarovka DN 150, dl. 1,0 m, PN 16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59669802
19 | M | 440021233209340061 | FFR - přírubový přechod DN 150/125, PN 16 |  |  | KS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748150568
20 | M | FFK150E11P16 | FFK - koleno přírubové 11° DN 150, PN 16 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0215 | 0.0215 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230314348
21 | K | 899401112 | Osazení poklopů šoupátkových |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.863 | 0.863 | 0.12303 | 0.12303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000759625
22 | M | 422913520-S1.1 | poklop pro šoupátka, tvárná litina-samonivelační, D400, včetně podkladové desky |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812966607
23 | K | 094002000-R | Manipulace a činnosti při odstávkách v souvislosti s napojováním vyměněného potrubí na stávající vodovodní úseky |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1871311981

## SO 02_I - Vodovodní přípo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {085bc29a-9996-437c-8e59-54a2853eba77}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
| Objekt: |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
| Část: |  | SO 02_I - Vodovodní přípojky ( INVESTICE)
| JKSO: |  | 827 1 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 2
| Místo: |  | Kopřivnice - Mniší | [5 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 64608042
|  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ64608042
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ondřej Luč | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 02_I - Vodovodní přípojky ( INVESTICE)
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 02_I - Vodovodní přípojky ( INVESTICE)
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 214.3524 |  | 4.5127 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 214.3524 |  | 4.5127 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 214.3524 |  | 4.5127 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 85126-R80 | Přepojení přípojek ( 1 ks) - pro potrubí DN80 PE100; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 15.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 6.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031917330
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 15,3*0,910*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3 |  |  |  | 32.719 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 32.719 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15,3 "dl |  |  |  | 15.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 85126-R32 | Přepojení přípojek ( 3 ks) - pro potrubí DN32 PE100; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1324853892
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 9,0*0,860*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3 |  |  |  | 18.189 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 18.189 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 9,0 "dl |  |  |  | 9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 85126-R25 | Přepojení přípojek ( 24 ks) - pro potrubí DN25 PE100; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 74.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 33.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 660112146
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 74,5*0,852*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3 |  |  |  | 149.164 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 149.164 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 74,5 "dl |  |  |  | 74.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.554 | 1.554 | 0.00086 | 0.00086 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384088201
5 | M | 422212120 | šoupátko vodárenské přírubové, DN 80, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01555 | 0.01555 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1901061779
6 | K | 857253151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN 80 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.778 | 2.334 | 0.00021 | 0.00063 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926650019
|  |  | 1+1+1 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 440021233221390010 | jištěná spojka proti posunu hrdlová, spojka Synoflex DN80/80 PN 16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125182897
8 | M | 440021276409340282 | otočná příruba PP-litina D90 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1283885158
9 | M | 460293100100028861 | lemový nákružek PP D90 ( pro otočnou přírubu PP-litina D90) |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089761137
10 | M | 28615974 | elektrospojka PP D90 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1619883092
11 | K | 899401112 | Osazení poklopů šoupátkových |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.863 | 0.863 | 0.12303 | 0.12303 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883866033
12 | M | 422913520-S1.1 | poklop pro šoupátka, tvárná litina-samonivelační, D400, včetně podkladové desky |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -87952345
13 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.866 | 1.866 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308036111
14 | M | 434101233221270007 | zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 80-100, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny Rd 1,3-1,8 m |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199986844
15 | K | 891319111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 |  |  | kus | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.592 | 104.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 261026620
16 | M | 42273561 | litinový navrtávací pás se systémem ZAK DN150 ZAK34 PN 16 |  |  | kus | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0059 | 0.1711 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905062188
17 | K | 891181112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop D 32 |  |  | kus | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.182 | 34.278 | 0.00072 | 0.02088 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090469761
18 | M | 42221420 | litinové domovní šoupátko se systémem ZAK PN 16 ZAK34 S ISO hrdlem D32, č.2810 |  |  | kus | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0038 | 0.1102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882793823
19 | M | 422910670.3 | zemní zákopová souprava pro domovní přípojky, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny Rd 1,3-1,8 m |  |  | kus | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.1015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 679780276
20 | M | 440021233200680060 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí redukovaná D40/D32 |  |  | KS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 850205500
21 | M | 440021233200680052 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D32 |  |  | KS | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359837281
22 | M | 440021233200680053 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D40 |  |  | KS | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815130596
23 | K | 899401112.1 | Osazení poklopů šoupátkových |  |  | kus | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.863 | 25.027 | 0.12303 | 3.5679 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944912356
24 | M | 422913520-S1.3 | poklop pro přípojkové šoupátka tvárná litina-samonivelační, D400, včetně podkladové desky |  |  | kus | 29 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.3857 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434655171
[22 empty] | P | 2

## SO 02_PN - Vodovodní příp...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9b425e24-1c42-4e08-b195-cd616d918245}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
| Objekt: |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
| Část: |  | SO 02_PN - Vodovodní přípojky ( PROVOZNÍ NÁKLADY)
| JKSO: |  | 827 1 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 2
| Místo: |  | Kopřivnice - Mniší | [5 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 64608042
|  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ64608042
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ondřej Luč | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 02_PN - Vodovodní přípojky ( PROVOZNÍ NÁKLADY)
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 02_PN - Vodovodní přípojky ( PROVOZNÍ NÁKLADY)
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 11.0656 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11.0656 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 11.0656 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 85126-R32 | Přepojení přípojek ( 1 ks) - pro potrubí DN32 PE100; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 2.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1751145811
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 5,3*0,860*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3 |  |  |  | 10.711 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 10.711 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5,3 "dl |  |  |  | 5.3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 85126-R25 | Přepojení přípojek ( 5 ks) - pro potrubí DN25 PE100; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 19.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 8.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860113826
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 19,4*0,852*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3 |  |  |  | 38.843 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 38.843 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 19,4 "dl |  |  |  | 19.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 440021233200680060 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí redukovaná D40/D32 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1286888399
4 | M | 440021233200680052 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D32 |  |  | KS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275959495
5 | M | 440021233200680053 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D40 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 227787207

## SO 03 - Suchovod
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {b6224b0d-9816-41d9-b6a4-945e88f8ab7b}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
| Objekt: |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
| Část: |  | SO 03 - Suchovod
| JKSO: |  | 827 1 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 2
| Místo: |  | Kopřivnice - Mniší | [5 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 64608042
|  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ64608042
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ondřej Luč | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 03 - Suchovod
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | SO 03 - Suchovod
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0.235 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.235 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0.235 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 871241151-R | D+M Suchovod (Provizorní zásobování vodou po dobu výstavby) potr.z PE100 SDR17 svařovaných De110x6,6mm dl.1 úsek á 500 m; včet.Zemní práce na dl.2 úseky á 500 m;včet.Přepojení přípojek 30ks/ á 1m PE100 SDR11,De32x3,0mm;včet.Demontáže po ukončení výstavby; |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.235 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145234230
|  |  | _Potrubí: PE 100, SDR 17, 110x6,6 mm, dl.1 úsek á 500 m Přírubové jištění proti posunu, spojka SYNOFLEX DN125/100, 2 ks ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, včetně spojů (komplet) – 4 ks 1 x navrtávací pas 110/2“ , uzávěr 2“ (pro odkalení větve suchovodu a vzorkování) PŘÍRUBOVÁ SPOJKA PE 100, SDR 11 A VOLNÁ PŘÍRUBA (PP-ocel) PRO POTR. De 110 2 ks Elektro T - kus SDR 17 , 110/110 - 2 ks Elektro koleno SDR 17 PE 110, 90° - 8 ks _Přípojky: PE 100, SDR 11, 32x3,0 mm, dl. 30 m Navrt. pás Hawle bez planžety 110/1“, 30 ks Kouhout kulový PP D32x1“ vnější závit, 30 ks Koleno 90° pp 32 mm – svěrný spoj, 60 ks Spojka přímá D32 – svěrný spoj, 30 ks Záslepka-koncovka mechanická PP D32, 60 ks Přepojení přípojek 30 ks/ á 5 m PE100 SDR11, De 32x1,9 mm ( max. De 50 mm), včet. zemních prací pro přepojení přípojek; včet. tvarovek a armatur, vč. spojů a těsnění, tlakové zkoušky vč. zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách, dezinfekce potrubí, rozbory, PE páska s nápisem vodovod. _včet. zemních prací pro přepojení přípojek, dočasné úpravy povrchu po umístění suchovodu v přejezdech na pozemky, v odbočkách komunikací v plytkých drážkách, přisypaných recyklátem. V zeleni možnost vyrýtí drážky a dosypání zeminou. Několik přejezdů (z fošen a hranolů), pro případ, že nebude vhodné do plochy kopat ( nové vjezdy na pozemky apod.). Vzorky budou asi týdenní, podle KHS- tedy odhadem 2 x 8 týdnů = 16 vzorků. | [18 empty] | P | 2

## VON_TZ 01 - Vedlejší a Os...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0ace4f4b-6b62-4c07-8ad1-9161e408c56c}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
| Objekt: |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
| Část: |  | VON_TZ 01 - Vedlejší a Ostatní náklady
| JKSO: |  | 827 1 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 2
| Místo: |  | Kopřivnice - Mniší | [5 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 64608042
|  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ64608042
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | VON_TZ 01 - Vedlejší a Ostatní náklady
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Vedlejší náklady | [8 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 01 - Výměna vodovodu
Část: |  |  | VON_TZ 01 - Vedlejší a Ostatní náklady
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Vedlejší náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Vedlejší náklady (1,3 % ze ZRN) |  |  | sada | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2120780331
|  |  | _Základní rozdělení průvodních činností a vedlejších nákladů zařízení staveniště | [18 empty] | P | 2
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 090001000 | Ostatní náklady (1,7 % ze ZRN) |  |  | sada | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 452048359
|  |  | _Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady | [18 empty] | P | 2

## TZ 02_ - Přeložka vodovodu
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a76f6574-5f2a-4f14-8a77-e286feca3a64}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
| Objekt: |  | TZ 02 - Přeložka vodovodu
| Část: |  | TZ 02_ - Přeložka vodovodu
| JKSO: |  | 827 1 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 2
| Místo: |  | Kopřivnice - Mniší | [5 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 64608042
|  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ64608042
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ondřej Luč | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 02 - Přeložka vodovodu
Část: |  |  | TZ 02_ - Přeložka vodovodu
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 2 - Zajištění objektů a sloupů NN/ VO | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 8.1 - Trubní vedení - Vodovodní přípojky | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 02 - Přeložka vodovodu
Část: |  |  | TZ 02_ - Přeložka vodovodu
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ondřej Luč
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 14017.7738 |  | 2565.7379 |  | 303.7064 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 13790.1752 |  | 2565.628 |  | 303.7064 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 4630.1043 |  | 2238.1112 |  | 292.4744 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107221 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 70 mm - Místní komunikace |  |  | m2 | 314.424 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 15.7212 | 0 | 0 | 0.17 | 53.4521 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1352320130
|  |  | (3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 314.424 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113154363.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Místní komunikace |  |  | m2 | 473.224 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 4.259 | 9e-05 | 0.04259 | 0.128 | 60.5727 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413725122
|  |  | (3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 473.224 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107221.1.1 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 60 mm pl přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 293.337 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 14.6669 | 0 | 0 | 0.17 | 49.8673 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 399931619
|  |  | (109,6+14,0+172,7)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 293.337 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107221.1.2 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 70 mm pl přes 200 m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 441.487 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 22.0743 | 0 | 0 | 0.17 | 75.0528 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1221355371
|  |  | (109,6+14,0+172,7)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy) |  |  |  | 441.487 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113154363.1.1 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 418.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 3.7638 | 9e-05 | 0.037638 | 0.128 | 53.5296 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1508417219
|  |  | (109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)*(0,990+5,010) "(dl.-dl.souběh s navrhovanou kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře |  |  |  | 418.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  |  | hr | 512 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.203 | 103.936 | 4e-05 | 0.02048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2069351767
|  |  | 64*8 "počet dní*počet hodin za den |  |  |  | 512 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  |  | d | 64 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1315354755
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)/10 "(dl)/úsek za 1 den |  |  |  | 63.64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 63.64 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 64 |  |  |  | 64 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN do 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; |  |  | m | 17.82 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.703 | 12.5275 | 0.00868 | 0.15468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073365094
|  |  | s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN do 200 | [18 empty] | P | 2
|  |  | 18*0,990 "počet*š._u DN150 |  |  |  | 17.82 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119001402 | Dočasné zajištění podzemního potrubí DN přes 200 do 1000 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce; |  |  | m | 1.98 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.153 | 2.2829 | 0.01269 | 0.025126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1800909
|  |  | s opotřebením hmot potrubí, jmenovité světlosti DN přes 200 do 1000 | [18 empty] | P | 2
|  |  | 2*0,990 "počet*š._u DN150 |  |  |  | 1.98 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce |  |  | m | 0.99 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.547 | 0.54153 | 0.0369 | 0.036531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387541498
|  |  | s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [18 empty] | P | 2
|  |  | 1*0,990 "počet*š._u DN150 |  |  |  | 0.99 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - Křížení plynovodní potrubí |  |  | m3 | 11.655 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.548 | 18.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212569805
|  |  | 4*(0,990*1,025*1,025) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN150" |  |  |  | 4.16 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7*(0,990*1,040*1,040) "počet*(š.*dl.*v.)_u DN150" |  |  |  | 7.495 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 11.655 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m |  |  | m3 | 33.75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.013 | 0.43875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582936426
|  |  | (22,5)*6*0,25 "(dl)*š*tl |  |  |  | 33.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132201203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 |  |  | m3 | 693.04 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.586 | 406.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504209667
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1260,072*0,55 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 693.04 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 207.912 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.085 | 17.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703201340
|  |  | 693,040*0,3 |  |  |  | 207.912 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132301203 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 |  |  | m3 | 504.029 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.75 | 378.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -697123387
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1260,072*0,40 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 504.029 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4 |  |  | m3 | 151.209 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.152 | 22.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1992467047
|  |  | 504,029*0,3 |  |  |  | 151.209 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 132401201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 |  |  | m3 | 63.004 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.379 | 149.8865 | 0.01046 | 0.65902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380052894
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1260,072*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 63.004 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151201102 | Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  |  | m2 | 2991.08 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.458 | 1369.9146 | 0.00201 | 6.0121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -304650911
|  |  | 2*(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*2,350 "2strany*(dl)*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 2991.08 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 151201112 | Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  |  | m2 | 2991.08 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.218 | 652.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050402356
20 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 3 až 4 hl výkopu do 4 m |  |  | m3 | 1197.068 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.519 | 621.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240903082
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1260,072*0,95 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 1197.068 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 161101152 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 výkopu do 4 m |  |  | m3 | 63.004 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.729 | 45.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358736301
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*2,000"(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1260,072*0,05 "m3*koef.třídění zemin těžitelnosti % |  |  |  | 63.004 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 12000 m výkopku z horniny tř. 2 až 4 |  |  | m3 | 1228.219 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.011 | 13.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276077150
|  |  | 1260,072-(900,951-869,098) "svisl.přem.-(zásyp-zásyp mater.) |  |  |  | 1228.219 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | Srov-980 | Poplatek za skládku přebytečné zeminy, vč. analýz rozboru o uložení odpadu na skládku |  |  | m3 | 1629.557 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 973885867
24 | K | 174101101 | Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů, hutnění po vrstvách tl. 200 mm max. 300 mm |  |  | m3 | 900.951 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 269.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -875151343
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*(2,000-0,570) "(dl)*š*(prům.hl.)_DN150TLT |  |  |  | 900.951 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 122614300 | zrnitý nesoudržný materiál, štěrkodrť fr. 0-32 mm, vč. dopravy |  |  | t | 1664.123 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 1664.123 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590856971
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+14,1+8,4)*0,990*(2,000-0,570) "(dl)*š*(prům.hl.)_DN150TLT |  |  |  | 869.098 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 869.098 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 869,098*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  |  |  | 1664.123 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 175101101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, hutnění ve vrstvách ve 150 mm |  |  | m3 | 296.117 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.587 | 469.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027879955
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*(0,300+0,170) "(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 296.117 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 583373060 | zrnitý nesoudržný materiál, štěrkopísek fr. 0-16 mm, vč. dopravy |  |  | t | 566.996 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 566.996 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019179380
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*(0,300+0,170) "(dl)*š*prům.hl._DN150TLT |  |  |  | 296.117 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 296.117 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 296,117*1,69*1,1*1,03 "m3*koef. |  |  |  | 566.996 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 - ornice |  |  | m3 | 33.75 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.097 | 3.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1696978291
|  |  | (22,5)*6*0,25 "(dl)*š*tl |  |  |  | 33.75 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 181301113 | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm |  |  | m2 | 135 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199704203
|  |  | (22,5)*6 "(dl)*š |  |  |  | 135 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 |  |  | m2 | 135 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374294277
|  |  | (22,5)*6 "(dl)*š |  |  |  | 135 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 005724720 | osivo směs travní krajinná - rovinná |  |  | kg | 4.05 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.00405 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700853839
|  |  | 135,0000*0,03 "m2*hmot.na m2 |  |  |  | 4.05 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 043134000-R | Zkoušky zhutnění násypů a zásypů staveb.jam a rýh;prováděny po vzdál.min.50m,a to vždy nejméně ve třech úrovních-v úrovni základové spáry, obsypu a zásypu potrubí;včet.přejímacích zkoušek a požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev; |  |  | m3 | 1260.072 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -584289685
|  |  | _V průběhu provádění obsypu a zásypu rýhy pro uložení vodovodu budou prováděny zkoušky míry hutnění v souladu s ČSN 72 1006. Zkoušky se budou provádět po vzdálenostech cca 50 m a to třech úrovních - v úrovni základové spáry, obsypu a zásypu potrubí- v úrovni silniční pláně (cca 0,4 m pod niveletou vozovky). Po provedení jednotlivých konstrukčních vrstev je nutné provézt přejímací zkoušky, včetně požadovaných atestů hutnění konstrukčních vrstev dle příslušných ČSN – 73 6121 - 73 6126. Min. hodnoty rázového modulu deformace (Mvd) • Rostlá základová spára 15 MPa • Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím 20 MPa • zemní pláň, konstrukční vrstvy komunikace O provedení jednotlivých zkoušek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které budou předány investorovi stavby. | [18 empty] | P | 2
| 2 - Zajištění objektů a sloupů NN/ VO | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 184.275 |  | 1.6094 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 2421109-R | Mikropiloty - zajištění objektů - výkopová rýha, předkop rozměr š.500mm*hl.500mm |  |  | m | 10.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 20.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241962898
|  |  | 10,5 "dl |  |  |  | 10.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 2421112-R | Mikropiloty - zajištění objektů - vrt pro mikropiloty pr.133mm, do vrtu je zasunuta ocel. trubka kruhová 102*8mm, výplň cementovou zálivkou vrtů pevnosti 25 Mpa |  |  | m | 84 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.95 | 163.8 | 0.01916 | 1.6094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841219532
|  |  | (21)*(4,0) "(počet)*(dl)_Svislá |  |  |  | 84 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 323.366 |  | 298.4944 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku, zrnitá nesoudržná zemina fr. 0-20 mm |  |  | m3 | 63.004 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 82.9763 | 1.8908 | 119.1261 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1076983184
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*0,100 "(dl)*š*hl_DN150TLT |  |  |  | 63.004 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 |  |  | m2 | 1449.083 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 115.9266 | 0.00047 | 0.68107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10829371
|  |  | 2*(109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990 "2vrstvy*(dl)*š_Pod lože DN150TLT |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 1260.072 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1260,072*1,15 "m2*koef.přesahy_Pod lože DN150TLT |  |  |  | 1449.083 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 4515731111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkové drenážní vrstvy, těžené kamenivo frakce 11-22 mm ( 32-63 mm) |  |  | m3 | 94.505 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.317 | 124.4631 | 1.8908 | 178.6872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355455830
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)*0,990*0,150 "(dl)*š*tl_Pod lože DN150TLT |  |  |  | 94.505 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 214.767 |  | 4.7322 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - Místní komunikace |  |  | m2 | 314.424 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 1.2577 | 0.00601 | 1.8897 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1235056600
|  |  | (3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 314.424 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS II) tl 70 mm - Místní komunikace |  |  | m2 | 314.424 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 20.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450421239
|  |  | (3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 314.424 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 - Místní komunikace |  |  | m2 | 473.224 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.94645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 910201607
|  |  | (3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 473.224 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 577144131 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS III) tř. I tl 50 mm - Místní komunikace |  |  | m2 | 473.224 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.071 | 33.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238160668
|  |  | (3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 473.224 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 573111113.1 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 293.337 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599636791
|  |  | (109,6+14,0+172,7)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 293.337 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 565146111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH I) tl 60 mm - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 293.337 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.056 | 16.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738736096
|  |  | (109,6+14,0+172,7)*(0,990) "(dl.)*(š.výkop) |  |  |  | 293.337 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 441.487 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.88297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396473907
|  |  | (109,6+14,0+172,7)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy) |  |  |  | 441.487 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 577165132.1 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (obalované kamenivo ABH II) tl 70 mm - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 441.487 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.086 | 37.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565439954
|  |  | (109,6+14,0+172,7)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy) |  |  |  | 441.487 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 573211109.1 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 418.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -307111928
|  |  | (109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)*(0,990+5,010) "(dl.-dl.souběh s navrhovanou kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře |  |  |  | 418.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 577144141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS I) tř. I tl 50 mm - Krajská komunikace II/486 |  |  | m2 | 418.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.016 | 6.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536193209
|  |  | (109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)*(0,990+5,010) "(dl.-dl.souběh s navrhovanou kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře |  |  |  | 418.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 5771111111 | Zřízení a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živičného recyklátu tl. 100 mm, včet. dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, skládkovné |  |  | m2 | 914.711 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 58.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519891347
|  |  | (3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 473.224 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 473.224 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (109,6+14,0+172,7)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+š.přesahy) |  |  |  | 441.487 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 441.487 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 914.711 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou, včet. vyčištění spár |  |  | m | 789.58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.046 | 36.3207 | 0.0036 | 2.8425 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1938239919
|  |  | 2*((3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)+(0,990+0,250+0,250)) "2strany*((dl.)+(š.výkop+prům.š.přesahy)) |  |  |  | 638.18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 638.18 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*((109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)+(0,990+5,010)) "2strany*((dl.-dl.souběh s navrh.kanalizací)+(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře))_celá šíře |  |  |  | 151.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 151.4 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 789.58 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 537.4818 |  | 19.0713 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 242111111 | Studna - perforovaná trubka obalená geotextilií DN 500 ( možnost několikanásobného využití); |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.242 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149949378
|  |  | _Snižování hladiny podzemní vody bude prováděno pomocí čerpacích jímek z trubky DN 500 se štěrbinovou perforací obalenou filtrační geotextílií 200g/m2, které budou budovány vždy před zahájením výkopových prací v trase rýhy | [18 empty] | P | 2
|  |  | (109,6+14,0+175,9+291,9+45,0)/(50*3) |  |  |  | 4.243 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 4.243 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 5 "kus |  |  |  | 5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 871218111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm |  |  | m | 636.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 21.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238820485
|  |  | 109,6+14,0+175,9+291,9+45,0 |  |  |  | 636.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 28611222 | trubka PVC drenážní DN 80mm |  |  | m | 636.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.20365 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149515457
53 | K | 851311131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 |  |  | m | 656.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.622 | 408.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -631547061
|  |  | 288,8+368,0 |  |  |  | 656.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 55254083-R | TLT potrubí, DN 150 s jištěným násuvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40, spoj BRS |  |  | m | 288.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0265 | 7.6532 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106428507
55 | M | 55254083 | TLT potrubí, DN 150 s násuvným hrdlovým spojem, vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40 |  |  | m | 368 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0265 | 9.752 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631038291
56 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 |  |  | m | 22.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 10.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -465956006
57 | M | 55254081 | TLT potrubí, DN 100 s jištěným násuvným hrdlovým spojem (svěrací kroužek), vně ZN-AL 400 g/m2, uvnitř cementová malta, tř. C40, spoj BRS |  |  | m | 22.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0181 | 0.41449 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916749225
58 | K | 871181141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm |  |  | m | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.194 | 0.3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993360635
59 | M | 28613526 | PE 100 RC, SDR 11, d50 x 4,6, s vnější ochrannou vrstvou |  |  | m | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00067 | 0.001139 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167906862
60 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm |  |  | m | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72632709
61 | M | 28613525 | PE 100 RC, SDR 11, d40 x 3,7, s vnější ochrannou vrstvou |  |  | m | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00043 | 0.000172 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747077813
62 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm |  |  | m | 46.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.124 | 5.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943907915
63 | M | 28613524 | PE 100 RC, SDR 11, d32 x 3,0, s vnější ochrannou vrstvou |  |  | m | 46.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00028 | 0.01302 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906176480
64 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.866 | 7.464 | 0.00165 | 0.0066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429861482
65 | M | 422212130 | šoupátko vodárenské přírubové, DN 100, PN 16, F4, GGG 40, vřeteno z nerez oceli válcovaný závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.019 | 0.076 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 953315450
66 | M | 434101233221270007 | zemní zákopová souprava pro šoupátka DN 100, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny Rd 1,3-1,8 m |  |  | KS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269828268
67 | K | 857233151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN 50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.733 | 0.733 | 0.00021 | 0.00021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005861733
68 | M | 440021233221390000 | přírubové jištění proti posunu, spojka Synoflex DN50/50 PN 16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354531243
|  |  | ISA03 | [18 empty] | P | 2
69 | K | 857253151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN 80 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.778 | 1.556 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2000447746
70 | M | 55250642 | N (PP)- patkové přírubové koleno 90° DN 80, PN 16 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0141 | 0.0282 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104340081
71 | K | 857263151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN100 |  |  | kus | 13 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.833 | 10.829 | 0.00021 | 0.00273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801637694
|  |  | 3+3+1+1+1+1+3 |  |  |  | 13 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 440021217804060004 | EU-kus - přírubová tvarovka s hrdlem DN100, PN16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | KS | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128256417
73 | M | 440021217809340004 | F-kus - přírubová tvarovka s hladkým koncem DN100, PN16 |  |  | KS | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718847543
74 | M | 440021233209340053 | FFR - přírubový přechod DN 100/50, PN 16 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059257926
[22 empty] | P | 2
75 | M | MMK100ET45P100 | MMK - koleno hrdlové 45° DN 100, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0101 | 0.0101 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458967039
76 | M | FFK100E22P16 | FFK - koleno přírubové 22° DN 100, PN 16 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0126 | 0.0126 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -240127231
77 | M | FFK100E30P16 | FFK - koleno přírubové 30° DN 100, PN 16 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01275 | 0.01275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265800497
78 | M | 440021233221390011 | přírubové jištění proti posunu, spojka Synoflex DN100/100 PN 16 |  |  | KS | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740222105
79 | K | 857313151 | Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s těsnícím spojem DN150 |  |  | kus | 26 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.933 | 24.258 | 0.00021 | 0.00546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1297713030
|  |  | 4+5+4+4+9 |  |  |  | 26 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | MMA015015010 | MMA - hrdlová tvarovka s přírubovou odbočkou DN150/100, PN16 |  |  | KS | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 652984244
81 | M | MMK150ET11P64 | MMK - koleno hrdlové 11° DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0155 | 0.0775 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1054747624
82 | M | MMK150ET22P64 | MMK - koleno hrdlové 22° DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0165 | 0.066 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114634727
83 | M | MMK150ET30P64 | MMK - koleno hrdlové 30° DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0148 | 0.0592 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856565787
84 | M | MMK150ET45P64 | MMK - koleno hrdlové 45° DN 150, PN 16, s jištěným spojem (jednokomorový) |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0145 | 0.1305 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434314432
85 | K | 899401112 | Osazení poklopů šoupátkových |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.863 | 3.452 | 0.12303 | 0.49212 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1266670509
86 | M | 422913520-S1.1 | poklop pro šoupátka, tvárná litina-samonivelační, D400, včetně podkladové desky |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1936566832
87 | K | 85126-R100 | Propojení na stáv. řady ( 3 ks) - pro potrubí DN100 TLT; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 22.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 10.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274835767
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 22,9*0,950*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3 |  |  |  | 51.124 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 51.124 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 22,9 "dl |  |  |  | 22.9 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 85126-R40 | Přepojení přípojek ( 1 ks) - pro potrubí DN40 PE100RC; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 0.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732451401
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 1,7*0,870*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3 |  |  |  | 3.476 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 3.476 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 1,7 "dl |  |  |  | 1.7 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 85126-R32 | Přepojení přípojek ( 1 ks) - pro potrubí DN32 PE100RC; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042970610
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 0,4*0,860*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3 |  |  |  | 0.808 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 0.808 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 0,4 "dl |  |  |  | 0.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 85126-R25 | Přepojení přípojek ( 22 ks) - pro potrubí DN25 PE100RC; D+M zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev; ( Pozn.: položky z Kladečského plánu PD rozpoložkovány samostatně); |  |  | m | 46.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.448 | 20.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865970485
|  |  | _Položka obsahuje zemní a výkopové práce, ložné vrstvy a zásypy, odstranění a obnovy s úpravami povrchů vrchních vrstev. _Potrubí, tvarovky, armatury a ostatní materiály nutné pro zřízení a napojení vodovodu ( viz. Kladečský plán PD) jsou naceněny samostatně v rámci jednotlivých položek. | [18 empty] | P | 2
|  |  | 46,5*0,852*2,350 "dl.*š.*prům.hl. = m3 |  |  |  | 93.102 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 93.102 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 46,5 "dl |  |  |  | 46.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| 8.1 - Trubní vedení - Vodovodní přípojky | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 135.288 |  | 3.6095 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 891319111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 |  |  | kus | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.592 | 86.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1871116236
|  |  | 23+1 |  |  |  | 24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 42273561 | litinový navrtávací pás se systémem ZAK DN150 ZAK34 PN 16 |  |  | kus | 23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0059 | 0.1357 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1080055331
93 | M | 42273561.1 | litinový navrtávací pás se systémem ZAK DN150 ZAK42 PN 16 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 944406104
94 | K | 891181112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop D 32 |  |  | kus | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.182 | 28.368 | 0.00072 | 0.01728 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651243164
|  |  | 23+1 |  |  |  | 24 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 42221420 | litinové domovní šoupátko se systémem ZAK PN 16 ZAK34 S ISO hrdlem D32 |  |  | kus | 23 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0038 | 0.0874 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766460337
96 | M | 42221423 | litinové domovní šoupátko se systémem ZAK PN 16 ZAK46 S ISO hrdlem D50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0073 | 0.0073 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991169135
97 | M | 422910670.3 | zemní zákopová souprava pro domovní přípojky, teleskopická, pozinkované, ořechy z tvárné litiny Rd 1,3-1,8 m |  |  | kus | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0035 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311594401
98 | M | 440021233200680060 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí redukovaná D40/D32 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050276815
99 | M | 440021233200680052 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D32 |  |  | KS | 19 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086151821
100 | M | 440021233200680053 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D40 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783942675
101 | M | 440021233200680054 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D50 |  |  | KS | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785329929
102 | M | 440021233200680059 | D+M ISO spojka z tvárné litiny pro PE potrubí D25/D32 |  |  | KS | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1222341569
103 | K | 899401112.1 | Osazení poklopů šoupátkových |  |  | kus | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.863 | 20.712 | 0.12303 | 2.9527 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1478937618
104 | M | 422913520-S1.3 | poklop pro přípojkové šoupátka tvárná litina-samonivelační, D400, včetně podkladové desky |  |  | kus | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0133 | 0.3192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 630519618
[22 empty] | P | 2
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 169.3013 |  | 0 |  | 11.2319 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 326312521-R | Rozebrání a Znovuzřízení stávajících oplocení bez rozlišení; |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.384 | 16.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136436268
|  |  | 6 "m_ocel.oplocení s pletivem_mezi V79 a V80 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 6 "m_ocel.oplocení s pletivem_mezi V77 a V78 |  |  |  | 6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 141703-R | Zabetonování čel stávajících odstavovaných vodovodních potrubí DN100-125 mm prostým betonem C12/15 ( příp. zafoukání cementopopílkovou suspenzí); včet. odstranění všech stávajících povrchových značek na odstavovaných řádech; |  |  | m3 | 0.123 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1436847216
|  |  | _Po uvedení přeloženého vodovodu do provozu bude stávající řad DN 100 a přivaděč DN 125 odstaven z provozu a všechny stávající povrchové značky na odstavovaných řádech budou odstraněny (poklopy, tabulky apod.) | [18 empty] | P | 2
|  |  | 4*(3,14*0,0625*0,0625)*2,5 "počet*(obsah)*dl. |  |  |  | 0.123 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm |  |  | m | 789.58 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 122.3849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -929984505
|  |  | 2*((3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)+(0,990+0,250+0,250)) "2strany*((dl.)+(š.výkop+prům.š.přesahy)) |  |  |  | 638.18 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 638.18 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2*((109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)+(0,990+5,010)) "2strany*((dl.-dl.souběh s navrh.kanalizací)+(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře))_celá šíře |  |  |  | 151.4 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 151.4 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 789.58 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 938909611-R | Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( např. kartáči, saponátem, vodou) |  |  | m2 | 891.424 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.034 | 30.3084 | 0 | 0 | 0.0126 | 11.2319 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1626135993
|  |  | (3,2+21,7+9,4+96,9+163,9+14,1+8,4)*(0,990+0,250+0,250) "(dl.)*(š.výkop+prům.š.přesahy) |  |  |  | 473.224 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 473.224 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | (109,6-63,5+14,0+172,7-163,1)*(0,990+5,010) "(dl.-dl.souběh s navrhovanou kanalizací)*(š.výkop+prům.š.přesahy celá šíře)_celá šíře |  |  |  | 418.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Mezisoučet |  |  |  | 418.2 | [14 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 891.424 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| 99 - Přesun hmot | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 7491.7243 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 9983110111 | Přesun hmot |  |  | t | 2565.659 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.92 | 7491.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186136541
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 103.8675 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km |  |  | t | 303.706 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 24.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1707514911
111 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot |  |  | t | 2733.354 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.014 | 38.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279778473
112 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 303.706 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.136 | 41.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226062063
113 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) |  |  | t | 114.103 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380468856
|  |  | 60,573+53,530 |  |  |  | 114.103 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) |  |  | t | 178.372 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364637768
|  |  | 53,452+49,867+75,053 |  |  |  | 178.372 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 227.5986 |  | 0.10992 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 64.44 |  | 0.0358 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 744242311 | Montáž 1 ks měděný vodič 4 mm2 připevněný na potrubí, včet. zkoušky funkčnosti identifikačního kabelu |  |  | m | 716 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.09 | 64.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1678855649
116 | M | 341408250 | 1 ks měděný vodič s vnější izolací 4 mm2 |  |  | m | 716 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0358 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693316058
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 163.1586 |  | 0.07412 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 147.5386 |  | 0.03152 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 230170011 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 40 ( délka vodovodních přípojek) |  |  | m | 46.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.019 | 0.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2023812794
|  |  | 46,5+0,4 |  |  |  | 46.9 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 230170012 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 ( délka vodovodních přípojek) |  |  | m | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.041 | 0.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 29033543
119 | K | 230170013 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125 |  |  | m | 22.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 1.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 201336556
120 | K | 230170014 | Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 |  |  | m | 636.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.08 | 50.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1122813985
|  |  | 288,8+347,6 |  |  |  | 636.4 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 892233122 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 70 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu ( délka vodovodních přípojek) |  |  | m | 48.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 3.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479582500
|  |  | 46,5+0,4+1,7 |  |  |  | 48.6 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 892273122 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu ( délka včet. vodovodních přípojek P272) |  |  | m | 22.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.079 | 1.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547232346
123 | K | 892353122 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 150 do 200 a náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku; odebrání vzorků a mikrobiologký rozbor vody v kráceném rozsahu |  |  | m | 636.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.124 | 78.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421136685
|  |  | 288,8+347,6 |  |  |  | 636.4 | [14 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 892372111 | Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.13 | 10.13 | 0.03152 | 0.03152 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953380680
125 | K | 230220031-R | D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou ( chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení) |  |  | sada | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.632 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 375670444
|  |  | _KŘÍŽENÍ PLYNOVODU NTL, STL a VTL V místech křížení navržené kanalizace (včetně revizních šachet na kanalizačních přípojkách) a stávajícího plynovodu, kde nelze dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm, minimálně však 150 mm dle normy ČSN 736005, se musí stávající ocelové potrubí plynovodu dodatečně opatřit trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV. V případě PE potrubí plynovodu se plynovod dodatečně opatří PE chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a čichačkou s poklopem; _včet.zemních prací (ruční výkop), rozpojení a spojení plynovodu, obsypu pískem a zásypu se zhutněním, uvedením povrchu do původního stavu; Pozn.: počet určen odborným odhadem cca 1kpl na 1 km navrhované trasy. | [18 empty] | P | 3
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 15.62 |  | 0.0426 |  | 0 | 3 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 460490011-S | Krytí potrubí výstražnou neperforovanou modrou nebo bílou PE fólií s označením voda |  |  | m | 710 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.022 | 15.62 | 6e-05 | 0.0426 | 0 | 0 | 64 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10614552

## VON_TZ 02 - Vedlejší a Os...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a8b078f7-39ab-4a0a-a124-f36859c5dbc8}
2
KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
| Objekt: |  | TZ 02 - Přeložka vodovodu
| Část: |  | VON_TZ 02 - Vedlejší a Ostatní náklady
| JKSO: |  | 827 1 | [5 empty] | CC-CZ: |  | 2
| Místo: |  | Kopřivnice - Mniší | [5 empty] | Datum: |  | 26. 4. 2018
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 64608042
|  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. | [6 empty] | DIČ: |  | CZ64608042
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 00577758
|  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4) | [6 empty] | DIČ: |  | CZ00577758
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 02 - Přeložka vodovodu
Část: |  |  | VON_TZ 02 - Vedlejší a Ostatní náklady
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN3 - Vedlejší náklady | [8 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: |  |  | Mniší - výměna vodovodního řadu_R01
Objekt: |  |  | TZ 02 - Přeložka vodovodu
Část: |  |  | VON_TZ 02 - Vedlejší a Ostatní náklady
Místo: |  |  | Kopřivnice - Mniší |  |  |  | Datum: |  | 26. 4. 2018
Objednatel: |  |  | Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. |  |  |  | Projektant: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Koneko,spol.s r.o.(ÚRS2018/1-KROS4)
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| VRN - Vedlejší a Ostatní rozpočtové náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN3 - Vedlejší náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 030001000 | Vedlejší náklady (1,3 % ze ZRN) |  |  | sada | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2120780331
|  |  | _Základní rozdělení průvodních činností a vedlejších nákladů zařízení staveniště | [18 empty] | P | 2
| VRN9 - Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 090001000 | Ostatní náklady (1,7 % ze ZRN) |  |  | sada | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 452048359
|  |  | _Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady | [18 empty] | P | 2