## List1
E L E K T R O I N S T A L A C E
Kompletní rekonstrukce elektroinstalace MŠ Mniší
REKAPITULACE NÁKLADŮ
Cena mont. prací |  |  |  | 0
Základní cena |  |  |  | 0
Revize, odzkoušení |  |  |  | 0
Cena celkem |  |  |  | 0
DPH 21 % z |  | 0.21 |  | 0
Navýšení hodnoty hlav jističe 25x500 |  |  |  | 12500
Cena včetně DPH |  |  |  | 12500
S O U H R N N Á K L A D Ů MŠ
REVIZE |  |  |  | 0
PSV ELEKTROMONTÁŽE |  |  |  | 0
SPECIFIKACE ELEKTROM. |  |  |  | 0
CENA MONT. PRACÍ |  |  |  | 0
PSV Specifikace materiálů MŠ Mniší
RE- plastový elektroměrový rozvaděč do venkovního výklenku
rozměry 640x480x243mm, IP44/20C, viz v.č. EL-09
vnitřní zapojení musí být dle připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a,s
1 | ks | skříň , včetně prodrátování |  | 0 | 0
1 | ks | jistič * B/3, 50A, 10kA |  | 0 | 0
1 | ks | jistič * B/1, 2A, 10kA |  | 0 | 0
0
RozváděčHR, zapuštěný oceloplechový rozváděč, 96 modulů (4x24),
rozměry 550x770x110mm, IP30, viz v.č. EL-18-21
1 | ks | skříň 55/77/11, IP 30 |  | 0 | 0
1 | ks | vypínač 3x63A |  | 0 | 0
1 | ks | vyp cívka |  | 0 | 0
6 | ks | jistič * C/1, 10A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič * B/3, 20A |  | 0 | 0
11 | ks | jistič B/1, 16A |  | 0 | 0
4 | ks | jistič B/1, 10A |  | 0 | 0
3 | ks | jistič B/1, 6A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič * B/3, 50A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič * B/3, 40A |  | 0 | 0
3 | ks | jistič * B/3, 25A |  | 0 | 0
1 | ks | zdroj pro ZT, EZ, DT |  | 0 | 0
1 | ks | přep ochrana 1 + 2 stupeň |  | 0 | 0
1 | ks | proud chránič * -40-4-030-AC, 40A |  | 0 | 0
1 | ks | tlač ovl červený 1/1 |  | 0 | 0
1 | ks | signálka zelená |  | 0 | 0
1 | ks | pomocný materiál |  | 0 | 0
1 | ks | instal stykač , c 230V,50Hz,16A, 1xNO |  | 0 | 0
0
Rozváděč RS0, nástěnný plastový rozvaděč,
rozměry 435x320x155mm, IP30, viz v.č. EL-24
1 | ks | skříň rozvaděče |  | 0 | 0
1 | ks | vypínač 3x25A |  | 0 | 0
3 | ks | jistič * B/1, 10A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič * B/3, 20A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič B/3, 16A |  | 0 | 0
2 | ks | jistič B/1, 16A |  | 0 | 0
1 | ks | proud chránič * -25-4-030-AC, 25A |  | 0 | 0
1 | ks | pomocný materiál |  | 0 | 0
0
Rozváděč RS1, nástěnný rozváděč, 72 modulů (6x12), tř ochrany II,
rozměry 300x950x161mm, IP44/20, viz v.č. EL-10-12
1 | ks | skříň 30/95/16, IP 44/20 |  | 0 | 0
1 | ks | vypínač 3x63A |  | 0 | 0
1 | ks | vyp cívka |  | 0 | 0
1 | ks | jistič * C/1, 10A |  | 0 | 0
4 | ks | jistič * B/3, 20A |  | 0 | 0
14 | ks | jistič B/1, 16A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič B/1, 10A |  | 0 | 0
2 | ks | jistič B/1, 6A |  | 0 | 0
1 | ks | přep ochrana 1 + 2 stupeň |  | 0 | 0
1 | ks | proud chránič * -40-4-030-AC, 40A |  | 0 | 0
3 | ks | proud chránič * -40-2-030-AC, 40A |  | 0 | 0
1 | ks | tlač ovl červený 1/1 |  | 0 | 0
1 | ks | signálka zelená |  | 0 | 0
1 | ks | pomocný materiál (prodrátování) |  | 0 | 0
1 | ks | instal stykač , c 230V,50Hz, 16A |  | 0 | 0
0
Rozváděč RS2, zapuštěný oceloplechový rozváděč, 28 modulů ,
rozměry 432x362x88mm, IP40/20, viz v.č. EL-22,-23
1 | ks | skříň 55/77/11, IP 30 |  | 0 | 0
1 | ks | vypínač 3x63A |  | 0 | 0
1 | ks | vyp cívka |  | 0 | 0
6 | ks | jistič * C/1, 10A |  | 0 | 0
1 | ks | jistič * B/3, 20A |  | 0 | 0
12 | ks | jistič B/1, 16A |  | 0 | 0
4 | ks | jistič B/1, 10A |  | 0 | 0
2 | ks | jistič B/1, 6A |  | 0 | 0
1 | ks | pomocný materiál |  | 0 | 0
0
1 | ks | poj skříň PS1 80A/OPV22 |  | 0 | 0
Rozvaděče celkem |  |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
c | ks | jednopólový vypínač zapuštěný 10A, 230V |  | 0 | 0
10 | ks | sériový ovladač zapuštěny 10A, 230V |  | 0 | 0
1 | ks | žaluziový spínač |  | 0 | 0
8 | ks | střídavý ovladač zapuštěný |  | 0 | 0
2 | ks | sériový ovladač zapuštěny dvojitý |  | 0 | 0
6 | ks | jednopólový vypínač nástěnný IP43 (1PP) |  | 0 | 0
21 | ks | zásuvka zapuštěná 16A, 230V, IP44 (kuchyň) |  | 0 | 0
12 | ks | zásuvka zapuštěná s děts pojistkou |  | 0 | 0
29 | ks | zás dvojitá zapuštěná s natoč dutinami |  | 0 | 0
8 | ks | zásuvka nástěnná IP43, 16a, 230V |  | 0 | 0
96 | ks | přístrojová krabice pod omítku |  | 0 | 0
128 | ks | svorkovnicová krabice pod omítku |  | 0 | 0
32 | ks | svorkovnicová krabice na omítku |  | 0 | 0
3 | ks | sporáková přípojka 20A, 400V |  | 0 | 0
4 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 25A |  | 0 | 0
5 | ks | domácí telefon |  | 0 | 0
1 | ks | zvonkové tablo 6 účastníků |  | 0 | 0
1 | ks | elektrický zámek |  | 0 | 0
320 | kg | pomocné konstrukce |  | 0 | 0
20 | m | CYKY 4Bx25 | (doměřit dle sk trasy) | 0 | 0
6 | m | CYKY 5Cx25 |  | 0 | 0
30 | m | CYKY 5Cx16 | (doměřit dle sk trasy) | 0 | 0
90 | m | CYKY 5Cx6 |  | 0 | 0
110 | m | CYKY 5Cx4 |  | 0 | 0
690 | m | CYKY 3Cx2,5 |  | 0 | 0
970 | m | CYKY 3Cx1,5 |  | 0 | 0
130 | m | CYKY 3Ax1,5 |  | 0 | 0
120 | m | CYKY 2Ax1,5 |  | 0 | 0
160 | m | CY 25zž |  | 0 | 0
150 | m | CY 16zž |  | 0 | 0
180 | m | CY6zž |  | 0 | 0
60 | m | CGSG 5Cx4 |  | 0 | 0
14 | ks | krabice dopl pospojování |  | 0 | 0
30 | m | nerez svorky |  | 0 | 0
55 | m | ochranná trubka o 40mm |  | 0 | 0
2 | ks | svorka hlav pospoj HOP |  | 0 | 0
1 | ks | kabeláž pro ZT, EZ, DT |  | 0 | 0
95 | kg | sádra |  | 0 | 0
45 | m | CY 1,5 sm |  | 0 | 0
0
SVÍTIDLA
22 | ks | LED pracht,**PL5000M2W,polyster tělo,
opálový kryt PC kryt, IP65
|  | zdroj 1x40W, 5500lm, Ra80, 4000K, ozn. "A" |  | 0 | 0
13 | ks | přisazené čtvercové LED, **FIT4000A-KO
opálový kryt kryt, IP40
|  | zdroj 1x35W, 4000lm, Ra80, 4000K, ozn. "B" |  | 0 | 0
5 | ks | přisazené čtvercové LED, **FIT3000A-KO
opálový kryt kryt, IP40
|  | zdroj 1x27W, 2900lm, Ra80, 4000K, ozn. "C" |  | 0 | 0
8 | ks | přisazené čtvercové LED, **FIT3000A-KN
mikroprizmatický kryt, IP0
|  | zdroj 1x27W, 3300lm, Ra80, 4000K, ozn. "D" |  | 0 | 0
16 | ks | LED svítidlo,**KX5000-KO,
opálový kryt PC kryt, IP54
|  | zdroj 1x36W, 5100lm, Ra80, 4000K, ozn. "F" |  | 0 | 0
19 | ks | přisazené čtvercové LED, **FIT6000A-KO
opálový kryt, IP40
|  | zdroj 1x55W, 6000lm, Ra80, 4000K, ozn. "I" |  | 0 | 0
4 | ks | přisazené čtvercové LED, **FIT5000A-KO
opálový kryt, IP40
|  | zdroj 1x49W, 5300lm, Ra80, 4000K, ozn. "O" |  | 0 | 0
5 | ks | nástěnné zářiv svítidlo 230V, 26W, IP43, ozn"K" |  | 0 | 0
12 | ks | zářivkové svítidllo 230V, 28W, IP20, ozn "S" |  | 0 | 0
1 | ks | venk svítidllo s PIR čidlem 26W,IP43, ozn "V" |  | 0 | 0
3 | ks | venk svítidllo 26W,IP43, ozn "P" |  | 0 | 0
24 | ks | LED nouz svítidllo 9W, 120min, IP44, tř II, ozn "N" |  | 0 | 0
19 | ks | krabice dopl pospojování |  | 0 | 0
30 | m | nerez svorky |  | 0 | 0
80 | m | ochranná trubka o 40mm |  | 0 | 0
5 | ks | zářivka 26W |  | 0 | 0
10 | m | zářivka 28W |  | 0 | 0
40 | m | drátěný kabel žlab 50/50 |  | 0 | 0
0
PSV Specifikace celkem |  |  |  |  | 0
PSV ELEKTROMONTÁŽE
5 | h | montáž HDS |  | 0 | 0
12 | h | montáž RE |  | 0 | 0
24 | h | montáž HR |  | 0 | 0
20 | h | montáž RS1 |  | 0 | 0
8 | h | montáž RS0 |  | 0 | 0
10 | h | montáž RS2 |  | 0 | 0
13 | ks | jednopólový vypínač zapuštěný 10A, 230V |  | 0 | 0
10 | ks | sériový ovladač zapuštěny 10A, 230V |  | 0 | 0
1 | ks | žaluziový spínač |  | 0 | 0
8 | ks | střídavý ovladač zapuštěný |  | 0 | 0
2 | ks | sériový ovladač zapuštěny dvojitý |  | 0 | 0
6 | ks | jednopólový vypínač nástěnný IP43 (1PP) |  | 0 | 0
21 | ks | zásuvka zapuštěná 16A, 230V, IP44 (kuchyň) |  | 0 | 0
12 | ks | zásuvka zapuštěná s děts pojistkou |  | 0 | 0
29 | ks | zás dvojitá zapuštěná s natoč dutinami |  | 0 | 0
8 | ks | zásuvka nástěnná IP43, 16a, 230V |  | 0 | 0
96 | ks | přístrojová krabice pod omítku |  | 0 | 0
128 | ks | svorkovnicová krabice pod omítku |  | 0 | 0
32 | ks | svorkovnicová krabice na omítku |  | 0 | 0
3 | ks | sporáková přípojka 20A, 400V |  | 0 | 0
4 | ks | zapuštěný vypínač do stěny 400V, 25A |  | 0 | 0
5 | ks | domácí telefon |  | 0 | 0
1 | ks | zvonkové tablo 6 účastníků |  | 0 | 0
1 | ks | elektrický zámek |  | 0 | 0
320 | kg | pomocné konstrukce |  | 0 | 0
20 | m | CYKY 4Bx25 | (doměřit dle sk trasy) | 0 | 0
6 | m | CYKY 5Cx25 |  | 0 | 0
30 | m | CYKY 5Cx16 | (doměřit dle sk trasy) | 0 | 0
90 | m | CYKY 5Cx6 |  | 0 | 0
110 | m | CYKY 5Cx4 |  | 0 | 0
690 | m | CYKY 3Cx2,5 |  | 0 | 0
970 | m | CYKY 3Cx1,5 |  | 0 | 0
130 | m | CYKY 3Ax1,5 |  | 0 | 0
120 | m | CYKY 2Ax1,5 |  | 0 | 0
160 | m | CY 25zž |  | 0 | 0
150 | m | CY 16zž |  | 0 | 0
180 | m | CY6zž |  | 0 | 0
60 | m | CGSG 5Cx4 |  | 0 | 0
45 | m | CY 1,5 sm |  | 0 | 0
0
PSV ELEKTROMONTÁŽE
14 | ks | krabice dopl pospojování |  | 0 | 0
30 | m | nerez svorky |  | 0 | 0
55 | m | ochranná trubka o 40mm |  | 0 | 0
2 | ks | svorka hlav pospoj HOP |  | 0 | 0
40 | m | drátěný kabel žlab 50/50 |  | 0 | 0
87 | ks | LED svítidla |  | 0 | 0
21 | ks | zářivková svítidla |  | 0 | 0
24 | ks | nouzová svítidla |  | 0 | 0
3 | ks | zapoj boileru |  | 0 | 0
3 | ks | zapoj ventilátoru |  | 0 | 0
1 | ks | kabeláž pro ZT, EZ, DT |  | 0 | 0
0
Demontáže
16 | hod | demontáž stávající instalace 1PP |  | 0 | 0
70 | hod | demontáž stávající instalace 1NP |  | 0 | 0
50 | hod | demontáž stávající instalace 2NP |  | 0 | 0
5 | hod | kontrola elinst v kotelně |  | 0 | 0
6 | hod | demontáž HDS |  | 0 | 0
10 | hod | zachování sirény |  | 0 | 0
0
Zednické výpomoci
15 | m | drážka 70/70 včetně zapravení (z HDS do RE) |  | 0 | 0
60 | m | drážka 80/30 včetně zapravení |  | 0 | 0
380 | m | drážka 30/30 včetně zapravení |  | 0 | 0
230 | ks | kapsy |  | 0 | 0
1 | ks | úprava niky pro HDS |  | 0 | 0
1 | ks | nika pro RE |  | 0 | 0
1 | ks | úprava niky pro HR |  | 0 | 0
1 | ks | nika pro RS2 |  | 0 | 0
28 | ks | otvory ve stěně vrtání |  | 0 | 0
800 | m2 | oprava malby |  | 0 | 0
180 | m2 | zakrytí podlah |  | 0 | 0
800 | m2 | oprava malby |  | 0 | 0
180 | m2 | zakrytí podlah |  | 0 | 0
70 | hod | úklidové práce |  | 0 | 0
20 | m2 | případná obnova obkladů |  | 0 | 0
0
Montáže celkem |  |  |  |  | 0