Teplo Kopřivnice, s.r.o

Modernizace CZT Kopřivnice

Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice

SO 02 Objektové předávací stanice

A.3. Technika prostředí staveb

A.3.1. Zařízení pro vytápění staveb

A.3.4. MaR, ASŘ

Dokumentace provádění stavby

Technická zpráva

Pokud se v této zadávací dokumentaci či jejích přílohách vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout a poskytnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Obsah

1	Úvod	5

1.1	Stávající stav	5

1.2	Nové technické řešení	5

2	Zařízení pro vytápění staveb	7

2.1	Jmenovité parametry médií	7

2.1.1	Primární teplá topná voda TTV	7

2.1.2	Sekundární teplá topná voda TTV (ÚT)	7

2.1.3	Teplá voda TV (TUV)	7

2.2	Objektové předávací stanice OPS	7

2.2.1	Systém zapojení OPS TTV	8

2.2.2	Přehled instalovaných OPS	9

2.2.3	Přehled všech výpočtových odběrů tepla	18

2.2.4	Rozměry OPS	24

2.2.5	Řešení dopojení OPS	24

2.2.6	Zkoušky zařízení	49

2.3	Výměníkové stanice	49

2.3.1	Otopná tělesa instalovaná ve VST	49

2.3.2	Zkoušky zařízení	50

2.4	Ostatní objekty	50

2.5	Potrubí	50

2.5.1	Rozměry potrubí	50

2.5.2	Uložení potrubí	51

2.5.3	Tepelné Izolace potrubí	51

2.5.4	Provádění svařečských prací – ocelové potrubí	52

2.5.5	Zkoušky ocelového potrubí	52

2.5.6	Zkoušky polastového potrubí – tlaková zkouška	53

2.6	Armatury	53

2.7	Nátěry	53

2.8	Demontáže v zásobovacích objektech	53

3	Měření a regulace MaR a ASŘ	55

3.1	Všeobecně	55

3.2	Technické parametry	55

3.3	Technický popis okruhů MaR	55

4	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	58

4.1	Odběrné místo	58

4.2	Technické údaje	59

4.2.1	Napěťové soustavy	59

4.2.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	59

4.2.3	3.0 Vnější vlivy	59

4.2.4	Vyrovnání potenciálů	59

4.2.5	Ochrana před účinky statické elektřiny	59

4.2.6	6.0 Ochrana proti přepětí	59

4.3	Bilance odběru el. energie	61

4.4	Provedení rozvodů	61

4.4.1	El. přípojka	61

4.4.2	Umělé osvětlení	61

4.4.3	Silnoproudé rozvody	61

4.4.4	Pospojování	61

4.5	Požadavky na ostatní profese	62

4.5.1	Stavební část	62

4.5.2	Technologie	62

5	Zdravotně technické instalace	63

6	Popis staveniště a příprava území ke stavbě	64

7	Ochrana životního prostředí	65

7.1	Odpadní látky	65

8	Hygiena a bezpečnost	66

9	Seznam použitých zkratek	67

10	Techinické a uživatelské standardy	68

10.1	Objektové předávací stanice	68

Technologie objektové předávací stanice (dále jen OPS)	68

Hlavní vlastnosti OPS stanic	68

Technické požadavky na armatury,přístroje a další komponenty modulů = standardy	68

10.2	Potrubí dopojení OPS	74

10.3	Armatury dopojení OPS	75

10.4	Tepelné izolace dopojení OPS	75

10.5	Rozvaděče a jejich přístrojová náplň	77

10.6	Instalační přístroje a zařízení	77

10.7	Kabelové rozvody	78

10.8	Přístroje systému MaR	78

10.9	Řídicí systém MaR	79

10.10	Technické normy	79

# Úvod

## Stávající stav

V současné době je zájmový prostor budoucí stavby, jižní, severní a západní část města Kopřivnice, městská a sídlištní zástavba mimo rodinné domky, napojen na stávající zdroj tepla CTZ v areálu závodu Tatra.

Zde je připravována primární horká topná voda výpočtově 130/80°C, reálně 100/60°C v létě 80/60°C. Toto primární topné médium je po městě rozvedeno v dvoutrubních rozvodech v horkovodních neprůlezných kanálech a částečně nadzemním vedením. Pouze v několika místech je použitý průlezný kanál pro vedení např. pod komunikacemi.

Toto primární topné médium je přivedeno do jednadvaceti okrskových výměníkových stanic v majetku města a k devíti samostatným odběratelům tepla přímo z horkovodního rozvodu s vlastními výměníkovými stanicemi.

Zdroj tepla v závodě Tatra a primární venkovní horkovodní rozvody jsou v péči firmy Komterm Kopřivnice.

V jednotlivých okrskových výměníkových stanicích je připravována teplá topná voda pro vytápění (TTV), teplá užitková voda (TV) a cirkulace (C). Pomocí čtyřtrubních sekundárních venkovních rozvodů teplovodními neprůleznými sekundárními kanály jsou z okrskových výměníkových stanic napojeni jednotliví odběratelé tepla, bloky případně jednotlivé vchody panelových domů a objekty občanské vybavenosti.

Velká část primárního topného rozvodu (horkovodu z Tatry) i sekundárních rozvodů vyvedených z lokálních VS jsou za hranicí životnosti, izolace je na mnoha místech poškozená a dochází ke korozi potrubí. Některé části rozvodů byly rekonstruovány ve stávajících tepelných kanálech výměnou pomocí klasického potrubí s izolací.

Malá část sekundárních teplovodních stávajících rozvodů TTV již byla rekonstruována na systém předizolovaného potrubí s bezkanálovým uložením. Ve vhodných případech budou tyto rozvody využity v rámci nového systému vytápění.

## Nové technické řešení

Při hledání optimálního řešení provozování stávajícího zásobování teplem bylo na základě technicko-ekonomických studií rozhodnuto o změně systému vytápění v celé posuzované lokalitě města Kopřivnice. Zdrojem tepla bude výměníková stanice pára – voda firmy Komterm v areálu Tatry Kopřivnice. Dalším zdrojem topného média je nová plynová kotelna a sousedící zařízení kogenerace. Vlastní zdroje tepla ani kogenerace nejsou součástí tohoto projektu.

V obou zdrojích se bude připravovat primární topné médium teplá voda jmenovitě 103/53°C v zimě a 70/35°C v létě.

Veškeré stávající horkovodní dvoutrubní primární rozvody vedené v kanálech a nadzemním vedení od zdroje v závodě Tatra do jednotlivých okrskových výměníkových stanic budou nevyužity. Nevyužity budou i veškeré stávající čtyřtrubní sekundární topné rozvody v topných kanálech z lokálních výměníkových stanic k odběratelům tepla. Tyto budou nahrazeny novými venkovními dvoutrubními topnými rozvody z předizolovaného potrubí. Stávající okrskové výměníkové stanice budou zrušeny a budovy budou nabídnuty zájemcům k jinému využití. Využito ve vhodných případech bude využito stávající předizolovaného potrubí, jenž bylo pokládáno v rámci oprav na některých úsecích stávajícího sekundárního rozvodu TTV z lokálních VS.

V jednotlivých připojovaných objektech budou osazeny tlakově nezávislé objektové předávací stanice (OPS) s průtočnou přípravou TTV. Předávací stanice budou osazeny moderní regulací a vybaveny dvěma deskovými výměníky pro přípravu topné vody pro vytápění (TTV) a přípravu teplé užitkové vody (TV) s cirkulací (C).

Okruh přípravy teplé užitkové vody bude dále doplněn o nerezovou tepelně izolovanou akumulační nádrž teplé užitkové vody pro pokrytí špiček odběru.

V  objektu nové kotelny bude zřízen dispečink. Zde se budou shromažďovat a zobrazovat nasbíraná data z jednotlivých OPS, včetně možnosti jejich dálkového řízení. Svedení naměřených dat do dispečinku bude zajištěno pomocí datových kabelů a optokabelů položených souběžně s předizolovaným potrubím. Objekt kotelny je řešen samostatně v části s názvem „Tepelný zdroj města Kopřivnice“, která není součástí této dokumentace.

Stavba venkovních předizolovaných rozvodů bude prováděna převážně v sídlištní a městské zástavbě.

Nové předizolované potrubí bude po dohodě s investorem ukládáno do trasy stávajících sekundárních topných kanálů, případně po boku kanálu nebo v jeho ochranném pásmu. Pokud není možno z důvodu osazené zeleně – vzrostlých stromů, blízkých inženýrských sítí nebo obdobných důvodů kopírovat stávající topné kanály je navržená nová trasa s co nejkratšími topnými rozvody v maximální míře zohledňující životní prostředí, stávající zástavbu a minimalizující počty přechodů nového potrubí přes místní silniční komunikace a chodníky.

Modernizované a rekonstruované předizolované potrubí bude ukládáno přímo do výkopů do pískového lože spolu se souběžně položenými datovými kabely, bude obsypáno pískem a hutněnou zeminou. Globálně se počítá vzhledem k rozsahu stavby s pokládkou potrubí za studena bez předepnutí. Při takovém způsobu pokládky je možná výstavba teplovodů současně na více místech. Pouze v nezbytných případech, z důvodů nutnosti snížení tepelných dilatací a napětí v potrubí, budou některé úseky PI potrubí tepelně předepínány, nebo budou ponechány odkopané lomy do prvního nahřátí potrubí na předepínací teplotu (57°C). Předepínat potrubí je možné pouze topným médiem z nové kotelny.

V případě potřeby při montáži nového PI potrubí, při křížení apod. budou vybourány místně i stěny stávajícího sekundárního topného kanálu.

Dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Stávající topné rozvody TTV a rozvody zdravotně technické instalace TV a cirkulace v energokanálech i vlastní topné kanály budou zaslepeny a ponechány na místě, pouze tam, kde by nové PI potrubí kolidovalo se stávajícím, bude toto demontováno.

Základním předpokladem je výstavba předizolovaných (PI) rozvodů bez přerušení současné dodávky teplé užitkové vody (TV) a cirkulace (C) stávajícími tepelnými rozvody s výlukami pouze na vlastní přepojení jednotlivých předávacích stanic na nové PI potrubí a na dopojení na rozvody v objektech.

# Zařízení pro vytápění staveb

## Jmenovité parametry médií

### Primární teplá topná voda TTV

Teplota – zima 103/53°C

Teplota – léto 70/35°C

Konstrukční tlak PN16 (min. PN25 pro uzavírací armatury zakončující PI rozvody)

### Sekundární teplá topná voda TTV (ÚT)

Teplota 70/50°C

Konstrukční tlak PN6 (PN16 pro uzávěry oddělující primární a sekundární stranu)

### Teplá voda TV (TUV)

Provozní teplota 55/10°C

Konstrukční tlak PN10

## Objektové předávací stanice OPS

Systém zapojení OPS TTV+TV

Primární topné médium vstupuje do objektové předávací stanice, přes armaturu regulátoru průtoku a filtr mechanických nečistot. Dále se přes regulační ventily rozděluje do deskového výměníku TTV a do výměníku TV.

Regulační ventily zajišťují ekvitermní regulaci teploty TTV a regulaci na konstantní teplotu TV. Primární topné médium předává v deskových výměnících teplo sekundární straně a přes ultrazvukový měřič tepla, regulátor diferenčního tlaku a uzavírací ventil odchází zpět do soustavy CZT. Pro lepší dochlazení se zpátečka sekundární strany výměníku TTV napojuje do přívodu primáru pro výměník TV (TUV)

Oběh sekundární topné vody zajišťuje elektronicky řízené oběhové čerpadlo. Systém TTV je chráněn proti nedovolenému přetlaku pojistným ventilem osazeným v pojistném místě za výměníkem. Doplňování vody do sekundárního systému TTV je navrženo z vratného primárního potrubí přes sestavu armatur, včetně měření doplňovaného množství, které je realizováno mechanickým průtokoměrem. Expanze sekundární topné vody je zachycena v expanzní nádobě s vakem. U osmi objektů je doplňování topného média sekundární strany dovybaveno čerpadlem. Jsou to objekty s nejvyššími body doplňované sekundární topné soustavy: VS 12 - Štramberská 1126, VS 12 - Štramberská 1127,   VS 13 - Máchova 1131, VS 13 - Štramberská 1132-4, VS 13 - Alšova 1139-40 , VS 13 - Alšova 1141-42 , VS 13 - Alšova 1143-44, VS 13 - Alšova 1145-46 – viz schéma zapojení OPS TTV a TV verze 2.

TV je připravována ohřevem cirkulační a studené vody. Cirkulace TV vstupuje do předávací stanice přes uzavírací armaturu, filtr mechanických nečistot, cirkulační čerpadlo a zpětný ventil. Studená voda vstupuje do předávací stanice přes uzavírací armaturu, filtr mechanických nečistot, vodoměr a zpětný ventil. Před vstupem ohřívaného média do výměníku je osazen pojistný ventil. Ve výměníku TV se studená voda (smíšená cirkulační a studená voda) ohřeje na požadovanou teplotu a přes uzavírací armaturu je hnána do nerezového zásobníku TV.

Součástí dodávky OPS je následující zařízení:

- regulátor průtoku primární TTV

- regulační armatura s el. pohonem v okruhu TTV

- deskový výměník TTV

- měřič tepla v okruhu TTV

- regulátor diferenčního tlaku primáru

- deskový výměník okruhu TTV

- pojišťovací ventil

- čerpadlo TTV

- uzavírací armatury na výstupu a vratu TTV

- expanzní nádoba s vakem

- regulační ventil s el. pohonem v okruhu TV

- měřič tepla v okruhu TV

- deskový výměník TV

- uzavírací armatura TV

- akumulační zásobník TV

- čerpadlo cirkulace TV

- uzavírací armatura cirkulace TV

- vodoměr studené vody

- pojišťovací ventil

- uzavírací armatura studené vody

- vodoměr doplňování

- solenoidový ventil doplňování

- vypouštěcí armatury, filtry, zpětné klapky, automatický odvzdušňovací ventil, manometry, teploměry, potrubí a fitinky, izolace potrubí, pružné uložení potrubí

- základový rám

- U osmi objektů Štramberská 1126 a 1127, Máchova 1131, Štramberská 1132-4 a Alšova 1139-40, 1141-2, 1143-4, 1145-6 bude doplňování sekundární strany vytápění zajištěno navíc vloženým čerpadlem.

### Systém zapojení OPS TTV

Primární topné médium vstupuje do objektové předávací stanice, přes regulátor průtoku a filtr mechanických nečistot. Dále pokračuje přes regulační ventil do deskového výměníku. Regulační ventil zajišťuje ekvitermní regulaci teploty. Primární topné médium předává v deskovém výměníku teplo sekundární straně a přes ultrazvukový měřič tepla, regulátor diferenčního tlaku a uzavírací ventil odchází zpět do soustavy CZT.

Ve výměníku TTV se sekundární topná voda ohřeje na požadovanou teplotu a přes uzavírací armaturu vystupuje z předávací stanice. Oběh sekundární topné vody zajišťuje elektronicky řízené oběhové čerpadlo. Systém TTV je chráněn proti nedovolenému přetlaku pojistným ventilem osazeným v pojistném místě za výměníkem. Doplňování vody do sekundárního systému TTV je navrženo z vratného primárního potrubí přes sestavu armatur, včetně měření doplňovaného množství, které je realizováno mechanickým průtokoměrem. Expanze sekundární topné vody je zachycena v expanzní nádobě s vakem.

Součástí dodávky OPS je následující zařízení:

- regulátor průtoku primární TTV

- regulační armatura s el. pohonem v okruhu TTV

- deskový výměník TTV

- měřič tepla v okruhu TTV

- regulátor diferenčního tlaku

- uzavírací armatura na vratu primáru TTV

- deskový výměník okruhu TTV

- pojišťovací ventil

- čerpadlo TTV

- uzavírací armatury na výstupu a vratu TTV

- expanzní nádoba s vakem

- vodoměr doplňování

- solenoidový ventil doplňování

- vypouštěcí armatury, filtry, zpětné klapky, automatický odvzdušňovací ventil, manometry, teploměry, potrubí a fitinky, izolace potrubí, pružné uložení potrubí

- základový rám

### Přehled instalovaných OPS

| VST | Č.P. |  | Název ulice |  |  |  |  | UT |  | TUV | Typ a druh výměníkove stanice nebo osazeného zařízení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (kW) |  | (kW) |  |  |  |  |  |  |
| VST1 | 890 |  | Školní |  |  |  |  | 90 |  | 25 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 1 | 729 |  | Pionýrská |  |  |  |  | 90 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 731 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 732 |  | Pionýrská |  |  |  |  | 100 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 736 |  | Pionýrská |  |  |  |  | 90 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 874 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 110 |  | 175 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 877 |  | Ke Koryčce |  |  |  |  | 80 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 880 |  | Sadová |  |  |  |  | 80 |  | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 883 |  | Sadová |  |  |  |  | 80 |  | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 886 |  | Školní |  |  |  |  | 80 |  | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 891 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 160 |  | 145 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 1 | 892 |  | Sadová |  |  |  |  | 90 |  | 45 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 2 | 870 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 60 |  | 75 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 2 | 871 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 60 |  | 75 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| VST2 | 872 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 100 |  | 150 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 2 | 873 |  | Obránců míru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VST3 | 966 |  | Ke Koryčce |  |  |  |  | 10 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 3 | 930 |  | K. Čapka |  |  |  |  | 90 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 932 |  | K. Čapka |  |  |  |  | 100 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 935 |  | K. Čapka |  |  |  |  | 100 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 938 |  | Pod Bílou horou |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 939 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 940 |  | Pod Bílou horou |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 942 |  | Pod Bílou horou |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 944 |  | Pod Bílou horou |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 946 |  | Školní |  |  |  |  | 50 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 948 |  | K. Čapka |  |  |  |  | 50 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 950 |  | K. Čapka |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 952 |  | K. Čapka |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 954 |  | Zdeňka Buriana |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 956 |  | Zdeňka Buriana |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 958 |  | Pod Bílou horou |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 960 |  | Pod Bílou horou |  |  |  |  | 90 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 962 |  | Pod Bílou horou |  |  |  |  | 80 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 964 |  | Ke Koryčce |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 967 |  | Z.Buriana |  |  |  |  | 150 |  | 180 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| VST4 | 926 |  | Školní |  |  |  |  | 7 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 4 | 988 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 260 |  | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 989 |  | Obránců míru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 990 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 150 |  | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 991 |  | Obránců míru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 239 |  | Obráců míru |  |  |  |  | 140 |  | 25 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 791 |  | Pionýrská |  |  |  |  | 750 |  | 500 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 727 |  | Pionýrská |  |  |  |  | 160 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| VST5 | 925 |  | Družstevní |  |  |  |  | 12 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 5 | 1000 |  | Družební |  |  |  |  | 90 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 5 | 1001 |  | Družební |  |  |  |  | 90 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 5 | 1002 |  | Družební |  |  |  |  | 90 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 5 | 1003 |  | Družební |  |  |  |  | 90 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 5 | 1004 |  | Družební |  |  |  |  | 90 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 5 | 925 |  | Družební |  |  |  |  | 17 |  | 20 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 5 | 549 |  | Česká |  |  |  |  | 100 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| VST6 | 1042 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 15 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 6 | 1016 |  | Francouzská |  |  |  |  | 90 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 6 | 1017 |  | Francouzská |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 6 | 1018 |  | Francouzská |  |  |  |  | 90 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 6 | 1019 |  | Kadláčková |  |  |  |  | 90 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 6 | 1020 |  | Kadláčková |  |  |  |  | 80 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 6 | 1027 |  | Kadláčková |  |  |  |  | 80 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 6 | 1046 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 320 |  | 180 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VST7 |  |  | Štefánikova |  |  |  |  | 11 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 7 | 1035 |  | Lidická |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 1036 |  | Lidická |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 1037 |  | Lidická |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 1038 |  | Lidická |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 1039 |  | Lidická |  |  |  |  | 90 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 1040 |  | Lidická |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 58 |  | Štefaniková |  |  |  |  | 150 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 58 |  | Štefaniková |  |  |  |  | 130 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 117 |  | Štefaniková |  |  |  |  | 200 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 369 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 750 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| 7 | 370 |  | Štefaniková |  |  |  |  | 130 |  | 60 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| VST8 | 26 |  | Dukelská |  |  |  |  | 15 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 8 | 1051 |  | Dukelská |  |  |  |  | 380 |  | 295 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1052 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1053 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1054 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1055 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1056 |  | Dukelská |  |  |  |  | 360 |  | 295 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1057 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1058 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1059 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1060 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1061 |  | Dukelská |  |  |  |  | 110 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1062 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1063 |  | Dukelská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1064 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  | 280 |  | 230 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1065 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1066 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1067 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1068 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1069 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1070 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1071 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  | 170 |  | 170 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 8 | 1072 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  | 170 |  | 170 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 8 | 1073 |  | Kpt. Nálepky |  |  |  |  | 170 |  | 145 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 8 | 1074 |  | Štefánikova |  |  |  |  | 160 |  | 175 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 8 | 1154 |  | Štefánikova |  |  |  |  | 200 |  | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1155 |  | Štefánikova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1156 |  | Štefánikova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1077 |  | Kpt. Jaroše |  |  |  |  | 100 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| 8 | 1159 |  | Štefánikova |  |  |  |  | 150 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1160 |  | Štefánikova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 395 |  | kpt. Jaroše |  |  |  |  | 120 |  | 50 | neobsazeno |  |  |  | OPS vlastníka |  |
| VST9 | 27 |  | Krátká |  |  |  |  | 12 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 9 | 1102 |  | Krátká |  |  |  |  | 130 |  | 150 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 9 | 1103 |  | Krátká |  |  |  |  | 130 |  | 150 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 9 | 1164 |  | Pod Morávií |  |  |  |  | 180 |  | 255 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1165 |  | Pod Morávií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1166 |  | Pod Morávií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1167 |  | Pod Morávií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1168 |  | Pod Morávií |  |  |  |  | 100 |  | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1169 |  | Pod Morávií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1170 |  | Pod Morávií |  |  |  |  | 60 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 9 | 1171 |  | Štefánikova |  |  |  |  | 60 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 9 | 1105 |  | Krátká |  |  |  |  | 110 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| VST10 | 31 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 14 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 10 | 816 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 25 |  | 30 | RD |  |  |  |  |  |
| 10 | 1078 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 60 |  | 105 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 10 | 1079 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 70 |  | 105 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 10 | 1080 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 70 |  | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 10 | 1081 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 180 |  | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1082 |  | I. Šustaly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1083 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 110 |  | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1084 |  | I. Šustaly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1085 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 180 |  | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1086 |  | I. Šustaly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1087 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 140 |  | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1088 |  | I. Šustaly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1104 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 60 |  | 105 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 10 | 1106 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 90 |  | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1107 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 80 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1108 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 100 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1109 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 110 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1110 |  | I. Šustaly |  |  |  |  | 100 |  | 120 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 10 | 1120 |  | Šustaly |  |  |  |  | 80 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| 10 | 1148 |  | Záhumenní |  |  |  |  | 100 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| VST11 |  |  | Erbenova |  |  |  |  | 11 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 11 | 1089 |  | Štamberská |  |  |  |  | 210 |  | 275 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1090 |  | Štamberská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1091 |  | Štamberská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1092 |  | Štamberská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1093 |  | Štamberská |  |  |  |  | 80 |  | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 11 | 1094 |  | Dvořákova |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 11 | 1095 |  | Štamberská |  |  |  |  | 170 |  | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1097 |  | Dvořákova |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 11 | 1098 |  |  |  |  |  |  | 70 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 11 | 1116 |  | Erbenova |  |  |  |  | 80 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 11 | 1118 |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| VST12 |  |  | Štramberská |  |  |  |  | 15 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 12 | 1124 |  | Štramberská |  |  |  |  | 120 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 12 | 1125 |  | Štramberská |  |  |  |  | 100 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 12 | 1126 |  | Štramberská |  |  |  |  | 130 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 12 | 1127 |  | Štramberská |  |  |  |  | 70 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 12 | 1128 |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1129 |  | Štramberská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1123 |  | Alšova |  |  |  |  | 350 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| VST13 | 65 |  | Máchova |  |  |  |  | 13 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 13 | 1131 |  | Máchova |  |  |  |  | 130 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 13 | 1132 |  | Štramberská |  |  |  |  | 350 |  | 280 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1133 |  | Štramberská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1134 |  | Štramberská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1135 |  | Štramberská |  |  |  |  | 170 |  | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1136 |  | Štramberská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1137 |  | Štramberská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1138 |  | Štramberská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1139 |  | Alšova |  |  |  |  | 250 |  | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1140 |  | Alšova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1141 |  | Alšova |  |  |  |  | 250 |  | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1142 |  | Alšova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1143 |  | Alšova |  |  |  |  | 250 |  | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1144 |  | Alšova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1145 |  | Alšova |  |  |  |  | 250 |  | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1146 |  | Alšova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1147 |  | Máchova |  |  |  |  | 80 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| VST14 |  |  | Francouzská |  |  |  |  | 18 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1173 |  | Družební |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1174 |  | Družební |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1175 |  | Družební |  |  |  |  | 200 |  | 230 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1176 |  | Družební |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1177 |  | Družební |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1178 |  | Družební |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1179 |  | Družební |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1182 |  | Francouzská |  |  |  |  | 130 |  | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1183 |  | Francouzská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1184 |  | Francouzská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1185 |  | Francouzská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1187 |  | Francouzská |  |  |  |  | 170 |  | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1188 |  | Francouzská |  |  |  |  | 180 |  | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1189 |  | Francouzská |  |  |  |  | 180 |  | 215 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1190 |  | Francouzská |  |  |  |  | 80 |  | 150 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1191 |  | Francouzská |  |  |  |  | 60 |  | 80 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1192 |  | Francouzská |  |  |  |  | 120 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1193 |  | Francouzská |  |  |  |  | 120 |  | 210 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1194 |  | Francouzská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1195 |  | Francouzská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1196 |  | Francouzská |  |  |  |  | 200 |  | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1197 |  | Francouzská |  |  |  |  | 180 |  | 190 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1200 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1202 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 70 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1180 |  | Francouzská |  |  |  |  | 150 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1181 |  | Francouzská |  |  |  |  | 80 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| 14 | 1198 |  | Francouzská |  |  |  |  | 150 |  | 30 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| VST16 |  |  | Polní |  |  |  |  | 14 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 16 | 1009 |  | Zdeňka Buriana |  |  |  |  | 20 |  | 50 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 16 | 1285 |  | Polní |  |  |  |  | 120 |  | 175 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1286 |  | Polní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1287 |  | Polní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1288 |  | Polní |  |  |  |  | 70 |  | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 16 | 1289 |  | Polní |  |  |  |  | 100 |  | 140 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1290 |  | Polní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1292 |  | Pod zahradami |  |  |  |  | 60 |  | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 16 | 1293 |  | Pod zahradami |  |  |  |  | 70 |  | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 16 | 1294 |  | Pod zahradami |  |  |  |  | 150 |  | 205 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1295 |  | Pod zahradami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1296 |  | Pod zahradami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1297 |  | Pod zahradami |  |  |  |  | 100 |  | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1298 |  | Pod zahradami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1299 |  | Pod zahradami |  |  |  |  | 100 |  | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1300 |  | Pod zahradami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1291 |  | Pod zahradami |  |  |  |  | 20 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| VST17 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  | 0 | MT VS |  |  |  |  |  |
| 18 | 1151 |  | Záhumenní |  |  |  |  | 450 |  | 276 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| VST18 | 1152 |  | Záhumenní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VST19 |  |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 19 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 19 | 1204 |  | Francouzská |  |  |  |  | 80 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 19 | 1205 |  | Francouzská |  |  |  |  | 100 |  | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1206 |  | Francouzská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1207 |  | Francouzská |  |  |  |  | 90 |  | 135 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1208 |  | Francouzská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1209 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 160 |  | 205 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1210 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1211 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1212 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 100 |  | 135 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1213 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1214 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 180 |  | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 19 | 1215 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 180 |  | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 19 | 1233 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 50 |  | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1234 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 19 | 1235 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1236 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1237 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 19 | 1238 |  | Osvoboditelů |  |  |  |  | 90 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| VST20 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 20 | 1216 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 130 |  | 205 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1217 |  | 17. listopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1218 |  | 17. listopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1220 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 60 |  | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 20 | 1221 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 60 |  | 95 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 20 | 1222 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 80 |  | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 20 | 1223 |  | 17. listopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1224 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 80 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 20 | 1226 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 80 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 20 | 1227 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 60 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 20 | 1228 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 80 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 20 | 1229 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 120 |  | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1230 |  | 17. listopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1231 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 100 |  | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 1232 |  | 17. listopadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1225 |  | 17. listopadu |  |  |  |  | 400 |  | 100 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| VST21 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 21 | 301 |  | Obránců míru |  |  |  |  | 250 |  | 250 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  | 306 |  | Příčná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 319 |  | Česká |  |  |  |  | 80 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 320 | Česká |  |  |  |  | 300 |  | 295 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 761 | Obránců míru |  |  |  |  | 160 |  | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 869 | Obránců míru |  |  |  |  | 250 |  | 195 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 1303 | Francouzská |  |  |  |  | 115 |  | 165 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  |  | 1304 | Francouzská |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 1305 | Obránců míru |  |  |  |  | 110 |  | 160 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  |  | 1306 | Obránců míru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 1307 | Obránců míru |  |  |  |  | 50 |  | 110 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 684 |  |  |  |  |  | 70 |  | 0 | ÚT |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 320 | Česká |  |  |  |  | 170 |  | 230 | OPS 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | 286 | Obránců míru |  |  |  |  | 70 |  | 0 | OPS 286 |  |  |  |  |  |
|  |  | 284 | Obránců míru |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VST22 |  |  | VST |  |  |  |  | 16 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 1313 | Pod Moravií |  |  |  |  | 130 |  | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  |  | 1314 | Pod Moravií |  |  |  |  | 170 |  | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  |  | 1315 | Pod Moravií |  |  |  |  | 140 |  | 185 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TESCO |  |  |  |  | 200 |  | 0 | MT VS |  |  |  |  |  |
| VST23 |  |  | VST |  |  |  |  | 15 |  | 0 | MT |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 300 | Kadláčkova |  |  |  |  | 15 |  | 30 | RD |  |  |  |  |  |
|  |  | 593 | Kadláčkova |  |  |  |  | 20 |  | 30 | RD |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 1317 | Francouzská |  |  |  |  | 80 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
|  |  | 1318 | Francouzská |  |  |  |  | 80 |  | 130 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 1328 | Čs. Armády KB |  |  |  |  | 90 |  | 25 | TUV + ÚT |  |  |  |  |  |
| VST25 |  |  | ČD nákl. nádr. |  |  |  |  | 350 |  | 0 | MT VS |  |  |  |  |  |
| VST26 |  |  | ČD osobní nádr. |  |  |  |  | 266 |  | 0 | MT VS |  |  |  |  |  |
| VST27 |  | 368, 367 | Obr. Míru (KD+muz.) |  |  |  |  | 1450 |  | 100 | MT VS |  |  |  |  |  |
|  |  | 1163 | Štefánikova (MÚ) |  |  |  |  | 500 |  | 71 | MT VS |  |  |  |  |  |
| VST28 |  |  | Therapon 98 |  |  |  |  | 900 |  | 0 | MT VS |  |  |  |  |  |
| VST30 |  | 8 | klub házené |  |  |  |  | 50 |  | 0 | MT VS |  |  |  |  |  |
| VST31 |  |  | Tenis. klub |  |  |  |  | 120 |  | 0 | MT VS |  |  |  |  |  |
| LEGENDA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TUV+ÚT |  |  |  |  |  | Objektová předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |
| ÚT |  |  |  |  |  | Objektová předávací stanice pouze pro vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| OPS320 |  |  |  |  |  | Objektová předávací stanice pro objekt Česká 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| OPS286 |  |  |  |  |  | Objektová předávací stanice pro objekt Obránců míru 284-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| RD |  |  |  |  |  | Objektová předávací stanice pro rodinné domky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| MT |  |  |  |  |  | Osazený měřič tepla v objektech stávajících VST (temperování objektu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| MT VS |  |  |  |  |  | Osazený měřič tepla v objektech stávajících výměníkových stanic v Kopřivnici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  | 217 |  |

### Přehled všech výpočtových odběrů tepla

| VST | Č.P. | Název ulice | sek. TTV | TV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kW) | (kW) |
| VST1 | 890 | Školní | 90 | 25 |
|  | 890 | Školní |  |  |
| 1 | 729 | Pionýrská | 90 | 110 |
|  | 730 |  |  |  |
|  | 731 |  |  |  |
| 1 | 732 | Pionýrská | 100 | 130 |
|  | 733 |  |  |  |
|  | 734 |  |  |  |
|  | 735 |  |  |  |
| 1 | 736 | Pionýrská | 90 | 110 |
|  | 737 |  |  |  |
|  | 738 |  |  |  |
| 1 | 874 | Obránců míru | 110 | 175 |
|  | 875 |  |  |  |
|  | 876 |  |  |  |
| 1 | 877 | Ke Koryčce | 80 | 140 |
|  | 878 |  |  |  |
|  | 879 |  |  |  |
| 1 | 880 | Sadová | 80 | 120 |
|  | 881 |  |  |  |
|  | 882 |  |  |  |
| 1 | 883 | Sadová | 80 | 120 |
|  | 884 |  |  |  |
|  | 885 |  |  |  |
| 1 | 886 | Školní | 80 | 120 |
|  | 887 |  |  |  |
|  | 888 |  |  |  |
| 1 | 891 | Obránců míru | 160 | 145 |
| 1 | 892 | Sadová | 90 | 45 |
| 2 | 870 | Obránců míru | 60 | 75 |
| 2 | 871 | Obránců míru | 60 | 75 |
| VST2 | 872 | Obránců míru | 100 | 150 |
| 2 | 873 | Obránců míru |  |  |
| VST3 | 966 | Ke Koryčce | 10 | 0 |
| 3 | 930 | K. Čapka | 90 | 110 |
|  | 931 |  |  |  |
| 3 | 932 | K. Čapka | 100 | 140 |
|  | 933 |  |  |  |
|  | 934 |  |  |  |
| 3 | 935 | K. Čapka | 100 | 140 |
|  | 936 |  |  |  |
|  | 937 |  |  |  |
| 3 | 938 | Pod Bílou horou | 60 | 110 |
|  | 939 |  |  |  |
| 3 | 940 | Pod Bílou horou | 60 | 110 |
|  | 941 |  |  |  |
| 3 | 942 | Pod Bílou horou | 70 | 110 |
|  | 943 |  |  |  |
| 3 | 944 | Pod Bílou horou | 60 | 110 |
|  | 945 |  |  |  |
| 3 | 946 | Školní | 50 | 110 |
|  | 947 |  |  |  |
| 3 | 948 | K. Čapka | 50 | 110 |
|  | 949 |  |  |  |
| 3 | 950 | K. Čapka | 70 | 110 |
|  | 951 |  |  |  |
| 3 | 952 | K. Čapka | 60 | 110 |
|  | 953 |  |  |  |
| 3 | 954 | Zdeňka Buriana | 70 | 110 |
|  | 955 |  |  |  |
| 3 | 956 | Zdeňka Buriana | 60 | 110 |
|  | 957 |  |  |  |
| 3 | 958 | Pod Bílou horou | 70 | 110 |
|  | 959 |  |  |  |
| 3 | 960 | Pod Bílou horou | 90 | 110 |
|  | 961 |  |  |  |
| 3 | 962 | Pod Bílou horou | 80 | 110 |
|  | 963 |  |  |  |
| 3 | 964 | Ke Koryčce | 70 | 110 |
|  | 965 |  |  |  |
| 3 | 967 | Z.Buriana | 150 | 180 |
| VST4 | 926 | Školní | 7 | 0 |
| 4 | 988 | Obránců míru | 260 | 215 |
|  | 989 | Obránců míru |  |  |
| 4 | 990 | Obránců míru | 150 | 215 |
|  | 991 | Obránců míru |  |  |
| 4 | 239 | Obráců míru | 140 | 25 |
|  | 791 | Pionýrská | 750 | 500 |
|  | 727 | Pionýrská | 160 | 0 |
| VST5 | 925 | Družstevní | 12 | 0 |
| 5 | 1000 | Družební | 90 | 140 |
| 5 | 1001 | Družební | 90 | 140 |
| 5 | 1002 | Družební | 90 | 140 |
| 5 | 1003 | Družební | 90 | 140 |
| 5 | 1004 | Družební | 90 | 140 |
| 5 | 925 | Družební | 17 | 20 |
| 5 | 549 | Česká | 100 | 0 |
| VST6 | 1042 | Obránců míru | 15 | 0 |
| 6 | 1016 | Francouzská | 90 | 110 |
| 6 | 1017 | Francouzská | 70 | 110 |
| 6 | 1018 | Francouzská | 90 | 110 |
| 6 | 1019 | Kadláčková | 90 | 110 |
| 6 | 1020 | Kadláčková | 80 | 110 |
| 6 | 1027 | Kadláčková | 80 | 110 |
| 6 | 1046 | Obránců míru | 320 | 180 |
|  | 1047 |  |  |  |
|  | 1048 |  |  |  |
|  | 1049 |  |  |  |
|  | 1050 |  |  |  |
| VST7 |  | Štefánikova | 11 | 0 |
| 7 | 1035 | Lidická | 70 | 110 |
| 7 | 1036 | Lidická | 70 | 110 |
| 7 | 1037 | Lidická | 70 | 110 |
| 7 | 1038 | Lidická | 70 | 110 |
| 7 | 1039 | Lidická | 90 | 110 |
| 7 | 1040 | Lidická | 70 | 110 |
| 7 | 58 | Štefaniková | 150 | 0 |
| 7 | 58 | Štefaniková | 130 | 0 |
| 7 | 117 | Štefaniková | 200 | 0 |
| 7 | 369 | Obránců míru | 750 | 0 |
| 7 | 370 | Štefaniková | 130 | 60 |
| VST8 | 26 | Dukelská | 15 | 0 |
| 8 | 1051 | Dukelská | 380 | 295 |
|  | 1052 | Dukelská |  |  |
|  | 1053 | Dukelská |  |  |
|  | 1054 | Dukelská |  |  |
|  | 1055 | Dukelská |  |  |
| 8 | 1056 | Dukelská | 360 | 295 |
|  | 1057 | Dukelská |  |  |
|  | 1058 | Dukelská |  |  |
|  | 1059 | Dukelská |  |  |
|  | 1060 | Dukelská |  |  |
| 8 | 1061 | Dukelská | 110 | 140 |
|  | 1062 | Dukelská |  |  |
|  | 1063 | Dukelská |  |  |
| 8 | 1064 | Kpt. Nálepky | 280 | 230 |
|  | 1065 | Kpt. Nálepky |  |  |
|  | 1066 | Kpt. Nálepky |  |  |
|  | 1067 | Kpt. Nálepky |  |  |
|  | 1068 | Kpt. Nálepky |  |  |
|  | 1069 | Kpt. Nálepky |  |  |
|  | 1070 | Kpt. Nálepky |  |  |
| 8 | 1071 | Kpt. Nálepky | 170 | 170 |
| 8 | 1072 | Kpt. Nálepky | 170 | 170 |
| 8 | 1073 | Kpt. Nálepky | 170 | 145 |
| 8 | 1074 | Štefánikova | 160 | 175 |
| 8 | 1154 | Štefánikova | 200 | 215 |
|  | 1155 | Štefánikova |  |  |
|  | 1156 | Štefánikova |  |  |
| 8 | 1077 | Kpt. Jaroše | 100 | 0 |
| 8 | 1159 | Štefánikova | 150 | 0 |
|  | 1160 | Štefánikova |  |  |
| 8 | 395 | kpt. Jaroše | OPS dodávka | majitele objektu |
| VST9 | 27 | Krátká | 12 | 0 |
| 9 | 1102 | Krátká | 130 | 150 |
| 9 | 1103 | Krátká | 130 | 150 |
| 9 | 1164 | Pod Morávií | 180 | 255 |
|  | 1165 | Pod Morávií |  |  |
|  | 1166 | Pod Morávií |  |  |
|  | 1167 | Pod Morávií |  |  |
| 9 | 1168 | Pod Morávií | 100 | 165 |
|  | 1169 | Pod Morávií |  |  |
| 9 | 1170 | Pod Morávií | 60 | 130 |
| 9 | 1171 | Štefánikova | 60 | 130 |
| 9 | 1105 | Krátká | 110 | 0 |
| VST10 | 31 | I. Šustaly | 14 | 0 |
| 10 | 816 | I. Šustaly | 25 | 30 |
| 10 | 1078 | I. Šustaly | 60 | 105 |
| 10 | 1079 | I. Šustaly | 70 | 105 |
| 10 | 1080 | I. Šustaly | 70 | 120 |
| 10 | 1081 | I. Šustaly | 180 | 195 |
|  | 1082 | I. Šustaly |  |  |
| 10 | 1083 | I. Šustaly | 110 | 195 |
|  | 1084 | I. Šustaly |  |  |
| 10 | 1085 | I. Šustaly | 180 | 165 |
|  | 1086 | I. Šustaly |  |  |
| 10 | 1087 | I. Šustaly | 140 | 195 |
|  | 1088 | I. Šustaly |  |  |
| 10 | 1104 | I. Šustaly | 60 | 105 |
| 10 | 1106 | I. Šustaly | 90 | 120 |
|  | 1107 | I. Šustaly | 80 | 130 |
|  | 1108 | I. Šustaly | 100 | 130 |
|  | 1109 | I. Šustaly | 110 | 130 |
|  | 1110 | I. Šustaly | 100 | 120 |
| 10 | 1120 | Šustaly | 80 | 0 |
| 10 | 1148 | Záhumenní | 100 | 0 |
| VST11 |  | Erbenova | 11 | 0 |
| 11 | 1089 | Štamberská | 210 | 275 |
|  | 1090 | Štamberská |  |  |
|  | 1091 | Štamberská |  |  |
|  | 1092 | Štamberská |  |  |
| 11 | 1093 | Štamberská | 80 | 95 |
| 11 | 1094 | Dvořákova | 70 | 110 |
| 11 | 1095 | Štamberská | 170 | 195 |
|  | 1096 |  |  |  |
| 11 | 1097 | Dvořákova | 70 | 110 |
| 11 | 1098 |  | 70 | 130 |
| 11 | 1116 | Erbenova | 80 | 130 |
| 11 | 1118 |  | 110 | 130 |
| VST12 |  | Štramberská | 15 | 0 |
| 12 | 1124 | Štramberská | 120 | 130 |
| 12 | 1125 | Štramberská | 100 | 130 |
| 12 | 1126 | Štramberská | 130 | 130 |
| 12 | 1127 | Štramberská | 70 | 130 |
| 12 | 1128 |  | 120 | 140 |
|  | 1129 | Štramberská |  |  |
|  | 1130 |  |  |  |
| 12 | 1123 | Alšova | 350 | 0 |
| VST13 | 65 | Máchova | 13 | 0 |
| 13 | 1131 | Máchova | 130 | 130 |
| 13 | 1132 | Štramberská | 350 | 280 |
|  | 1133 | Štramberská |  |  |
|  | 1134 | Štramberská |  |  |
| 13 | 1135 | Štramberská | 170 | 165 |
|  | 1136 | Štramberská |  |  |
|  | 1137 | Štramberská |  |  |
|  | 1138 | Štramberská |  |  |
| 13 | 1139 | Alšova | 250 | 210 |
|  | 1140 | Alšova |  |  |
| 13 | 1141 | Alšova | 250 | 210 |
|  | 1142 | Alšova |  |  |
| 13 | 1143 | Alšova | 250 | 210 |
|  | 1144 | Alšova |  |  |
| 13 | 1145 | Alšova | 250 | 210 |
|  | 1146 | Alšova |  |  |
| 13 | 1147 | Máchova | 80 | 0 |
| VST14 |  | Francouzská | 18 | 0 |
| 14 | 1173 | Družební | 60 | 110 |
|  | 1174 | Družební |  |  |
| 14 | 1175 | Družební | 200 | 230 |
| 14 | 1176 | Družební |  |  |
|  | 1177 | Družební |  |  |
| 14 | 1178 | Družební |  |  |
|  | 1179 | Družební |  |  |
| 14 | 1182 | Francouzská | 130 | 165 |
|  | 1183 | Francouzská |  |  |
|  | 1184 | Francouzská |  |  |
|  | 1185 | Francouzská |  |  |
| 14 | 1187 | Francouzská | 170 | 215 |
| 14 | 1188 | Francouzská | 180 | 215 |
| 14 | 1189 | Francouzská | 180 | 215 |
| 14 | 1190 | Francouzská | 80 | 150 |
| 14 | 1191 | Francouzská | 60 | 80 |
| 14 | 1192 | Francouzská | 120 | 130 |
| 14 | 1193 | Francouzská | 120 | 210 |
|  | 1194 | Francouzská |  |  |
|  | 1195 | Francouzská |  |  |
| 14 | 1196 | Francouzská | 200 | 195 |
| 14 | 1197 | Francouzská | 180 | 190 |
| 14 | 1200 | Osvoboditelů | 70 | 110 |
| 14 | 1202 | Osvoboditelů | 70 | 110 |
| 14 | 1180 | Francouzská | 150 | 0 |
| 14 | 1181 | Francouzská | 80 | 0 |
| 14 | 1198 | Francouzská | 150 | 30 |
| VST16 |  | Polní | 14 | 0 |
| 16 | 1009 | Zdeňka Buriana | 20 | 50 |
| 16 | 1285 | Polní | 120 | 175 |
|  | 1286 | Polní |  |  |
|  | 1287 | Polní |  |  |
| 16 | 1288 | Polní | 70 | 95 |
| 16 | 1289 | Polní | 100 | 140 |
|  | 1290 | Polní |  |  |
| 16 | 1292 | Pod zahradami | 60 | 95 |
| 16 | 1293 | Pod zahradami | 70 | 95 |
| 16 | 1294 | Pod zahradami | 150 | 205 |
|  | 1295 | Pod zahradami |  |  |
|  | 1296 | Pod zahradami |  |  |
| 16 | 1297 | Pod zahradami | 100 | 160 |
|  | 1298 | Pod zahradami |  |  |
| 16 | 1299 | Pod zahradami | 100 | 160 |
|  | 1300 | Pod zahradami |  |  |
| 16 | 1291 | Pod zahradami | 20 | 0 |
| VST17 |  | Zimní stadion | 500 | 0 |
| 18 | 1151 | Záhumenní | 450 | 276 |
|  |  |  | 100 | 0 |
| VST18 | 1152 | Záhumenní |  |  |
|  |  | (Anex) |  |  |
| VST19 |  | 17. listopadu | 19 | 0 |
| 19 | 1204 | Francouzská | 80 | 110 |
| 19 | 1205 | Francouzská | 100 | 160 |
|  | 1206 | Francouzská |  |  |
| 19 | 1207 | Francouzská | 90 | 135 |
|  | 1208 | Francouzská |  |  |
| 19 | 1209 | Osvoboditelů | 160 | 205 |
|  | 1210 | Osvoboditelů |  |  |
|  | 1211 | Osvoboditelů |  |  |
| 19 | 1212 | Osvoboditelů | 100 | 135 |
|  | 1213 | Osvoboditelů |  |  |
| 19 | 1214 | Osvoboditelů | 180 | 185 |
| 19 | 1215 | Osvoboditelů | 180 | 185 |
| 19 | 1233 | 17. listopadu | 50 | 95 |
| 19 | 1234 | 17. listopadu | 50 | 95 |
| 19 | 1235 | Osvoboditelů | 60 | 110 |
| 19 | 1236 | Osvoboditelů | 60 | 110 |
| 19 | 1237 | Osvoboditelů | 60 | 110 |
| 19 | 1238 | Osvoboditelů | 90 | 130 |
| VST20 | VST20 |  | 15 | 0 |
| 20 | 1216 | 17. listopadu | 130 | 205 |
|  | 1217 | 17. listopadu |  |  |
|  | 1218 | 17. listopadu |  |  |
| 20 | 1220 | 17. listopadu | 60 | 95 |
| 20 | 1221 | 17. listopadu | 60 | 95 |
| 20 | 1222 | 17. listopadu | 80 | 160 |
| 20 | 1223 | 17. listopadu |  |  |
| 20 | 1224 | 17. listopadu | 80 | 130 |
| 20 | 1226 | 17. listopadu | 80 | 110 |
| 20 | 1227 | 17. listopadu | 60 | 110 |
| 20 | 1228 | 17. listopadu | 80 | 130 |
| 20 | 1229 | 17. listopadu | 120 | 160 |
|  | 1230 | 17. listopadu |  |  |
| 20 | 1231 | 17. listopadu | 100 | 160 |
|  | 1232 | 17. listopadu |  |  |
| 20 | 1225 | 17. listopadu | 400 | 100 |
| VST21 | VST21 |  | 15 | 0 |
| 21 | 301 | Obránců míru | 250 | 250 |
|  | 306 | Příčná |  |  |
|  | 307 |  |  |  |
|  | 308 |  |  |  |
| 21 | 319 | Česká | 80 | 130 |
| 21 | 320 | Česká | 300 | 295 |
| 21 | 761 | Obránců míru | 160 | 165 |
| 21 | 869 | Obránců míru | 250 | 195 |
| 21 | 1303 | Francouzská | 115 | 165 |
|  | 1304 | Francouzská |  |  |
| 21 | 1305 | Obránců míru | 110 | 160 |
|  | 1306 | Obránců míru |  |  |
| 21 | 1307 | Obránců míru | 50 | 110 |
| 21 | 684 | REKAZ | 70 | 0 |
| 21 | 320 | Česká | 170 | 230 |
| 21 | 286 | Obránců míru | 70 | 0 |
|  | 284 |  | 15 |  |
| VST22 | VST22 | VST | 16 | 0 |
| 22 | 1313 | Pod Moravií | 130 | 185 |
| 22 | 1314 | Pod Moravií | 170 | 185 |
| 22 | 1315 | Pod Moravií | 140 | 185 |
|  |  | TESCO | 200 | 0 |
| VST23 | VST23 | VST | 15 | 0 |
| 23 | 300 | Kadláčkova | 15 | 30 |
|  | 593 | Kadláčkova | 20 | 30 |
| 23 | 1317 | Francouzská | 80 | 130 |
|  | 1318 | Francouzská | 80 | 130 |
| 23 | 1328 | Čs. armády | 90 | 25 |
| VST25 |  | ČD nákl. nádr. | 350 | 0 |
| VST26 |  | ČD osobní nádr | 266 | 0 |
| VST27 | 368, 367 | Obránců míru KD | 1450 | 100 |
|  | 1163 | Štefánikova (MÚ) | 500 | 71 |
| VST28 |  | Therapon 98 | 900 | 0 |
| VST30 | 8 | Klub házené | 50 | 0 |
| VST31 |  | Tenis. klub | 120 | 0 |

### Rozměry OPS

Maximální rozměry jednotlivých OPS jsou odstupňovány dle instalovaného výkonu TTV – viz následující tabulka:

| výkon TTV | délka | šířka | výška |
| --- | --- | --- | --- |
| [kW] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 40÷100 | 1400 | 500 | 1600÷1800 |
| 101÷160 | 1600 | 500 | 1600÷1800 |
| 161÷265 | 1800 | 650 | 1700÷1900 |
| 266÷400 | 1900 | 650 | 1700÷1900 |
| 401÷640 | 2000 | 700 | 1700÷1900 |
| 641÷1000 | 2100 | 750 | 1900÷2100 |

### Řešení dopojení OPS

VST 7 - OPS Štefánikova 58 - hala

OPS slouží pro zásobování teplem objektu skladové haly a kanceláře. OPS bude umístěna v prostoru haly v 2. NP vestavku (kancelář, archiv) na ocelové konstrukci (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení). Napojení na potrubí stávající přípojky primáru TTV bude realizováno v kanceláři (1. NP). Napojení na stávající potrubí TTV bude realizováno v prostoru archivu v 2. NP.

VST 7 - OPS Štefánikova 58 - kanceláře

OPS slouží pro zásobování teplem objektu kanceláří. OPS bude umístěna v prostoru sklepa v 1. NP, na stávajícím soklu vysokém cca 0,7m. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí stávající přípojky primáru TTV a stávající rozdělovač a sběrač TTV.

VST 7 - OPS Štefánikova 117 - ZŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu školy. OPS bude umístěna v prostoru sklepa v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z rohové místnosti v 1. PP.

VST 4 - OPS Obránců míru 239 Telecom

OPS bude umístěna v prostorách stávajícího technického podlaží domu. V objektu bude nutno přivést rozvod studené vody do blízkosti nové OPS pro potřebu přípravy TV. Přípojné místo nové SV bude za fakturačním vodoměrem. Pro přívod primárního média bude využíváno stávající PI potrubí. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 21- OPS Obránců míru 286 a 284

OPS slouží pro zásobování teplem objektů PENNY (č.p. 286) a Barvy - laky (č.p. 284). OPS bude umístěna v technické místnosti v 2. NP objektu PENNY. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí stávající přípojky primáru TTV, stávající sdružený rozdělovač a sběrač TTV (PENNY) a stávající potrubí TTV (Barvy – laky).

VST 23 - OPS Kadláčkova 300 - RD

OPS slouží pro zásobování teplem objektu rodinného domu. OPS bude umístěna do místnosti stávajícího vstupu sekundárních rozvodů. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV.

VST 21 - OPS Příčná 307

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 301, 306, 307 a 308. OPS bude umístěna v objektu č.p. 307 v technickém podlaží v místnosti se stávajícím měřícím uzlem při vstupu stávajícího průběžného sekundárního rozvodu TTV, TV a cirkulace do objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na potrubí SV bude za fakturačním vodoměrem na stejné straně domu v místnosti za schodištěm.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 301, 306 a 308.

VST 21 - OPS Česká 319

OPS bude umístěna do místnosti se stávajícím měřícím uzlem při vstupu stávajícího průběžného sekundárního rozvodu ÚT, TUV a cirkulace TUV do objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV.

VST 21 - OPS Česká 320 – domov důchodců (OPS umístěna v č.p. 320/29c)

OPS bude sloužit pro zásobování teplem objektu střediska sociálních služeb, části domov důchodců. OPS bude umístěna v místnosti 01.02 v 1. PP v objektu Česká 320 - stravovna. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti stávajícího napojovacího uzlu 01.01.

VST 21 - OPS Česká 320 – stravovna (OPS umístěna v č.p. 320/29c)

OPS bude sloužit pro zásobování teplem objektu střediska sociálních služeb, části stravovna. OPS bude umístěna v místnosti 01.02 v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV, stávajícíí potrubí TTV, VZT, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude vedeno od stávající objektové přípojky SV.

VST 7 - OPS Obránců míru 369 - ZŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektů školy. OPS bude umístěna do místnosti se stávajícím měřícím uzlem v 1.NP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV.

VST 7 - OPS Štefánikova 370 - Policie

OPS slouží pro zásobování teplem objektu Policie ČR. OPS bude umístěna do místnosti se stávajícím měřícím uzlem v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. V současné době je přes objekt veden stávající průběžný sekundární rozvod ÚT, TUV a cirkulace pro budovu školy na Štefánikove 117. V rámci stavby budou tato potrubí demontována bez náhrady (škola bude zásobována ze samostatné přípojky TTV. Zároveň bude odstaveno z provozu a demontováno zařízení pro ohřev TV.

VST 8 - OPS Kpt. Jaroše 395 – FÚ (předávací stanice vlastníka objektu)

V tomto objektu bude umístěna OPS vlastníka objektu. V tomto projektu se dodávka stanice neřeší je počítáno pouze s napojením primárním topným médiem v rámcio venkovních rozvodů tepla.

VST 5 - OPS Česká 549 – MŚ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu MŠ. OPS bude z prostorových důvodů umístěna mimo vlastní vstup stávajícího PI potrubí do objektu a to do skladiště na opačné straně budovy v 1. NP. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení). Potrubí pro napojení na stávající přípojku primáru TTV a stávající potrubí TTV budou vedena ve stropních podhledech až k místu napojení.

VST 23 - OPS Kadláčkova 593 – RD

OPS slouží pro zásobování teplem objektu rodinného domu. OPS bude umístěna do místnosti stávajícího vstupu sekundárních rozvodů. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV.

VST 21 - OPS Česká 684

OPS slouží pro zásobování teplem objektu společnosti REKAZ. OPS bude umístěna v technické místnosti v 1. NP na novém betonovém základě (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí stávající přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV.

VST 4 - OPS Pionýrská 727 - MŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu mateřské školy. OPS bude umístěna v prostoru stávající plynové kotelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající rozdělovač a sběrač TTV.

VST 1 - OPS Pionýrská 731

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 729, 730 a 731. OPS bude umístěna v objektu č.p. 731 v místnosti se stávajícím měřícím uzlem při vstupu stávajícího průběžného sekundárního rozvodu TTV, TV a cirkulace do objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na potrubí SV bude za fakturačním vodoměrem ve vedlejší místnosti (vedle schodiště).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 730 a 729.

VST 1 - OPS Pionýrská 735

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 732, 733, 734 a 735. OPS bude umístěna v objektu č.p. 735 v místnosti se stávajícím měřícím uzlem při vstupu stávajícího průběžného sekundárního rozvodu TTV, TV a cirkulace do objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na potrubí SV bude za fakturačním vodoměrem ve vedlejší místnosti (vedle schodiště). OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 734, 733 a 732.

VST 1 - OPS Pionýrská 736

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 736, 737 a 738. OPS bude umístěna v objektu č.p. 736 v místnosti se stávajícím měřícím uzlem při vstupu stávajícího průběžného sekundárního rozvodu TTV, TV a cirkulace do objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na potrubí SV bude za fakturačním vodoměrem v místnosti vedle schodiště. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 737 a 738.

VST 21 OPS Obránců míru 761

OPS bude umístěna v technickém podlaží v místě vstupu stávajících sekundárních rozvodů. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV. Napojení na stávající potrubí TV, cirkulace a SV bude realizováno v chodbě technického podlaží. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 4 - OPS Pionýrská 791 - ZŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu základní školy. OPS bude umístěna v prostoru rozdělovačů u stávající plynové kotelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubní rozvod TTV. Napojení na stávající rozdělovač TV a cirkulace a potrubí SV bude realizováno ve vedlejší místnosti (bojlerovna). Stávající kotlový rozdělovač a sběrač bude demontován. Dále bude provedeno vybourání betonového soklu v místnosti instalace OPS (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 816 - RD

OPS slouží pro zásobování teplem objektu rodinného domu. OPS bude umístěna do místnosti stávajícího vstupu sekundárních rozvodů. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí stávající přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV.

VST 21 - OPS Obránců míru 869

OPS bude umístěna v technickém podlaží v místě vstupu stávajících čtyřtrubních rozvodů. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubní rozvod TTV, TV a cirkulace. Napojovací místo SV bude za fakturačním vodoměrem v chodbě vedoucí k místnosti OPS. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 2 - OPS Obránců míru 870

OPS slouží pro zásobování teplem objektu č.p. 870. OPS bude umístěna v objektu č.p. 870 v místnosti v 1. PP. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude realizováno pod schodištěm na opačné straně domu. Napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV bude provedeno v chodbě před místností s OPS.

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase.

VST 2 - OPS Obránců míru 871

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 871. OPS bude umístěna v objektu č.p. 871 v místnosti pod schodištěm v 1. PP. Napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV bude provedeno v chodbě před místností s OPS.

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 871. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena obezděním (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 2 - OPS Obránců míru 872

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 872 a 873. OPS bude umístěna v objektu č.p. 872 v prostoru VST2 (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na potrubí SV bude za fakturačním vodoměrem ve vedlejší místnosti. Stávající sběrač bude demontován spolu s oběhovými čerpadly.

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 873.

VST 1 - OPS Obránců míru 876

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 874, 875 a 876. OPS bude umístěna v objektu č.p. 876 v místnosti se stávajícím přívodem PI potrubí do objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV. Přípojné místo na rozvody TV a cirkulace bude v domě 874, k OPS bude potrubí vedeno v chodbě u stropu. Přípojné místo nové SV bude za fakturačním vodoměrem v bloku 875.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 875 a 874.

VST 1 - OPS Ke Koryčce 878

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 877, 878 a 879. OPS bude umístěna v objektu č.p. 878 v místnosti stávajícího měřícího uzlu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV, stávající rozdělovač a sběrač TTV a potrubí TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude vedeno z chodby v 1. PP. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 877 a 879.

VST 1 - OPS Sadová 880

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 880, 881 a 882. OPS bude umístěna v objektu č.p. 880 v místnosti stávajícího měřícího uzlu v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV, stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude vedeno z chodby v 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 881 a 882.

OPS Sadová 883

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 883, 884 a 885 OPS bude umístěna v objektu č.p. 883 v místnosti stávajícího měřícího uzlu v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV, stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude vedeno z chodby v 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 884 a 885.

VST 1 - OPS Školní 886

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 886, 887 a 888 OPS bude umístěna v objektu č.p. 886 v místnosti stávajícího měřícího uzlu v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV, stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude vedeno z chodby v 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 887 a 888.

VST 1 - OPS Obránců míru 890 – (VST1)

OPS slouží pro zásobování teplem objektů obchodu a pošty. OPS bude umístěna v prostoru VST1 v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV, stávající rozdělovač a sběrač TTV a TV a cirkulace a na potrubí studené vody.

VST 1 - OPS Obránců míru 891

OPS bude umístěna do prostoru bočního vchodu objektu v 1. NP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV, stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude vedeno od přípojky SV pro objekt a napojeno za vodoměrem.

VST 1 - OPS Sadová 892 - ZUŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu ZUŠ. OPS bude umístěna v technické místnosti stávajícího vstupu PI potrubí v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV, stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. Stávající el. ohřívač TV bude demontován.

VST 5 - OPS Družební 925 - Madlenka

OPS slouží pro zásobování teplem objektu prádelny. OPS bude umístěna v přízemí objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na přípojku primáru TTV, stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

VST 3 - OPS Karla Čapka 930

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 930 a 931. OPS bude umístěna v objektu č.p. 930 v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 931.

VST 3 - OPS Karla Čapka 933

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 932, 933 a 934. OPS bude umístěna v objektu č.p. 933 v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 932 a 934.

VST 3 - OPS Karla Čapka 937

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 935, 936 a 937. OPS bude umístěna v objektu č.p. 937 v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude vedeno od přípojky SV v domě č.p. 935 a napojeno za vodoměrem. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 935 a 936.

VST 3 - OPS Pod Bílou horou 938

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 938 a 939. OPS bude umístěna v objektu č.p. 938 v místnosti stávajícího měření tepla v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z opačné strany budovy. Potrubí studené vody bude vedeno od přípojky SV v domě č.p. 939 a napojeno za vodoměrem. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 939.

VST 3 - OPS Pod Bílou horou 940

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 940 a 941. OPS bude umístěna v objektu č.p. 940 v místnosti stávajícího měření tepla v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z opačné strany budovy. Potrubí studené vody bude vedeno od přípojky SV v domě č.p. 941 a napojeno za vodoměrem.

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 941.

VST 3 - OPS Pod Bílou horou 942

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 942 a 943. OPS bude umístěna v objektu č.p. 942 v místnosti stávajícího měření tepla v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z opačné strany budovy.

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 943.

VST 3 - OPS Pod Bílou horou 944

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 944 a 945. OPS bude umístěna v objektu č.p. 944 v místnosti stávajícího měření tepla v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z opačné strany budovy. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 945.

VST 3 - OPS Školní 946

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 946 a 947. OPS bude umístěna v objektu č.p. 948 v místnosti stávajícího měření tepla v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z opačné strany budovy. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 947.

VST 3 - OPS Karla Čapka 948

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 948 a 949. OPS bude umístěna v objektu č.p. 948 v místnosti stávajícího vstupu tepelného kanálu do objektu, v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 949.

VST 3 - OPS Karla Čapka 950

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 950 a 951. OPS bude umístěna v objektu č.p. 950 v místnosti stávajícího vstupu tepelného kanálu do objektu, v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 951.

VST 3 - OPS Karla Čapka 952

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 952 a 953. OPS bude umístěna v objektu č.p. 952 v místnosti stávajícího vstupu tepelného kanálu do objektu, v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude vedeno od přípojky SV v domě č.p. 953 a napojeno za vodoměrem.

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 953.

VST 3 - OPS Zdeňka Buriana 954

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 954 a 955. OPS bude umístěna v objektu č.p. 954 v místnosti stávajícího měření tepla v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z opačné strany budovy. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 955.

VST 3 - OPS Karla Čapka 957

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 956 a 957. OPS bude umístěna v objektu č.p. 957 v místnosti stávajícího vstupu tepelného kanálu do objektu, v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousední místnosti v 1. PP. Potrubí studené vody bude vedeno od přípojky SV v domě č.p. 956 a napojeno za vodoměrem. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 956.

VST 3 - OPS Pod Bílou horou 959

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 958 a 959. OPS bude umístěna v objektu č.p. 959 v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody bude provedeno v  místnosti přes chodbičku v 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 958.

VST 3 - OPS Pod Bílou horou 960

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 960 a 961. OPS bude umístěna v objektu č.p. 960 v místnosti stávajícího měření tepla v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z opačné strany budovy. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 961.

VST 3 - OPS Pod Bílou horou 962

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 962 a 963. OPS bude umístěna v objektu č.p. 962 v místnosti stávajícího měření tepla v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z opačné strany budovy. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 963.

VST 3 - OPS Ke Koryčce 964

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 964 a 965. OPS bude umístěna v objektu č.p. 964 v místnosti stávajícího měření tepla v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude vedeno z opačné strany budovy. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 965.

VST 3 - OPS Zdeňka Buriana 967 - MŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu mateřské školy. OPS bude umístěna v technické místnosti v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV, stávající potrubí TV a cirkulace. Stávající plynové ohřívače TV budou demontovány. V prostoru umístění OPS bude vybourán stávající betonový sokl, OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení). Potrubí studené vody bude vedeno od přípojky SV pod schody v 1. PP. Napojení stávajícího potrubí TTV bude realizováno v šachtě stávajícího vstupu sekundárních rozvodů tepla z VST (pod šatnou). Potrubí TTV vedeno pod stropem místností v 1. NP, v oblasti schodiště bude svedeno do 1. PP a dále k OPS.

VST 4 - OPS Obránců míru 989

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 988 a 989. OPS bude umístěna v objektu č.p. 989 v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV a na stávající potrubí studené vody. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v chodbě 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 988.

VST 4 - OPS Obránců míru 991

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 990 a 991. OPS bude umístěna v objektu č.p. 991 v prostorách technického podlaží domu (1. PP). V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV na stávající potrubí TTV a studené vody. Napojení na stávající potrubí TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbě 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 990.

VST 5 - OPS Francouzská 1000

OPS bude umístěna v prostoru stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude provedeno od přípojky v sousední místnosti.

VST 5 - OPS Francouzská 1001

OPS bude umístěna v prostoru stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude provedeno od přípojky v sousední místnosti.

VST 5 - OPS Francouzská 1002

OPS bude umístěna v prostoru stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude provedeno od přípojky v sousední místnosti.

VST 5 - OPS Francouzská 1003

OPS bude umístěna v prostoru stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude provedeno od přípojky v sousední místnosti.

VST 5 - OPS Francouzská 1004

OPS bude umístěna v prostoru stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Potrubí studené vody bude provedeno od přípojky v sousední místnosti.

VST 16 - OPS Zdeňka Buriana 1009

OPS bude umístěna v prostorách stávající sušárny, kde je i stávající vstup tepla z VST. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV. Protože v současné době je odebíráno teplo pouze pro vytápění, TV je připravována lokálně v jednotlivých bytech, je třeba vybudovat rozvody TV a cirkulace. Za této situace není možné určit spojovací místa pro potrubí TV a cirkulace.

VST 6 - OPS Francouzská 1016

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV. Napojení na potrubí stávající přípojky primáru TTV bude vedeno ze sušárny (1. PP). Napojení na stávající potrubí TV, cirkulace a studené vody bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP.

VST 6 - OPS Francouzská 1017

OPS bude umístěna v místnosti pod schody v 1. PP objektu. Zásobník TV a expanzní nádoba budou instalovány ve vedlejší místnosti - stávající měření tepla. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude vedeno ze stejné místnosti, kde je OPS. Napojení na stávající potrubí TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky v prostoru schodiště na opačné straně domu, bude napojena za vodoměrem.

VST 6 - OPS Francouzská 1018

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV. Napojení na stávající potrubí TV, cirkulace a studené vody bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP.

VST 6 - OPS Kadláčkova 1019

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV. Napojení na potrubí stávající přípojky primáru TTV bude vedeno ze sušárny (1. PP). Napojení na stávající potrubí TV, cirkulace a studené vody bude provedeno v sousedící chodbě 1. PP.

VST 6 - OPS Kadláčkova 1020

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV. Napojení na stávající potrubí TV, cirkulace a studené vody bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP.

VST 6 - OPS Kadláčkova 1027

OPS bude umístěna v místnosti pod schody v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV - vrat. Napojení na stávající potrubí TTV – přívod bude provedeno ve vedlejší místnosti (stávající měření tepla). Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude vedeno z místnosti za stávajícím měřením tepla.

VST 7 - OPS Lidická 1035

OPS bude umístěna v kočárkárně v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV – vrat bude provedeno v sousední místnosti (sklad). Napojení na stávající potrubí TTV – přívod, TV, cirkulace a studené vody bude provedeno v  chodbě v 1. PP.

VST 7 - OPS Lidická 1036

OPS bude umístěna v žehlírně v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TV. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude vedeno z chodbičky mezi sklepními kójemi na opačné straně domu. Napojení na stávající potrubí TTV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP. Studená voda bude přivedena ze sousední místnosti (kolárna).

VST 7 - OPS Lidická 1037

OPS bude umístěna v kolárně v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV a studené vody. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude vedeno z kočárkárny na opačné straně domu. Napojení na stávající potrubí TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 7 - OPS Lidická 1038

OPS bude umístěna ve skladu v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV - vrat. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude vedeno z chodbičky mezi sklepními kójemi. Napojení na stávající potrubí TTV – přívod, TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP. Studená voda bude přivedena z prádelny.

VST 7 - OPS Lidická 1039

OPS bude umístěna v prádelně v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV a studené vody. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude vedeno z kočárkárny na opačné straně domu. Napojení na stávající potrubí TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP. V prostoru umístění OPS bude vybourán stávající betonový sokl, OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 7 - OPS Lidická 1040

OPS bude umístěna v prádelně v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude vedeno z chodbičky mezi sklepními kójemi na opačné straně domu. Studená voda bude přivedena z chodby před sušárnou v 1. PP. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 6 - OPS Obránců míru 1046

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1046, 1047, 1048, 1049 a 1050. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1046 ve zvýšeném přízemí nad krytem CO v prostorách stávající sušárny. Napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na potrubí TTV, TV, cirkulace a SV bude realizováno v chodbě zvýšeného přízemí.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1047, 1048, 1049 a 1050.

VST 8 - OPS Dukelská 1055

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1051, 1052, 1053, 1054 a 1055. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1055 v prostorách bývalé prádelny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na potrubí TTV, TV, cirkulace a SV. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1051, 1052, 1053 a 1054.

VST 8 - OPS Dukelská 1056

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1056, 1057, 1058, 1059 a 1060. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1056 v prostorách bývalé prádelny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude vedeno z místnosti na opačné straně domu. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV. V místnosti instalace OPS bude vybourána stávající betonová vana, OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1057, 1058, 1059 a 1060.

VST 8 - OPS Dukelská 1063

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1061, 1062 a 1063. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1063 v prostorách bývalé prádelny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1061 a 1062.

VST 8 - OPS Kpt. Nálepky 1070

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 a 1070. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1070 v prostorách bývalé prádelny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude vedeno z prostoru sklepních kójí na opačné straně domu. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1064, 1065, 1066, 1067, 1068 a 1069.

VST 8 - OPS Kpt. Nálepky 1071

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na stávající potrubí studené vody bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP.

VST 8 - OPS Kpt. Nálepky 1072

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na stávající potrubí studené vody bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP.

VST 8 - OPS Kpt. Nálepky 1073

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV.

VST 8 - OPS Štefánikova 1074

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na stávající potrubí studené vody bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP.

VST 8 - OPS Kpt. Nálepky 1077 - DDM

OPS slouží pro zásobování teplem objektu domu dětí a mládeže. OPS bude umístěna v místnosti skladu. Napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV bude realizováno v šachtě stávajícího vstupu sekundárních rozvodů tepla z VST (pod zádveřím).

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1078

OPS bude umístěna v místnosti, která v současné době slouží jako sklad v 1. PP objektu. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV.

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1079

OPS bude umístěna v místnosti, která v současné době slouží jako sklad v 1. PP objektu. Napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na potrubí TTV – přívod a studenou vodu bude vedeno z prostoru sklepní kóje na opačné straně domu. Napojení na stávající potrubí TTV – vrat, TV a cirkulace bude vedeno ze sousedící chodbičky mezi sklepními kójemi.

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1080

OPS bude umístěna v sušárně v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z potrubí SV v prostoru mezi sklepními kójemi na opačné straně domu poblíž domovní přípojky SV. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1082

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1081 a 1082. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1082 v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbičce mezi sklepními kójemi. Studená voda bude přivedena z chodbičky mezi sklepními kójemi v části 1. PP za chodbou s výtahem.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1081.

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1083

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1083 a 1084. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1083 v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TV a cirkulace. Napojení na stávající potrubí TTV a studenou vodu bude provedeno v sousedící chodbičce mezi sklepními kójemi.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1084.

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1086

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1085 a 1086. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1086 v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV. Napojení na stávající potrubí TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbičce v 1. PP. Studená voda bude přivedena ze sušárny na protější straně domu.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1085.

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1088

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1087 a 1088. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1088 v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST do objektu. Studená voda bude přivedena z chodbičky mezi sklepními kójemi poblíž domovní přípojky SV.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1087.

VST 11 - OPS Štramberská 1089

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1089, 1090, 1091 a 1092. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1089 v místnosti, která slouží v současné době jako sklad. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbě s výtahem. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV. V prostoru instalace OPS bude vybourán stávající betonový sokl (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1090, 1091 a 1092.

VST 11 - OPS Štramberská 1093

OPS bude umístěna v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. Napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti stávajícího měření tepla. Napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody bude provedeno v chodbičce mezi sklepními kójemi. V prostoru instalace OPS bude vybourán stávající betonový sokl, OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 11 - OPS Dvořákova 1094

OPS bude umístěna v místnosti v 1. PP, která je v současné době využívaná jako kolárna. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV a studené vody bude provedeno v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST do objektu. Napojení na stávající potrubí TV a cirkulace bude provedeno v chodbičce mezi sklepními kójemi. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 11 - OPS Štramberská 1095

OPS bude umístěna v místnosti v 1. PP, která je v současné době využívaná jako sušárna. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

VST 11 - OPS Dvořákova 1097

OPS bude umístěna v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV - přívod. Napojení na stávající potrubí TTV - vrat, TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbě v 1. PP. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV. V prostoru instalace OPS budou vybourány stávající betonové sokly, OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 11 - OPS Dvořákova 1098

OPS bude umístěna v místnosti v 1. PP v prostoru sklepních kójí. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbičce mezi sklepními kójemi. Studená voda bude přivedena z místnosti prádelny poblíž domovní přípojky SV na opačné straně domu.

VST 9 - OPS Krátká 1102

OPS bude umístěna v prostoru chodby v 1. PP. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude realizováno v místnosti stávajícího měření tepla – technický suterén. Studená voda bude přivedena z chodbičky mezi sklepními kójemi poblíž domovní přípojky SV. OPS bude od ostatního prostoru oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 9 - OPS Krátká 1103

OPS bude umístěna v prostoru chodby v 1. PP. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude realizováno v místnosti stávajícího měření tepla – technický suterén. Studená voda bude přivedena z chodbičky mezi sklepními kójemi poblíž domovní přípojky SV. OPS bude od ostatního prostoru oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1104

OPS bude umístěna v místnosti v 1. PP v prostoru sklepních kójí. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousedící chodbičce mezi sklepními kójemi. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV na opačné straně domu.

VST 9 - OPS Krátká 1105 – MŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu mateřské školy. OPS bude umístěna v prostoru pod schodištěm v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a napojení na stávající potrubí TTV - vrat. Napojení na stávající potrubí TTV - přívod bude provedeno v chodbě poblíž stávajícího měření tepla. OPS bude od ostatního prostoru oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1106

OPS bude umístěna v místnosti v 1. PP v prostoru sklepních kójí. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti stávající sušárny. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousedící místnůstce stávajícího měření tepla. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV na opačné straně domu.

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1107

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla rozšířené o vedlejší sklepní kóji v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti stávající sušárny. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV na opačné straně domu. V prostoru instalace OPS bude vybourána dělící příčka a zazděn dveřní otvor (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1108

OPS bude umístěna v sušárně v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV na opačné straně domu. OPS bude od ostatního prostoru oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1109

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla rozšířené o vedlejší sklepní kóji v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti stávající sušárny. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV na opačné straně domu. V prostoru instala ce OPS bude vybourána dělící příčka a zazděn dveřní otvor (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1110

OPS bude umístěna v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousedních místnostech (sušárna, chodba). Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV na opačné straně domu. V místnosti instalace OPS bude vybourána stávající betonová vana(viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 11 - OPS Erbenova 1116

OPS bude umístěna v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. Napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TV a cirkulace bude realizováno v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST. Napojení na stávající potrubí TTV bude provedeno v sousedící chodbičce mezi sklepními kójemi. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV.

VST 11 - OPS Erbenova 1118

OPS bude umístěna v místnosti v 1. PP, která je v současné době využívaná jako sklad. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV - přívod, TV, cirkulace a studené vody. Napojení na stávající potrubí TTV - vrat bude provedeno v sousedící chodbičce mezi sklepními kójemi.

VST 10 - OPS Ignáce Šustaly 1120 - MŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu mateřské školy. OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající rozdělovač a sběrač TTV.

VST 12 - OPS Alšova 1123 - ZŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu školy. OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající rozdělovač a sběrač TTV.

VST 12 - OPS Štramberská 1124

OPS bude umístěna v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TV a cirkulace. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST. Napojení na stávající potrubí TTV a studené vody bude provedeno v místnosti přípojky SV.

VST 12 - OPS Štramberská 1125

OPS bude umístěna v místnosti sousedící s prostorem stávajícího vstupu tepla z VST. V této místnosti bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v prostoru stávajícího vstupu tepla z VST. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV na opačné straně domu.

VST 12 - OPS Štramberská 1126

OPS bude umístěna v sušárně v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV na opačné straně domu. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 12 - OPS Štramberská 1127

OPS bude umístěna v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TV a cirkulace. Napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST. Napojení na stávající potrubí TTV a studené vody bude provedeno v místnosti přípojky SV.

VST 12 - OPS Štramberská 1129

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1128, 1129 a 1130.OPS bude umístěna v objektu č.p. 1129 v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousední místnosti (garáž). Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 13 - OPS Máchova 1131

OPS bude umístěna v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v druhé části 1. PP, poblíž stávajícího vstupu tepla z VST. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV.

VST 13 - OPS Štramberská 1132

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1132, 1133 a 1134. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1132 v prostorách bývalé prádelny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v druhé části 1. PP, poblíž stávajícího měření tepla. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV – sousední místnost (sušárna).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1133 a 1134.

VST 13 - OPS Štramberská 1136

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1135, 1136, 1137 a 1138.OPS bude umístěna v objektu č.p. 1136 v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v sousední místnosti (garáž). Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1135, 1137 a 1138.

VST 13 - OPS Alšova 1140

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1139 a 1140. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1140 v prostorách bývalé prádelny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno poblíž stávajícího vstupu tepla z VST. Studená voda bude přivedena z prostoru chodby s výtahem.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1139.

VST 13 - OPS Alšova 1142

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1141 a 1142. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1142 v prostorách bývalé prádelny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v druhé části 1. PP, poblíž stávajícího měření tepla. Studená voda bude přivedena z prostoru chodbičky mezi sklepními kójemi v druhé části 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1141.

VST 13 - OPS Alšova 1143

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1143 a 1144. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1143 v prostorách bývalé prádelny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v druhé části 1. PP, poblíž stávajícího vstupu tepla z VST. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV v druhé části 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1144.

VST 13 - OPS Alšova 1145

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1145 a 1146. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1146 v prostorách bývalé prádelny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v druhé části 1. PP, poblíž stávajícího vstupu tepla z VST. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV v druhé části 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1146.

VST 13 - OPS Máchova 1147

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla pod schodištěm v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV.

VST 10 - OPS Záhumenní 1148 - MŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu mateřské školy. OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla pod schodištěm v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV.

VST 18 - OPS Záhumenní 1152 – VST18 (2 OPS)

V prostoru VST18 budou umístěny dvě OPS, které slouží jednak pro zásobování teplem objektu kabelové televize, jednak bytového domu Záhumenní 1151. V prostoru VST bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

Po dobu realizace bude nutné provést provizorní propojení ze stávající přípojky TTV na potrubí vedoucí k výměníku pro ohřev TV objektu Záhumenní 1151, a to tak, aby po dobu výstavby nebyla přerušena dodávka TV pro tento objekt.

VST 8 - OPS Štefánikova 1156

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1154, 1155 a 1156. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1156 v prostorách stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z vedlejší místnosti - domovní přípojka SV. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1154 a 1155.

VST 8 - OPS Štefánikova 1159 Optima

OPS slouží pro  zásobování teplem objektu obchodů i v č.p. 1160. OPS bude umístěna v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 9 - OPS Pod Morávií 1165

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1164, 1655, 1166 a 1167. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1165 v prostorách stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodbičky.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1164, 1166 a 1167.

VST 9 - OPS Pod Morávií 1169

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1168 a 1169. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1169 v prostorách stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Napojení na potrubí stávající přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti na opačné straně domu. Studená voda bude přivedena ze sousední místnosti – domovní přípojka SV.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1168.

VST 9 - OPS Pod Morávií 1170

OPS bude umístěna v místnosti bývalé prádelny v 1. PP. Napojení na potrubí stávající přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude realizováno v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST. Studená voda bude přivedena z  místnosti domovní přípojka SV. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 9 - OPS Štefánikova 1171

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z domovní přípojka SV na opačné straně domu. V prostoru instalace OPS budou vybourány dvě dělící příčky mezi sklepními kójemi. Náhradou za dvě zrušené kóje budou vybudovány nové v místnosti bývalé prádelny (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 14 - OPS Francouzská 1174

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1173 a 1174. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1174 v prostorách stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z chodby u domovní přípojky SV.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1173.

VST 14 - OPS Francouzská 1175

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1175, 1176, 1177, 1178 a 1179. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1165 v prostorách stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1176, 1177, 1178 a 1179.

VST 14  - OPS Francouzská 1180 - MŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu mateřské školy. OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV.

VST 14 - OPS Francouzská 1181 – klub Kamarád

OPS slouží pro zásobování teplem objektu klubu. OPS bude umístěna v prostoru stávajícího měření tepla pod schody v 1. NP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na stávající potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV.

VST 14 - OPS Francouzská 1185

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1182, 1183, 1184 a 1185. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1185 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousední místnosti – domovní přípojka SV.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1182, 1183 a 1184.

VST 14 - OPS Francouzská 1187

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

VST 14 - OPS Francouzská 1188

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z chodbičky mezi sklepními kójemi v druhé části 1. PP. Dveře do místnosti budou muset být rozšířeny (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 14 - OPS Francouzská 1189

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z chodbičky mezi sklepními kójemi v druhé části 1. PP.

VST 14 - OPS Francouzská 1190

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z přípojky SV na opačné straně domu.

VST 14 - OPS Francouzská 1191

OPS bude umístěna v prostoru mezi sklepními kójemi v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace bude provedeno v chodbičce mezi sklepními kójemi. Studená voda bude přivedena z přípojky SV na opačné straně domu. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 14 - OPS Francouzská 1192

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z chodbičky mezi sklepními kójemi v druhé části 1. PP. V prostoru umístění OPS bude vybourán stávající betonový sokl, OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 14 - OPS Francouzská 1195

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1193, 1194 a 1195. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1195 v prostorách stávajícího vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z chodbičky mezi sklepními kójemi. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1193 a 1194.

VST 14 - OPS Francouzská 1196

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z protější místnosti za chodbou.

VST 14 - OPS Francouzská 1197

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z protější místnosti za chodbou.

VST 14 - OPS Francouzská 1198

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST v 1. NP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 14 - OPS Osvoboditelů 1200

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z chodby.

VST 14 - OPS Osvoboditelů 1202

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z chodby.

VST 19 - OPS Francouzská 1204

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodbičky.

VST 19 - OPS Francouzská 1205

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1205 a 1205. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1205 v místnosti vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodbičky.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1206.

VST 19 - OPS Osvoboditelů 1208

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1207 a 1208. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1208 v prostorách stávajícího měření tepla. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda s vodoměrem je ve stejné místnosti.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1207.

VST 19 - OPS Osvoboditelů 1211

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1209, 1210 a 1211. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1211 v prostorách stávajícího měření tepla. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodbičky.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1209 a 1210.

VST 19 - OPS Osvoboditelů 1212

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1212 a 1213. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1212 v místnosti vstupu tepla z VST v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodbičky.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1213.

VST 19 - OPS Osvoboditelů 1214

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousední místnosti – domovní přípojka SV.

VST 19 - OPS Osvoboditelů 1215

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousední místnosti – domovní přípojka SV.

VST 20 - OPS 17. listopadu 1217

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1216, 1217 a 1218. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1217 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1216 a 1218.

VST 20 - OPS 17. listopadu 1220

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

VST 20 - OPS 17. listopadu 1221

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

VST 20 - OPS 17. listopadu 1223

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1222 a 1223. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1223 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1222.

VST 20 - OPS 17. listopadu 1224

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z místnosti přípojky SV na opačné straně domu.

VST 20 OPS 17. listopadu 1225 - ZŠ

OPS slouží pro zásobování teplem objektu školy. OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV, na stávající potrubí rozdělovač a sběrač TTV a na stávající potrubí TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z chodby před jídelnou - stropní podhled. V prostoru umístění OPS bude vybourán stávající betonový sokl (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 20 - OPS 17. listopadu 1226

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody. V prostoru umístění OPS bude vybourána stávající dřevěná dělící příčka (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 20 - OPS 17. listopadu 1227

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

VST 20 - OPS 17. listopadu 1228

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

VST 20 - OPS 17. listopadu 1229

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1229 a 1230. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1229 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1230.

VST 20 - OPS 17. listopadu 1231

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1231 a 1232. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1231 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1232.

VST 19 - OPS 17. listopadu 1233

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

VST 19 - OPS 17. listopadu 1234

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

VST 19 - OPS Osvoboditelů 1235

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

VST 19 - OPS Osvoboditelů 1236

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

VST 19 - OPS Osvoboditelů 1237

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena z protější místnosti.

VST 19 - OPS Osvoboditelů 1238

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace. Studená voda bude přivedena z chodbičky mezi sklepními kójemi v 1. PP na opačné straně domu. OPS bude od ostatního prostoru místnosti oddělena oplocením (viz. A.1. Architektonické a stavební řešení).

VST 16 - OPS Polní 1285

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1285, 1286 a 1287. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1285 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti na opačné straně domu. Napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV bude provedeno v prostoru instalace OPS.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1286 a 1287.

VST 16 - OPS Polní 1288

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

VST 16 - OPS Polní 1289

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1289 a 1290. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1289 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1290.

VST 16 - OPS Pod zahradami 1291

OPS slouží pro zásobování teplem objektu obchodu. OPS bude umístěna v místnosti skladu vedle manipulační plošiny. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV. Napojení na stávající potrubí TTV bude provedeno v místnosti baru v ostění za pultem.

VST 16 - OPS Pod zahradami 1292

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti bývalé mandlovny na opačné straně domu. Napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV bude provedeno v prostoru instalace OPS.

VST 16 - OPS Pod zahradami 1293

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. Napojení na potrubí nové přípojky primáru TTV bude realizováno v místnosti bývalé mandlovny na opačné straně domu. Napojení na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a SV bude provedeno v prostoru instalace OPS.

VST 16 - OPS Pod zahradami 1294

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1294, 1295 a 1296. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1294 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodbičky v 1. PP.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domů 1295 a 1296.

VST 16 - OPS Pod zahradami 1297

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1297 a 1298. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1297 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV, cirkulace a studené vody.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1298.

VST 16 - OPS Pod zahradami 1299

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1299 a 1300. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1299 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z domovní přípojky SV.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1300.

VST 21 - OPS Obránců míru 1304

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1303, 1304. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1304 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z vedlejší místnosti domu.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1303.

VST 21 -* OPS Obránců míru 1306

OPS slouží pro zásobování teplem objektů č.p. 1305 a 1306. OPS bude umístěna v objektu č.p. 1306 v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z místnosti za schody na stejné straně domu.

Průběžný páteřní rozvod TTV, TV a cirkulace vedený v současné době v objektu, bude vyměněn za nový ve stejné trase a nadále využíván pro napojení domu 1305.

VST 21 - OPS Obránců míru 1307

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z místnosti za schody na stejné straně domu.

VST 22 - OPS Pod Morávií 1313

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z vedlejší místnosti – domovní přípojka SV.

VST 22 - OPS Pod Morávií 1314

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z vedlejší místnosti – domovní přípojka SV.

VST 22 - OPS Pod Morávií 1315

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z vedlejší místnosti – domovní přípojka SV.

VST 23 - OPS Francouzská 1317

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z prostoru chodbičky mezi sklepními kójemi v druhé části 1. PP.

VST 23 - OPS Francouzská 1318

OPS bude umístěna v místnosti stávajícího měření tepla v 1. PP. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena z prostoru chodbičky mezi sklepními kójemi v druhé části 1. PP.

VST 23 - OPS Čs. armády 1328

OPS slouží pro zásobování teplem objektu Komerční banky. OPS bude umístěna v místnosti stávajícího vstupu tepla z VST. V tomto prostoru bude realizováno napojení na nové potrubí přípojky primáru TTV a na stávající potrubí TTV, TV a cirkulace. Studená voda bude přivedena ze sousedící chodby.

### Zkoušky zařízení

Na smontovaném zařízení předávací stanice tepla a ústředního vytápění bude provedena topná zkouška i ostatní zkoušky dle ČSN 06 0310. Vzhledem k instalovanému zařízení otopné soustavy bude provedena ve většině objektů topná zkouška v rozsahu 72 hod. Pro rodinné domky a stávající VST bude provedena topná zkouška v rozsahu 24 hod.

## Výměníkové stanice

Provedením stavby bude veškerá stávající technologie v lokalních výměníkových stanicích uvedena mimo provoz. Ve většině stávajících výměníkových stanic budou instalována teplovodní otopná tělesa (registr z žebrovaných trubek) pro pokrytí tepelný ztrát objektu. Spotřeba tepla na vytápění bude měřena novým měřičem tepla.

Několik výměníkových stanic bude využito pro instalaci OPS (vis kapitola Objektové předávací stanice OPS).

### Otopná tělesa instalovaná ve VST

| VST | č.p. | název ulice | top. těleso |
| --- | --- | --- | --- |
| VST3 | 966 | Ke Koryčce | 4mx3 |
| VST4 | 926 | Školní | 4mx2 |
| VST5 | 925 | Družstevní | 1,9m x 2 1,9m x 4 |
| VST6 | 1042 | Obránců míru | 2m x 4 2,5m x 4 |
| VST7 | 22 | Štefánikova | 3m x 5 |
| VST8 | 26 | Dukelská | 2m x 4 2m x 4 |
| VST9 | 27 | Krátká | 3,8m x 4 |
| VST10 | 31 | I. Šustaly | 3m x 5 |
| VST11 | 67 | Erbenova | 3m x 4 |
| VST12 | - | Štramberská | 3,5m x 5 |
| VST13 | 65 | Máchova | 3,6m x 4 |
| VST14 | - | Francouzská | 4,5m x 4 1m x 3 |
| VST16 | - | Polní | 2,5m x 4 1,4m x 4 |
| VST19 | - | 17. listopadu | 3m x 4 1,7m x 5 |
| VST20 | - | 17. listopadu | 1,6m x 5 1,9m x 5 |
| VST21 | - | Obránců míru | 2x 1,4mx4 1,4m x 5 |
| VST22 | - | Pod Moravií | 4m x 3 3m x 2 |
| VST23 | - | Pod Moravií | 4,1m x 4 |

### Zkoušky zařízení

Na smontovaném zařízení a ústředního vytápění bude provedena topná zkouška i ostatní zkoušky dle ČSN 06 0310. Vzhledem k malému rozsahu instalovanému zařízení otopné soustavy bude provedena topná zkouška v rozsahu 24 hod.

## Ostatní objekty

V níže uvedených osmi objektech bude v rámci stavby instalován pouze nový měřič tepla.

| VST | č.p. | název ulice |
| --- | --- | --- |
| VST17 |  | zimní stadion |
| VST27 | 368,7 | Obránců míru- kulturní dům + muzeum |
| MÚ | 1163 | Štefánikova – městský úřad |
| VST25 |  | Nákladové nádraží ČD |
| TESCO |  | TESCO |
| VS26 |  | ČD osobní nádraží |
| VST28 |  | Poliklinika Therapon98 |
| VST30 | 8 | klub házené |
| VST31 |  | tenisový klub |

## Potrubí

### Rozměry potrubí

Potrubí primár TTV a sekundár TTV (včetně propojení expanzní nádoby) v objektech bude provedeno z ocelových trubek následujících rozměrů:

Potrubí závitové bezešvé

DN15 – Ø21,8/2,65

DN20 – Ø27,3/2,65

DN25 – Ø34,2/3,25

DN32 – Ø42,9/3,25

DN40 – Ø48,8/3,25

DN50 – Ø60,3/3,65

Potrubí hladké bezešvé

DN65 – Ø76,1/3,2

DN80 – Ø88,9/4,0

DN100 – Ø114,3/4,5

DN125 – Ø139,7/5,0

Potrubí TV, cirkulace a studené vody bude provedeno z plastových trubek z polypropylenu typu 3 – PPR PN16 následujících rozměrů:

De25 - Ø25×2,8

De32 - Ø32×4,4

De40 - Ø40×5,5

De50 - Ø50×6,9

De63 - Ø63×8,6

### Uložení potrubí

Potrubí bude vyspádováno, na nejvyšších místech odvzdušněno a na nejnižších místech opatřeno vypouštěním. Vzdálenosti uložení potrubí bude provedeno dle následující tabulky.

| ocelové potrubí |  |
| --- | --- |
| DN potrubí | vzdálenost uložení [m] |
| 25 | 2,0 |
| 32 | 2,2 |
| 40 | 2,5 |
| 50 | 3,0 |
| 65 | 4,0 |
| 80 | 4,5 |
| 100 | 5,0 |
| 125 | 6,0 |
| PPR potrubí TV, cirk., SV |  |
| rozměr potrubí | vzdálenost uložení [m] |
| 25×2,8 | 0,90 |
| 32×4,4 | 1,00 |
| 40×5,5 | 1,00 |
| 50×6,9 | 1,20 |
| 63×8,6 | 1,35 |

### Tepelné Izolace potrubí

Veškeré dopojovací potrubí (primár TTV, sekundár TTV, TV a cirkulace) s předpokládanou provozní teplotou vyšší než 40°C bude opatřeno tepelnou izolační. Potrubí primáru TTV a TTV bude izolováno pouzdry z minerální vlny s Al folií. Potrubí TV, cirkulace a studené vody bude izolováno pomocí návlekových trubic z pěnového polyetylenu s Al folií. Izolace rozvodů studené vody, která slouží jako zábrana před rosením, bude jednotné tloušťky 9 mm.

Ostatní tloušťky izolací budou provedeny dle následující tabulky.

| Primár TTV a sek. TTV |  |
| --- | --- |
| DN potrubí | tloušťka izolace [mm] |
| 25 | 30 |
| 32 | 40 |
| 40 | 40 |
| 50 | 40 |
| 65 | 50 |
| 80 | 50 |
| 100 | 60 |
| 125 | 80 |

| TV, cirkulace |  |
| --- | --- |
| potrubí PPR | tloušťka izolace [mm] |
| 25×3,2 | 25 |
| 32×4,4 | 25 |
| 40×5,5 | 25 |
| 50×6,9 | 25 |
| 63×8,6 | 25 |

### Provádění svařečských prací – ocelové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním denníku.

Svařování potrubí, svařování a přivařování kalníků vč. vypouštěcího potrubí, přivařování sedel uložení k trubkám a svařování konstrukcí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN 15607; ČSN EN ISO15614, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 287-1.

### Zkoušky ocelového potrubí

Kontrola kvality svaru

Kontrola kvality svaru bude provedena dle ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí – část 5: Kontrola a zkoušení, čl. 8. Nedestruktivní kontrola bude prováděna metodou RTG dle ČSN EN 444 Nedestruktivní zkoušení a ČSN EN 1435 Nedestruktivní zkoušení svarů -Radiografické zkoušení svarových spojů. Svary na potrubí budou rentgenovány dle ISO ČSN 5579, svary ke kontrole určí investor v rozsahu dle normy. Rentgenování provede nezávislá zkušebna.

Hydrostatická tlaková zkouška

Hydrostatická tlaková zkouška se provede podle ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí – část 5: Kontrola a zkoušení, čl. 9. Zkouška bude provedena před provedením nátěrů a izolací přímo topným médiem. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce provozovatele, investora a dodavatele. O zkoušce bude sepsán protokol.

Ostatní průběžné zkoušky a kontroly

Spád potrubí bude kontrolován v průběhu montáží nivelačním přístrojem. Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot uvnitř trubky.

Veškeré materiály ovlivňující jakost prováděných trubních prací budou dodány od jednotlivých výrobců spolu s atesty a pasporty.

### Zkoušky polastového potrubí – tlaková zkouška

Napuštění rozvodu vodou je možné nejdříve 1 hodinu po provedení posledního svaru. Po dokončení montáže se provede tlaková zkouška za následujících podmínek:

zkušební tlak:	min. 15 bar

začátek zkoušky:	min. 2 hod. po odvzdušnění a odtlakování systému

doba trvání zkoušky:	60 minut

max. přípustný pokles tlaku:	0,2 bar

Potrubí připravené na zkoušku musí být uložené podle projektu, čisté a po celé trase viditelné. Potrubí se zkouší bez hydrantů a vodoměrů a jiných armatur s výjimkou zařízení na odvzdušnění potrubí. Namontované uzávěry musí být otevřené. Výtokové armatury mohou být osazeny jen v případě, že vyhovují zkušebnímu přetlaku. Běžně se pro účely tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejnižšího místa tak, že se otevřou všechna místa pro odvzdušnění potrubí a postupně se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin. Délka zkoušeného potrubí se stanoví dle místních poměrů, maximálně však 100 m.

Po napuštění vodou se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12-ti hodin, po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak (15 barů). Tlaková zkouška trvá 60 minut a po dobu zkoušky je maximální dovolený pokles tlaku 0,02 MPa. Pokud je pokles větší, je třeba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit a provést novou tlakovou zkoušku. O průběhu tlakové zkoušky musí být proveden zápis.

## Armatury

Jako uzavírací armatury budou použity ocelové kulové kohouty.

Provedení kohoutů do DN40 včetně bude závitové, DN50 a větší bude přivařovací.

## Nátěry

Veškeré zařízení, potrubí a ocelové konstrukce budou opatřeny dvojnásobným nátěrem základní syntetickou barvou.

Neizolované části potrubí, některé armatury, konstrukce a ostatní zařízení budou natřeny dvojnásobným nátěrem syntetickou barvou krycí s 1×emailováním.

Barevné rozlišení podle druhu protékajícího media bude provedeno ve smyslu ČSN 13 0072.

## Demontáže v zásobovacích objektech

Ve všech zásobovaných objektech bude demontováno stávající potrubí TTV, TV a cirkulace vedoucí z VST. Veškeré demontované potrubí bude na úrovni vnitřního zdiva zaslepeno. Dále budou ve všech nápojných místech demontovány stávající měřiče tepla. V jednotlivých zásobovaných objektech budou provedeny další demontáže potrubí TTV, TV a cirkulace v úsecích mezi stávajícím napojením na primární potrubí a napojením nového přípojného potrubí vedeného z OPS. Pokud instalovaná OPS slouží pro zásobování teplem více objektů (některé vícevchodové obytné budovy), budou stávající průběžné rozvody TTV, TV a cirkulace demontovány a nahrazeny novými.

Při realizaci je nutné dbát na to, aby při přerušení rozvodů TTV, TV a cirkulace zůstaly napojeny všechny stávající odbočky.

# Měření a regulace MaR a ASŘ

## Všeobecně

Předmětem tohoto projektu jsou silnoproudé rozvody a MaR pro objektové předávací stanice (OPS). Na tento projekt navazuje na samostatný projekt IO02.2.2 - Elektronická komunikace - datové kabely a C.2 Systém řízení tlg. procesů, MaR,  DPS 2.1 – MaR  Kotelna.

Popis technologického zařízení

Zdrojem tepla  je viz článek 1.2. Ze zdroje  budou prostřednictvím venkovních tepelných rozvodů napojeny OPS v jednotlivých objektech. Předávací stanice jsou navrženy jako kompaktní teplovodní předávací stanice s regulací topné vody pro ÚT a TV pro objekt. Technologické schémata viz. výkresová dokumentace.

Předávací stanice budou provozovány automaticky s tzv. občasnou obsluhou.

## Technické parametry

Pro zajištění vysoké spolehlivosti a funkčnosti systému bude řídící systém funkčně i  hardwarově  decentralizovaný. Požadovanou funkční a prostorovou decentralizací se respektují samostatné dílčí technologické funkce prostorově členěných provozních souborů. Pro řízení každé OPS bude instalován rozvaděč MaR, který bude obsahovat příslušné vzdálené I/O moduly. Tyto rozvaděče budou propojeny metalickým komunikačním kabelem  do jednotlivých sběrných bodů (koncentrátorů sítě–KS). Koncetrátory sítě budou navzájem  propojeny optickým kabelem komunikační protokol bude průmyslový ETHERNET, viz  topologie.

Tepelná síť pro OPS bude provozována s následujícími parametry médií :

teplotní spád primární vstupní TTV/vratná TTV	TTTV1/ TTTV2	103 /53°C	v zimě

70 /35°C	v létě

teplotní spád sekundární v objektech	TTTV1/ TTTV2	70 /50°C	v zimě

minimální hodnota venkovní teploty 	Te	-15 °C

## Technický popis okruhů MaR

01 TIC Teplota topné vody

Regulace teploty topné vody pro ÚT a pro ohřev TV na konstantní hodnotu je navržena pomocí dvoucestného regulačního ventilu s  elektrickým servopohonem s havarijní funkcí.

Součástí okruhu je ovládání příslušného oběhového čerpadla. Venkovní čidlo umístěné na severní straně na výložníku ve výšce cca 2,5 m v nedosažitelné vzdálenosti.

02 TIC Teplota TV (teplé vody)

Jedná se o regulaci teploty TV na konstantní hodnotu pomocí dvoucestného regulačního ventilu s elektrickým servopohonem s havarijní funkcí. Součástí okruhu je ovládání cirkulační čerpadla.

03 PIC Doplňování do systému

Je navrženo doplňování ze zpátečky teplovodního primárního rozvodu pomocí kulového ventilu s elektrickým servopohonem.

04 UZA Zabezpečovací zařízení

Systém měření a regulace vyhodnocuje následující poruchové stavy:

- minimální tlak v systému

- přehřátí ÚT nad 90°C

- přehřátí TV nad 65°C

Při výskytu některé z uvedených poruch a) až c) dojde k odstavení zdroje tepla z provozu, tj. k uzavření příslušných uzavíracích ventilů s havarijní funkcí na primárním potrubí před jednotlivými výměníky ÚT nebo TV.

Po pominutí těchto poruchových stavů může být zařízení uvedeno automaticky opět do provozu. Teprve po opakování poruchy a následném odstavení zdroje je nutný zásah obsluhy.

- přehřátí prostoru

- zaplavení prostoru

Při výskytu některé z uvedených poruch d) až e) dojde k odstavení zdroje tepla z provozu, tj. k uzavření příslušných uzavíracích ventilů s havarijní funkcí na primárním potrubí před jednotlivými výměníky ÚT nebo TV.

Po pominutí těchto poruchových stavů nesmí být zařízení uvedeno opět do provozu automaticky, ale teprve po zásahu obsluhy.

Všechny poruchové stavy a) až e) jsou vyhodnocovány softwarově regulátorem.

05 PdIC  Tlaková diference topné vody

Výkon centrálních oběhových čerpadel v kotelně bude řízen změnou otáček pomocí měničů kmitočtu na základě dispozičního tlaku na hydraulicky nejvzdálenější OPS na jednotlivých větvích venkovního teplovodu.

Jedná se o následující OPS :

Větev 1	VS16 - Objekt stávající VST16 na větvi ZÁPAD

Větev 2	VS21-Obránců míru 869 na větevi SEVER

Větev 3	VS13-Alšova 1145-6 na větvi JIH

Na uvedených OPS budou instalovány snímače diferenčního tlaku. Snímače jsou ve výkresu Situační schéma označeny značkou „dP“ v kolečku umístěnou v blízkosti příslušné OPS).

Navíc budou u výše uvedených objektů větve 1, 2 a 3 instalovány řízené armatury (zkraty) mezi přívodem a vratem na vstupu primáru do OPS.

Čerpadla budou řízena jako kaskáda podle Tlakově nejvzdálenější místo na primární topné soustavy která je na patě předávací stanice VS13-Alšova 1145-6 na větvi JIH. Zde je nutno udržovat před vstupem do OPS diferenční tlak min. 80kPa. Z tohoto místa bude primárně řízen chod oběhových čerpadel v kotelně.

Druhé tlakově nejvzdálenější místo primární topné soustavy je na patě předávací stanice VS21-Obránců míru 869 na větevi SEVER. Zde je nutno udržovat před vstupem do OPS diferenční tlak min. 205 kPa.

Třetí tlakově nejvzdálenější místo primární topné soustavy je na patě objektu VS16 - Objekt stávající VST16 na větvi ZÁPAD. Zde je nutno udržovat před vstupem do objektu diferenční tlak min. 210 kPa.

06 Řídicí systém

Je navržen DDC regulátor umístěný v rozvaděči MaR-DT..

07 Rozvaděč MaR-DT

Je navržena nástěnná rozvodnice umístěná v místnosti OPS. V boční stěně rozvaděče je umístěn hlavní vypínač OPS.

08 Množství tepla

Jedná se o měření množství tepla předaného do systému ÚT a pro ohřev TV. Jsou instalovány samostatné měřicí soupravy, jsou vybaveny modulem sběrnice MODBUS. Přenos dat z měřicích souprav na dispečink je navržen prostřednictvím datových kabelů.

09 Množství studené vody pro TV

Jedná se o měření množství spotřebované vody TV. Impulsní výstup z měřiče je zaveden do vstupu jednoho z měřičů tepla. Přenos dat z měřicích souprav na dispečink je navržen prostřednictvím datových kabelů.

10 Dispečerský systém

Prostřednictvím kabelových rozvodů je zdroj napojen na dispečerský systém řízení zdrojů, který zabezpečuje 24hodinový provoz. Veškeré provozní a poruchové stavy jsou on-line zobrazeny u  dispečera, který podle typu zobrazené poruchy dále řeší způsob jejího odstranění. Komunikační rozvody MaR slouží k přenosu dat z jednotlivých regulátorů a údajů z měřičů tepla.

# Zařízení silnoproudé elektrotechniky

## Odběrné místo

Pro OPS bude zřízeno nové odběrné místo pro odběr elektrické energie z distribuční soustavy společnosti E.ON. Silnoproudé rozvody začínají ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči ER pro společnou spotřebu. V elektroměrovém rozvaděči bude provedena odbočka z hlavního domovního vedení přes jednopólový jistič před elektroměrem a jednofázový elektroměr do rozvaděče předávací stanice OPS.

Z rozvaděče MaR-DT jsou napojena oběhová čerpadla, svítidla umělého osvětlení OPS, zařízení MaR pro OPS, datový rozvaděč a ve vytypovaných OPS také detektory netěsnosti předvolovaného potrubí. Detektory jsou ve výkresu Situační schéma označeny značkou „DET“ v kolečku umístěnou v blízkosti příslušné OPS.

Umístění stacionárních měřících přístrojů signalizačních vodičů

V níže vypsaných objektech budou umístěny stacionární měřící přístroje (napájení viz příloha přístroj BD42 – neuvádět typ) vyhodnocující izolační stav PI potrubí s přenosem signálu o poruše do kotelny

1 – Nová plynová kotelna

2 – č.p. 1328

3 – č.p. 1180

4 – č.p. 549

5 – č.p. 1181

6 – č.p. 1204

7 – č.p. 1225

8 – č.p. 761

9 – č.p. 727

10 – č.p. 872

11 – č.p. 735

12 – č.p. 967

13 – č.p. 1105

14 – č.p. 1035

15 – č.p. 370

16 – č.p. 1159

17 – č.p. 1071

18 – č.p. 1074

19 – č.p. 1110

20 – č.p. 1120

21 – č.p. 1098

22 – č.p. 1126

23 -  č.p. 1140

## Technické údaje

### Napěťové soustavy

1 NPE  stř. 50 Hz, 230 V / TN-C-S 	tj. jednofázová střídavá se samostatně

vedenými vodiči N a PE

1 stř. 50 Hz, 24 V / FELV	tj. funkční malé napětí (napětí kategorie I.)

### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí)

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 	čl. 411.2	příloha A,	čl. A.1	izolace

čl. A.2	kryty

- ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	čl. 411.3.1		ochranné uzemnění a

ochranné pospojování

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	čl. 411.3.2		automatické odpojení

v případě poruchy

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	čl. 415.2		doplňující ochranné

pospojováním

- základní ochrana a ochrana při poruše v obvodech FELV

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2	čl. 411.7		funkční malé napětí

(FELV)

### 3.0 Vnější vlivy

Prostor OPS se z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem stanovuje v souladu s normou ČSN 33 2000-3 jako prostor normální.

### Vyrovnání potenciálů

Pro základní vyrovnání potenciálů slouží přípojnice hlavního pospojování (ekvipotenciální přípojnice EP). Na přípojnici hlavního pospojování bude připojeno mimo zař. silnoproudu, ochranný vodič PE, kovové potrubí, kovové pláště, svodič přepětí apod. Hlavní pospojování je součástí silnoproudých rozvodů.

Pro doplňující pospojování zařízení měření a regulace a příslušných silnoproudých rozvodů bude použit náhodný vodič tvořený soustavou pozinkovaných kabelových žlabů, které budou pro tento účel vodivě propojeny v souladu s ustanoveními ČSN 33 2000-5-54 ed.2. Toto pospojování zahrnuje všechny neživé části zařízení MaR a příslušných silnoproudých zařízení, vodivé části technologického zařízení, stínění kabelů MaR a přepěťové ochrany.

### Ochrana před účinky statické elektřiny

Nepředpokládá se hromadění elektrických nábojů na technologickém zařízení, částech stavebních konstrukcí a osobách, protože je zajištěna možnost trvalého svodu elektrických nábojů do země.

### 6.0 Ochrana proti přepětí

silových vedení:

ochrana typu T1 (B) a T2 (C) by měla být součástí elektroinstalace celého objektu, není předmětem tohoto projektu.

ochrana typu T3 (D) v rozvaděči MaR-DT

datových vedení:

v rozvaděči MAR-DT je navržena jemná ochrana datových sběrnic

## Bilance odběru el. energie

instalovaný výkon vč. umělého osvětlení	Pi = 1,4 kW

součinitel náročnosti				ß = 0,6

výpočtový výkon					PP = 0,84 kW

výpočtový proud					IP = 3,8 A

## Provedení rozvodů

### El. přípojka

Pro OPS bude zřízeno nové odběrné místo pro odběr elektrické energie z distribuční soustavy společnosti E.ON. Silnoproudé rozvody začínají ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči ER pro společnou spotřebu. V rozvaděči ER bude provedena odbočka z hlavního domovního vedení:

- přes jednopólový jistič před elektroměrem (jistič 16A/1 s charakteristikou B) a jednofázový elektroměr do rozvaděče MaR-DT předávací stanice OPS

- přívod z rozvaděče ER bude proveden plným vodičem CYKY 3-Jx6. Vývodové vodiče budou označeny návlečkami s popisem L1, střední vodič bude označen návlečkami s popisem N, ochranný vodič PE barevné značení vodičů bude odpovídat technické normě ČSN 33 0165

### Umělé osvětlení

Osvětlení je navrženo podle ČSN EN 12464-1 a souvisejících norem. Navržená svítidla jsou zářivková s lineárními zářivkami. Svítidla budou umístěna na stropě a budou v prostoru situována nad technologii. Svítidla budou napojena z rozvaděče MaR-DT.

### Silnoproudé rozvody

Silnoproudé rozvody a spojovací vedení pro MaR je navrženo celoplastovými kabely CYKY a kabely pro automatizaci JYTY, uloženými volně v pozinkovaných kabelových žlabech, pevných a ohebných trubkách PVC nebo v lištách PVC. Rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Rozvaděč MaR-DT bude umístěn na stěně v blízkosti předávací OPS.

### Pospojování

Pospojování u podružného rozvaděče MaR-DT bude provedeno ve stejném rozsahu jako hlavní pospojování, ale bude se týkat pouze zařízení umístěných nebo vstupujících do místnosti OPS - ochranný vodič, skříň rozvaděče MaR-DT, vstupní a výstupní potrubí rozvodů ÚT a TV, kovové konstrukční části místnosti OPS budou propojeny s přípojnicí pospojování umístěnou v blízkosti rozvaděče MaR-DT na stěně. Pospojování bude provedeno vodičem CY 6 mm2.

Pro pospojování bude využit náhodný vodič tvořený soustavou kabelových žlabů, které budou pro tento účel vodivě propojeny v souladu s ustanoveními ČSN 33 2000-5-54 ed.2.

## Požadavky na ostatní profese

### Stavební část

Provede stavební práce dle požadavků dodavatele MaR. Kabelové průchody budou provedeny vrtáním. Veškeré průchodu zdivem budou zazděny. V případě průchodů mezi požárními úseky budou otvory vyplněny protipožární výplní.

### Technologie

Provést navaření odběrů, návarků a montáž ventilů dle požadavků dodavatele MaR.

# Zdravotně technické instalace

Nové přípojky studené vody v objektech č.p. 593, 869, 891, 935, 989, 1004, 1017, 1055, 1056, 1063, 1070, 1089, 1129, 1132, 1136, 1175, 1188, 1189, 1214, 1215, 1307 jsou součástí části projektové dokumentace „IO 3 Přípojky studené vody k objektům“.

Rozvody pro dopojení OPS potrubím TV, cirkulace TV a studené vody jsou součástí části projektové dokumentace „Zařízení pro vytápění staveb“.

# Popis staveniště a příprava území ke stavbě

Stavba bude probíhat v technických místnostech. V průběhu realizace musí být zajištěna dodávka TV do obytných budov.

Před zahájením stavby je nutné:

- zajistit přístup do objektů a místností, kde bude prováděna montáž

- zajistit vyklizení místností, kde bude prováděna montáž

# Ochrana životního prostředí

Stavba jako taková nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí.

Rozhodující část odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude tvořena železným šrotem z demontovaných zařízení. Tento odpad bude 100% recyklován. U části odpadů vzniklých z likvidace stávajících izolací potrubí (minerální plst) bude zajištěna ekologická likvidace odbornou firmou. Suť z bouracích prací bude odvezena na skládku.

## Odpadní látky

Vznikající odpady jsou zatříděny podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Jedná se o odpady uvedené v následující tabulce:

| Druh odpadu | Kat.č. dle Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. | Způsob zneškodnění/ Využití |
| --- | --- | --- |
| Dřevo | 17 02 01 kat. O | Stavební dřevo z bednění dále nepoužitelné pro tento účel bude umístěno do kontejneru pro tuhý komunální odpad a spáleno ve spalovně |
| Cihly | 17 01 02 kat. O | Stavební suti cihel budou odkládány do kontejneru a odvezeny k recyklaci |
| Beton | 17 01 01 kat. O | Stavební suti betonu budou odkládány do kontejneru a odvezeny k recyklaci |
| Železo a ocel | 17 04 05 kat. O | Zbytky demontovaného a odřezky nového potrubí i použité elektrody budou ukládány do kontejneru a odvezeny do sběrných surovin |
| Izolační materiály, asfalt | 17 03 01 kat. N | Zbytky demontovaných izolačních materiálů budou odvezeny k recyklaci |
| Obaly, obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10 kat. N | Nádoby se zbytky nátěrových hmot s organickými rozpouštědly, použité pro nátěry potrubí budou shromážděny a likvidovány |

# Hygiena a bezpečnost

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky platných norem, zejména ČSN 06 0210, ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, dle kterých musí být provedena také montáž a zařízení provozováno.

Montážní práce smí provádět pouze organizace, které jsou k tomuto úkonu právně a odborně způsobilé. Pracovníci musí být vybaveni pracovními ochrannými pomůckami. Během svářečských prací musí být zajištěn řádný požární dozor v rozsahu platných předpisů.

Stavba nebude po realizaci zdrojem ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. Obsluhu zařízení musí provádět zaškolené osoby. Do prostoru OPS musí být zamezen přístup nepovolaným osobám, stejně tak musí být zabráněno manipulaci se zařízením nepovolaným osobám.

Stavba svým charakterem nevyvolává zvýšené požární riziko. Požární řešení z tohoto důvodu není předmětem této projektové dokumentace. Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat obecně platné požárně bezpečnostní předpisy.

# Seznam použitých zkratek

OPS		objektová předávací stanice

NU		napojovací uzel

PD		projektová dokumentace

PI		předizolované

SV		studená voda

SO		stavební objekt

TV		teplá voda (dříve nazývaná teplá užitková voda TUV)

UV		uzavírací ventil

primární TTV		primární teplá topná voda (ve venkovních PI rozvodech)

sekundární TTV	primární teplá topná voda (ústřední topení ÚT v objektech)

CIRK.		cirkulace TV

VST		lokální výměníková stanice

ZŠ		základní škola

MŠ		mateřská škola

RD		rodinný dům

# Techinické a uživatelské standardy

## Objektové předávací stanice

## Technologie objektové předávací stanice (dále jen OPS)

Hlavní funkce OPS je produkce teplé vody pro vytápění a produkce teplé pitné vody zajištěna z primárního topného média, měření spotřebovaného tepla a regulace diferenciálního tlaku a průtoku média na primáru. Při ohřevu teplé pitné vody je požadováno, využívat zbytkového tepla z vratu primáru ohřevu teplé vody pro vytápění. Technologie OPS musí garantovat vychlazení vratu primáru při současné dodávce UT a TeV pod teplotou 35°C.

Moduly OPS, které tvoří funkční jednotku, jsou instalovány na upevňovacím rámu a jsou vyrobeny z armatur, potrubí a zařízení. Obsahují všechny potřebné bezpečnostní a regulační komponenty kromě nádrže na teplou pitnou vodu, (uzavírací ventil, filtr, zpětný ventil, vodoměr) a tlakové zařízení.

Zadavatel dodá výkresy standardizovaných připojení a základní rozměrové požadavky. Uchazeč je musí ve své dokumentaci zohlednit.

## Hlavní vlastnosti OPS stanic

Požadované jmenovité hodnoty teplot a tlaků kompletní technologie pro armatury:

| Uzavírací ventily blokující medium primáru: | PN 25, TN 120 °C |
| --- | --- |
| Ostatní armatury v primárním okruhu | PN 16, TN120 °C |
| Armatury ostatní komponenty v sekundárním okruhu: | PN 6, TN 90°C |
| Armatury na straně TV: | PN 10, TN 90°C |

Armatury sekundárního okruhu do DN 50 možno osadit v provenení závitovém, nad DN 50 provedení přírubové (mezipřírubové/přivařovací). Armatury musí splňovat jmenovité parametry dle uvedených standardů viz níže.

## Technické požadavky na armatury,přístroje a další komponenty modulů = standardy

Regulátor průtoku

- Slitina mosazi odolná proti odzinkování, konstrukce AMETAL

- Připojení: 								závitové/přírubové

- Jmenovitý tlak:		 						PN20

- Jmenovitá teplota:								TN120 °C

- Konstrukce dovolující těsné uzavření!

- Samotěsnící měřící vsuvky

- Ovládací hlavice s  číslicemi nastavení přesné hodnoty

- Vypouštěcí nástavec ½“

Tlakoměr, uzavírací armatura (manometrická sada)

- Slouží k provoznímu měření tlaku

- Připojení manometru je závitové 						G1/2“

- Měřící rozsah: 					PRIM 0-1,6, TV 0-1,0, UT 0-0,6 MPa

- Třída přesnosti 								TP1,6%

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- Jmenovitá teplota:								TN120 °C

- Průměr budíku D80

- Pod manometr uzavírací armatura a odvzdušněním (PN16, 120°C)

Teploměr (sada na měření teploty)

- Slouží k provoznímu měření teploty (informativní)

- Připojení jímky								G1/2“

- Měřící rozsah:									0-120°C

- Třída přesnosti 								TP1,6%

- Jmenovitý tlak jímky:		 						PN16

- Průměr budíku D80

- Délka jímky do DN 65=65mm, od DN 80 do DN 100=105mm, od DN 100= 150mm

Uzavírací armatura (přívařovací)

- Ocelové tělo, koule nerez ocel AISI 304 s PTFE těsněním, konstrukce svařované

- Připojení: 									přivařovací

- Jmenovitý tlak:		 						PN40

- Jmenovitá teplota:								TN200 °C

- Konstrukce dovolující těsné uzavření!

Uzavírací armatura (dopouštění)

- Uzavírací ventil dopouštění, kulový kohout závitový, s mosazným tělem, s PTFE těsněním

- Připojení:									závit

- Jmenovitý tlak:		 						PN35

- Jmenovitá teplota:								TN185 °C

- Těsnění kulového kohoutu musí být provedeno z PTFE

- Konstrukce dovolující těsné uzavření!

Uzavírací armatura (sekundár)

- Kohout, kulový, závitový, s mosazným tělem, těsnění PTFE

- Připojení: 									závitové

- Materiálové provedení: 							mosaz

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- Jmenovitá teplota:								TN120 °C

- Osvědčení o použití pro pitnou vodu u kulových kohoutů osazených na cirkulaci a studené vodě

Uzavírací armatura (sekundár)

- Klapka s litinovým tělem, s nerezovým diskem, manžeta EPDM

- Připojení: 								mezipřírubové

- Materiálové provedení: 							litina

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- Jmenovitá teplota:								TN90 °C

- Ovládání do DN 125 páka od DN 150 ruční převodovka

Uzavírací armatura s odv. (na stranu vodoměru)

- Kohout, kulový, s mosazným tělem, těsnění PTFE

- Připojení: 									závitové

- Materiálové provedení: 							mosaz

- Jmenovitý tlak:		 						PN20

- Jmenovitá teplota:								TN120 °C

- S odvzdušněním

- Osvědčení o použití pro pitnou vodu

Zpětná armatura (mezpřírubová)

- Konstrukce: 							            mezipřírubová

- Materiálové provedení: 						nerezová/mosazná

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- Jmenovitá teplota:								TN120 °C

Zpětná armatura (sekundár)

- Připojení: 									závitové

- Materiálové provedení: 						nerez/mosaz

- Jmenovitý tlak:		 						PN10

- Jmenovitá teplota:								TN90 °C

- Osvědčení o použití pro pitnou vodu u zpětných klapek osazených na cirkulaci a studené vodě

Filtr

- Připojení: 									přírubové

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- Provozní teplota:								TN300 °C

- Materiálové provedení:							litina

- Jemnost síta max. 1,0 mm

- Filtr musí mít možnost čištění sítka

Filtr

- Připojení: 									závitové

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- jmenovitá teplota:								TN110 °C

- Materiálové provedení:							mosaz

- Jemnost síta  max.1,0 mm

- Filtr musí mít možnost čištění sítka

- Osvědčení o použití pro pitnou vodu u zpětných klapek osazených na cirkulaci a studené vodě

Regulátor průtoku a tlaku

- Připojení: 								závitové/přírubové

- Max. provozní tlak: 								25 bar

- Max. pracovní teplota:							120 °C

- Materiál těla ventilu:								tvárná litina

- Materiál membrán a těsnění						EPDM

- Plynulé nastavení požadovaného diferenčního tlaku 			10-100 kPa

- Splňuje podmínky instalace do zpětného potrubí

Regulační ventil (UT)

- Regulační ventil umožňuje plynulou regulaci průtoku média škrcením.

- Materiálové provedení těla ventilu: 					tvárná litina

- Provedení dvoucestné nebo trojcestné, s tlakově odlehčenou kuželkou

- Připojení:									přírubové

- Zdvih ventilu:									 ≥20 mm

- Regulační poměr:								50:1

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- Provozní teplota:								TN120 °C

- Charakteristika:						rovnoprocentní/LDMspline

- Uzavírací tlak									1,6 MPa

- Netěsnost ventilu dle třídy IV – S1 dle ČSN – EN 1349

Pohon regulačního ventilu UT

- Elektrohydraulický pohon s havarijní funkcí

- Napájecí napětí:								24V

- Ovládací signál:								0-10V

- Doba přednastavení:   Otevření						30s   			            	Zavření 							15s					 Havarijní funkce						15s

- Možnost ručního řízení

Regulační ventil  (TV)

- Regulační ventil umožňuje plynulou regulaci průtoku média škrcením

- Materiálové provedení těla ventilu: 					tvárná litina

- Provedení dvoucestné nebo trojcestné, s tlakově odlehčenou kuželkou

- Připojení:									přírubové

- Zdvih ventilu:									 ≥20 mm

- Regulační poměr:								50:1

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- Provozní teplota:								TN120 °C

- Charakteristika:						rovnoprocentní/LDMspline

- Uzavírací tlak									1,6 MPa

- Netěsnost ventilu dle třídy IV – S1 dle ČSN – EN 1349

Pohon regulačního ventilu

- Elektrohydraulický pohon s havarijní funkcí

- Doba přednastavení: Otevření						30s   				     Zavření 								15s				      Havarijní funkce							15s

- Napájecí napětí:								24V

- Ovládací signál:								0-10V

- Možnost ručního řízení

Výměník (deskový, pájený mědí, vytápění, 4hrdlý)

- Pájený deskový výměník

- Tlaková ztráta výměníku primár/sekundár: 				max. 20/20 kPa

- Jmenovitý tlak:		 						PN25

- Jmenovitá teplota:								TN155 °C

- Návrhové teploty primár vstup:						103°C

- Návrhové teploty primár výstup:						pod 53°C

- Návrhové teploty sekundár:							70/50 °C

- Rychlost média na hrdlech:							do 2,7m/s

- Připojení:								závitové/přírubové

Výměník (deskový, pájený mědí, 6hrdlý)

- Pájený deskový výměník

- Tlaková ztráta výměníku primár/sekundár: 				max. 20/20 kPa

- Jmenovitý tlak:		 						PN25

- Jmenovitá teplota:								TN155 °C

- Návrhové teploty primár zima vstup:					103°C

- Návrhové teploty primár zima výstup:					pod 53°C

- Návrhové teploty primár zima výstup při běhu UT a TV:		pod 35°C

- Návrhové teploty primár léto:						70/35°

- Návrhové teploty sekundár:							10/55 °C

- Rychlost média na hrdlech:							do 2,7m/s

- Připojení:								závitové/přírubové

Měřič tepla

- Ultrazvukový  měřič tepla s MOD-Bus výstupem a 2 imp. vstupy

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- Provozní teplota:								TN120 °C

- Připojení:								přírubový/závitový

- Třída přesnosti  2

- Bez požadavku na uklidňující délku potrubí.

- Napájení 230V

- Čidla průměr 6mm odporová Pt 500

- Jímka G1/2“ L=100mm s okem pro plombování

- Protol MID

Gumový kompenzátor

- Připojení: 								závitové/přírubové

- Materiál těla:									neoprén

- Jmenovitý tlak:		 						PN10

- Jmenovitá teplota:								TN90 °C

Čerpadlo (oběhové UT)

- Typ připojení: 								závitové/přírubové

- Provozní teplota:								TN90 °C

- Výtlak čerpadla:								5,5 m

(při návrhu počítat s rezervou 20% pro výtlak dle pracovní křivky)

- Elektronicky řízené ( se zabudovaným frekvenčním měničem)

- Materiálové provedení:							litina

- Ochrana proti přetížení

- Čerpadlo v jednofázovém provedení / u vyšších výkonů možnost třífázovém provedení

- Rozsah okolní teploty: 							0 až 40 °C

- Max. provozní tlak: 								10 bar

- Izolace

Čerpadlo (cirkulační)

- Jmenovitý tlak:		 						PN10

- Připojení:									závitové

- Provozní teplota:								TN65 °C

- Výtlak čerpadla:								3,5 m

(při návrhu počítat s rezervou 20% pro výtlak dle pracovní křivky)

- Manuální s třístupňovým přepínáním otáček

- Čerpadlo v jednofázovém provedení

- Max. provozní tlak: 								10 bar

- Materiál:								nerez AISI 304/ bronz

Pojistný ventil

- Materiálové provedení těla ventilu: 					mosaz

- Kalibrační tlak – dle výšky budovy + 10m

- Max. přetlak pro odvedení pojistného výkonu: 10%

- Zavírací diference: 								20%

- Jmenovitý tlak:		 						PN16

- Jmenovitá teplota:								TN110 °C

- Připojení:									závitové

- Návrh PV musí odpovídat platné normě o tlakových zařízeních ČSN 13 480

Vypouštěcí kohout (primár)

- Vypouštěcí kohout, závitový, těsnění PTFE

- Připojení:									závitové

- Materiálové provedení:							mosaz

- Jmenovitý tlak:		 						PN42

- Jmenovitá teplota:								TN185 °C

- Ovládání:									motýl

Konstrukce dovolující těsné uzavření!

Vypouštěcí kohout (sekundár)

- Vypouštěcí kohout, kulový, závitový, s mosazným tělem, s hadicovým nátrubkem

- Připojení:									závitové

- Materiálové provedení:							mosaz

- Jmenovitý tlak:		 						PN10

- Jmenovitá teplota:								TN110 °C

- Konstrukce dovolující těsné uzavření!

- Osvědčení o použití pro pitnou vodu u zpětných klapek osazených na cirkulaci a studené vod

Vodoměr

- Připojení: 									závitové

- Materiálové provedení: 							mosaz

- Třída přesnosti ( pro horizontální polohu)					nejhůře B

- Třída přesnosti ( pro vertikální polohu) 					nejhůře A

- Jmenovitý tlak:		 						PN10

- Jmenovitá teplota:								TN30 °C

- Komunikace:									Impuls

- Impulsní výstup s pulsním rozhraním reed, 1 puls = 10l

Solenoidový ventil (včetně konektoru, elektronické cívky)

- Připojení: 									závitové G1/2“

- Materiálové provedení: 							mosaz

- Jmenovitý tlak:		 						PN20

- Jmenovitá teplota:								TN100 °C

- Napájení 230V

- 100% uzavření při provozním tlaku 16 bar

Vodoměr doplňovací

- Připojení: 									závitové

- Třída přesnosti ( pro horizontální polohu)					nejhůře B

- Třída přesnosti ( pro vertikální polohu) 					nejhůře A

- Jmenovitý tlak:		 						PN10

- Jmenovitá teplota:								TN90 °C

- Komunikace:									Impuls

- Impulsní výstup s pulsním rozhraním reed, 1 puls = 10l

Expanzní nádrž

- Připojení: 									závitové

- Konstrukce pevné pryžové membrány

- Jmenovitý tlak:		 						PN6

- Provozní teplota:								TN70 °C

- Pasport expanzní nádrže

- Součástí dodávky expanzomatu je kulový kohout se zajištěním, dle doporučení výrobce expanzní nádrže

Vyrovnávací nádrž (stojatá/závěsná)

- Materiál:									nerez AISI 316

- Jmenovitý tlak:		 						PN10

- Provozní teplota:								TN80 °C

- Tepelná izolace polyuretanová prefabrikovaná nesnímatelná

- Osazen teploměr v horní třetině nádoby z boku

- 2 návarky G ½“ s vnitřním závitem

- Horní výstup min. G 5/4“ s vnitřním závitem

- Spodní vstup min. G 5/4“ s vnitřním závitem

## Potrubí dopojení OPS

Potrubí primár TTV a TTV (včetně propojení expanzní nádoby) v objektech bude provedeno z ocelových trubek bezešvých závitových (ČSN 42 710) nebo hladkých (ČSN EN 102 16) – dle DN.

Potrubí závitové bezešvé

DN15 – Ø21,8/2,65

DN20 – Ø27,3/2,65

DN25 – Ø34,2/3,25

DN32 – Ø42,9/3,25

DN40 – Ø48,8/3,25

DN50 – Ø60,3/3,65

Potrubí hladké bezešvé

DN65 – Ø76,1/3,2

DN80 – Ø88,9/4,0

DN100 – Ø114,3/4,5

DN125 – Ø139,7/5,0

Potrubí TV, cirkulace a studené vody bude provedeno z plastových trubek z polypropylenu typu 3 – PPR PN16 následujících rozměrů:

De25 - Ø25×2,8

De32 - Ø32×4,4

De40 - Ø40×5,5

De50 - Ø50×6,9

De63 - Ø63×8,6

## Armatury dopojení OPS

Jako uzavírací armatury budou použity ocelové kulové kohouty. Materiálové složení:

těleso kohoutu – P235GH

koule – X6CrNi18-10

sedlo koule – PTFE+20%C

opěrný kroužek - X6CrNi18-10

dřík – 1.4305

o-kroužek – EPDM

ucpávka – PTFE+20%C

Provedení kohoutů do DN40 včetně bude závitové, DN50 a větší bude přivařovací.

## Tepelné izolace dopojení OPS

Potrubí primáru TTV a TTV bude izolováno potrubními izolačními pouzdry z minerální vlny s Al folií – λ0°C = 0,045 Wm-1K-1. Potrubí TV, cirkulace a studené vody bude izolováno pomocí tepelně izolačních trubic z pěnového polyetylenu s podélným uzávěrem laminovaných Al folií – λ10°C=0,038 W m-1K-1. Izolace rozvodů studené vody, která slouží jako zábrana před rosením, bude jednotné tloušťky 9 mm.

Ostatní tloušťky izolací budou provedeny dle následující tabulky.

| TTV |  |
| --- | --- |
| DN potrubí | tloušťka izolace [mm] |
| 25 | 30 |
| 32 | 40 |
| 40 | 40 |
| 50 | 40 |
| 65 | 50 |
| 80 | 50 |
| 100 | 60 |
| 125 | 80 |
| TV, cirkulace |  |
| potrubí PPR | tloušťka izolace [mm] |
| 25×3,2 | 25 |
| 32×4,4 | 25 |
| 40×5,5 | 25 |
| 50×6,9 | 25 |
| 63×8,6 | 25 |

Armatury do DN40 včetně budou izolovány stejnou tepelnou izolací jako potrubí. Pro telené izolace armatur DN50 a větších budou použita snímatelná pouzdra z vrstvené tepelné izolace λ=0,0363 W m-1K-1 – modifikovaná nenasákavá tkanina, vláknitá minerální plsť.

## Rozvaděče a jejich přístrojová náplň

Nástěnné rozvaděče budou vyrobeny z ocelového plechu, krytí IP54/20, s regulátory uvnitř na liště DIN, povrchová úprava práškovou technologií, odstín RAL 7032, pro pevnou montáž na stěnu.

Rozvaděče budou provedeny s požadovanou požární odolností.

U rozvaděčů bude provedeno prostorové oddělení přístrojů a příslušných obvodů částí MaR a silnoproudu, v horní části přístroje MaR a ve spodní části přístroje silnoproudu.

Prostorové oddělení bude provedeno také mezi přístroji a obvody nn a přístroji a obvody s napětím kategorie I. v části MaR.

Kabely a propojovací vodiče budou uloženy v plastových žebrovaných elektroinstalačních kanálech, samostatné kanály pro signálové obvody MaR budou uloženy na montážním plechu na straně závěsů dveří, žlaby pro obvody  230V budou uloženy na montážním plechu na straně protilehlé k závěsům dveří.

Rozvaděče budou mít v celém rozsahu stavby jednotný systém uzamykání, tříbodový rozvorový uzávěr a otočnou kliku s patentní zámkovou vložkou.

Vnitřní náplň rozvaděčů bude přehledně označena v souladu se systémem označení zavedeným v projektové dokumentaci. Popisy budou vytištěny na tiskárně štítků, budou trvanlivé a odolné proti poškození.

Ve všech rozvaděčích bude zaveden jednotný systém barevného značení svorek a propojovacích vodičů.

Jednotlivé druhy přístrojové náplně (vypínače, jističe, kompaktní jističe, pojistkové odpínače, pojistky, spouštěče motorů, stykače, proudové chrániče, relé, přepěťové ochrany, atd.) budou stejného typu pokud možno od stejného výrobce.

Technické parametry přístrojů musí odpovídat hodnotám uvedeným v projektové dokumentaci (jmenovité hodnoty, vypínací schopnosti, selektivita, koordinace jednotlivých stupňů přepěťových ochran, atd.)

Ve všech rozvaděčích bude ponechána 25% prostorová rezerva pro rozšíření náplně.

S rozvaděči bude výrobcem dodána výrobní dokumentace a certifikát „Prohlášení o shodě“.

Veškeré obvody budou u výrobce odzkoušeny před dodávkou na stavbu a následně na stavbě před předáním.

## Instalační přístroje a zařízení

Budou použity instalační přístroje s vlastnostmi odpovídajícími projektové dokumentaci (krytí, pevnost materiálu, požární odolnost, samozhášivost, teplota okolí, vibrace, odolnost proti UV záření, atd.)

Jednotlivé druhy instalačních přístrojů (vypínače, ovladače, zásuvky, zásuvkové skříně, instalační krabice, atd.) budou stejného typu a pokud možno od stejného výrobce.

Instalační přístroje budou umístěny na stěnách, stropě, sloupech nebo na pomocné ocelové konstrukci v prostoru (nikoliv na technologickém zařízení s vysokou povrchovou teplotou, vibracemi, apod.)

## Kabelové rozvody

Budou použity kabely s vlastnostmi odpovídajícími projektové dokumentaci (konstrukční provedení dané písmenočíslicovým označením, teplota okolí, odolnost proti šíření plamene, odolnost proti UV záření, jmenovité technické parametry, atd.)

Kabely pro připojení pasivních snímačů MaR musí mít dostatečný průřez vzhledem k délce kabelových rozvodů z důvodu dosažení požadované přesnosti měření a regulace.

Barevné provedení izolace jednotlivých žil i plášťů kabelů bude v souladu s projektovou dokumentací a příslušnými normami.

Označení jednotlivých kabelů bude provedeno přehledně v souladu se systémem označení zavedeným v projektové dokumentaci a to na obou koncích. Popisy budou vytištěny na tiskárně štítků, budou trvanlivé a odolné proti poškození.

Kabely budou v hlavních trasách uloženy v kabelových žlabech s víkem. Kabelové žlaby budou upevněny na vhodných podpěrách s ohledem na množství uložených kabelů.

Kabelové žlaby budou využity pro doplňující pospojování a pro toto použití musí být opatřeny atestem.

Jednotlivé kabely budou uloženy v plastových nebo ocelových pevných nebo ohebných elektroinstalačních trubkách s ohledem na vlastnosti okolí (teplota, mechanické namáhání, požární odolnost, elektromagnetická kompatibilita, atd.)

Prostupy kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami s požární odolností EI30 až EI120 podle ČSN EN 13501-2.

Před provedením ucpávek musí být nadměrně velké otvory prostupů nejdříve dozděny hmotou stupně hořlavosti nejvýše C1, která vykazuje požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, jíž kabelové rozvody procházejí

Vedení ochranného pospojování provedené izolovanými vodiči bude uloženo volně nebo společně s ostatními kabely ve žlabech, vedení FeZn 8 volně a vedení FeZn 30x4 bude uloženo pevně na stěnách.

## Přístroje systému MaR

Budou použity přístroje s vlastnostmi odpovídajícími technické specifikaci projektové dokumentace (druh měřené a řízené veličiny, provozní rozsah měřené a řízené veličiny, druh vstupního a výstupního signálu, přesnost měření a řízení, druh a velikost provozního napětí, příslušenství, krytí, pevnost materiálu, požární odolnost, samozhášivost, teplota okolí, vibrace, odolnost proti UV záření, EMC, atd.)

Budou použity snímače a převodníky s pasivním nebo aktivním normalizovaným signálem vhodným jako vstup pro digitální regulátory příslušného řídicího systému (PT1000, 0-10 VDC, 0-20mA, termistor PTC, termistor NTC, atd.)

Budou použity akční členy se vstupním normalizovaným signálem odpovídajícím výstupnímu signálu digitálních regulátorů příslušného řídicího systému (0-10 VDC, 0-20mA, 4-20mA, PAT, DAT, atd.) a odpovídající vlastnostem regulační armatury.

Akční členy budou vybaveny ručním pohonem (klička, kolečko, apod.)

Pokud bude použit akční člen se zpětnou pružinou, musí být jejím působením při výpadku napětí akční člen uveden do bezpečného stavu vzhledem k řízené technologii nebo obsluze.

Stejně tak i ostatní bezpečnostní prvky musí reagovat na přerušení napájení, nikoliv na přivedení napájení.

Budou použity regulační armatury s vlastnostmi odpovídajícími technické specifikaci projektové dokumentace (druh média, DN, PN, Kvs, průtočná charakteristika, teplota a tlak média, materiál tělesa, táhla, kuželky, sedla a těsnění vzhledem k parametrům média, netěsnost, tlaková ztráta, uzavírací tlak, atd.)

Součástí dodávky akčních členů je i příslušenství pro montáž na regulační armatury, součástí dodávky snímačů jsou i návarky pro jímky těchto snímačů a veškeré ostatní nutné příslušenství (kohouty, hadičky, šroubení, kondenzační smyčky, atd.)

Přístroje nacházející se volně v prostoru budou opatřeny vhodnou přídavnou mechanickou ochranou, např. krytem, stříškou, zábranou (např. snímač zaplavení).

## Řídicí systém MaR

Všechny prvky řídicího systému musí být kompatibilní s řídící centrálou uživatele, která zajišťuje monitorování a řízení automatizačních zařízení v celém objektu uživatele.

Pro řízení jednotlivých technologických zařízení budou použity univerzální, volně programovatelné digitální regulátory, rozšířitelné, určené pro aplikace TTVAC, schopné pracovat v síti s nadřazeným řídícím systémem. Řídící systém programovatelný,  Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485, ModBus (RS-485RTU), BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm.

Součástí dodávky jednotlivých regulátorů bude uživatelský SW. Součástí dodávky souboru všech regulátorů bude konfigurační SW pro vytváření aplikačního SW, vytváření síťového profilu aplikace, zobrazování dat na vzdáleném displeji, testování aplikace a odstraňování závad před použitím aplikačního SW.

## Technické normy

ČSN 33 2000-1	Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43	Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti - Oddíl 470: Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-481	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2	Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-53	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-537	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-559	Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-6-61 ed.2	Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize

ČSN 33 2000-7-701 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN EN 60439-1 ed.2	Rozvaděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče

ČSN EN 60439-3	Rozvaděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska

(33 0500)	pro instalaci a zařízení

ČSN 34 1390	Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 1390	Ochrana před bleskem Část 1: Obecné principy

ČSN 34 1390	Ochrana před bleskem Část 2: Řízení rizika

ČSN 34 1390	Ochrana před bleskem Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

ČSN 34 1390	Ochrana před bleskem Část 4: Elektrické a elektronické systémy na stavbách

ČSN P IEC/TS 61312-2	Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN IEC 61000-1-2	Elektromagnetická kompatibilita (EMC), Část 1-2: Všeobecně – Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrického a elektronického zařízení ohledem na elektromagnetické jevy

ČSN IEC 61000-3-4	Elektromagnetická kompatibilita (EMC), Část 3-4: Meze – Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16A

ČSN EN 50266-2-2	Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru, Část 3: Zkoušky

(IEC 332-3A)		vodičů nebo kabelů ve svazcích