## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek - u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části) - připomínky k položkovému zadání

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | #REF! | #REF!
Obekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | A_1
Pozemní stavební objekty
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  | TEPLO Kopřivnice s.r.o. |  | IČO : | 26789264
|  |  | Štefánikova 1163/12 |  | DIČ : | CZ26789264
|  | 74221 | Kopřivnice-Kopřivnice
| Projektant : |  | BMS SERVIS, s.r.o. |  | IČO : | 27723364
|  |  | Příční 699 |  | DIČ : | CZ27723364
|  | 66442 | Modřice-Modřice
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
Stavební objekt
| SO 2 | OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE |  |  |  | 1 | 0
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0

## Rekapitulace Objekt SO 21
Stavba : | #REF! | #REF!
Obekt : | SO 2 | OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | SO 2
OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč) | Počet | Celekm
A3.4.1 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.1 |  |  |  | 0 | 159 | 0
A3.4.2 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.2 |  |  |  | 0 | 8 | 0
A3.4.3 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.3 |  |  |  | 0 | 18 | 0
A3.4.4 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.4 |  |  |  | 0 | 2 | 0
A3.4.5 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.5 |  |  |  | 0 | 3 | 0
A3.4.6 | MaR, ASŘ - Schéma DID+MT - VARIANTA č.6 |  |  |  | 0 | 1 | 0
A3.4.7 | MaR, ASŘ - Schéma MT - VARIANTA č.7 |  |  |  | 0 | 26 | 0
| Celkem objekt |  | SO 2 |  | 0 | 217 | 0

## SO 2 A3.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | A_1 | Pozemní stavební objekty
O: | SO 2 | OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE
R: | A3.4.1 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.1
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  | 0
1 | 34140926R | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 12 |  | 0 | SPCM | RTS
2 | 345702040000R | krabice elektroinstalační odbočná | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS
3 | 34571050R | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm | m | 8 |  | 0 | SPCM | RTS
4 | 345711830R | koleno s oboustranným hrdlováním, ohyb 90°; znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.trubky = 16,0 mm; teplot.rozsah -25 až 60 °C | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
5 | 345712020000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS
6 | 34572120R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
7 | 34572301R | páska stahovací 100x2,5; PA | 1C | 32 |  | 0 | SPCM | RTS
8 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 42 |  | 0 | SPCM | RTS
9 | 34111050R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 6,0 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
10 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 195 |  | 0 | SPCM | RTS
11 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 86 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
12 | 405100000T | Uvedené referencní typy produktu nebo technologií jsou príklady. Zadání lze plnit schodnym nebo, obdobným vyýobkem,který se bude prokazatelne schodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní
|  | kvalita, vzhled, provedením, zpracováním trvanlivost. Požadované, stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním, formou vzorku, technického listu, certifikátu,předložením vyrobní dokumentace až do průkazného dosažení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem. | [10 empty] | kvalita, vzhled, provedením, zpracováním trvanlivost. Požadované, stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním, formou vzorku, technického listu, certifikátu,předložením vyrobní dokumentace až do průkazného dosažení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem.
13 | 405910064R | jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vložkou; l = 100,0 mm; závit G1/2; montáž závit | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
14 | 405100001T | Polní úroveň: DDC rozšířitelný , Total 21 I/O,bez Display | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm | [10 empty] | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm
15 | 405100005T | Polní úroveň : Komunikační modul | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm | [10 empty] | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm
16 | 405900007T | Transformátor napájecí pro řídící systém | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Transformátor 24VAC 250VA | [10 empty] | Transformátor 24VAC 250VA
17 | 405900008T | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 21 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [10 empty] | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
18 | 405900011T | Test 1:1 | DB | 21 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [10 empty] | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
19 | 405900012T | Kompletní napojení komunikačních rozhraní | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [10 empty] | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
20 | 405900013T | Zaregulování a odladění na parametry | DB | 21 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu
21 | 405900014T | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 21 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
22 | 40511604T | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
23 | 40511605T | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
24 | 40511606T | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm | [10 empty] | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm
25 | 40511607T | Příložný termostat | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky | [10 empty] | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky
26 | 40511608T | Prostorový termostat | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C | [10 empty] | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C
27 | 40562321R | regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,0 až 0,4 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový) | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
28 | 40511610T | Snímač tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [10 empty] | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
29 | 40511611T | Snímač diferečního tlaku | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [10 empty] | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
30 | 40511612T | Snímač hladini limitní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [10 empty] | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
31 | 405910001T | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44/20n 600x800x250 |  | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [10 empty] | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
32 | 357116410R | rozváděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 1-prostor pro osazení jednosazb.třífáz.elektroměru; poč.elektroměřů 1; celoplastový z termoplastu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru. | [10 empty] | Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.
| Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod. | [10 empty] | Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.
| Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). | [10 empty] | Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).
33 | 210010001RT2 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm, včetně dodávky Monoflex 1413/1 | m | 2 |  | 0 | M21 | RTS
34 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 8 |  | 0 | M21 | RTS
35 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 4 |  | 0 | M21 | RTS
|  | Dle půdorysu typické DPS | [10 empty] | Dle půdorysu typické DPS
36 | 210010105R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkládací | m | 35 |  | 0 | M21 | RTS
37 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 2 |  | 0 | M21 | RTS
38 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 40 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí | [7 empty] | 1
| Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení. | [10 empty] | Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.
39 | 210110001RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-A01340 | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. | [10 empty] | Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.
40 | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
41 | 210192012R00 | Skříň oceloplechová PS-2 s náplní | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení | [7 empty] | 1
| Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek. | [10 empty] | Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek.
42 | 210201097RT1 | Svítidlo zářivkové str. 5313101 2x36 W, včetně svítidla 5313101+ 2x36W + startér | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 80-05 Vodiče a lana nn a vn | [7 empty] | 1
43 | 210800527R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 12 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
44 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 42 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné | [7 empty] | 1
45 | 210800108R00 | Kabel CYKY 750 V 3x6 mm2 uložený pod omítkou | m | 28 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 1
Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren
46 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 195 |  | 0 | M21 | RTS
47 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 86 |  | 0 | M21 | RTS
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
48 | 360410032R00 | Mtz termostatu 119 06 | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
49 | 360410113R00 | Mtz snimace tl.dif.gh 600 | kus | 0 |  | 0 | M36 | RTS
50 | 360410076R00 | Mtz snimace tl.ec | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
51 | 360410300R00 | Mtz kalorimetru | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
52 | 361410231R00 | Montáž plovákového spínače Nivocontrol K 31 | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
53 | 361410091R00 | Montáž regul. tlaku typ 61 218 membránový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
54 | 360410289R00 | Mtz 3 cestneho kohoutu | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
55 | 361410050R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 113 prostorový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
56 | 361410051R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
57 | 361410052R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 134 stonkový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 1
58 | 362430121R00 | Montáž elektromag. ventilu DTE 3/8" 1E, 2E | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
59 | 360410019R00 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 | M36 | RTS
60 | 360410044R00 | Mtz vodice k tepl. | m | 8 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 1
61 | 360430001T00 | Montáž elektr. servomotoru 24V, 0-10V | ks | 2 |  | 0 | M36 | Vlastní
62 | 360430002T00 | Přípojení oběhového čerpadla | ks | 2 |  | 0 | M36 | Vlastní
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 1
63 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 6 |  | 0 | Prav.M | RTS
64 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
65 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 6 |  | 0 | Prav.M | RTS
66 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
| 005122 Provozní vlivy | [7 empty] | 1
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
67 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
68 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 00411 Příprava stavby (inženýrské práce) | [7 empty] | 1
| Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [10 empty] | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
69 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [10 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
| 00523 Zkoušky a revize | [7 empty] | 1
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
70 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [10 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
71 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [10 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## SO 2 A3.4.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | A_1 | Pozemní stavební objekty
O: | SO 2 | OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE
R: | A3.4.2 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.2
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  | 0
1 | 34140926R | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 12 |  | 0 | SPCM | RTS
2 | 345702040000R | krabice elektroinstalační odbočná | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS
3 | 34571050R | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm | m | 8 |  | 0 | SPCM | RTS
4 | 345711830R | koleno s oboustranným hrdlováním, ohyb 90°; znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.trubky = 16,0 mm; teplot.rozsah -25 až 60 °C | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
5 | 345712020000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS
6 | 34572120R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
7 | 34572301R | páska stahovací 100x2,5; PA | 1C | 32 |  | 0 | SPCM | RTS
8 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 56 |  | 0 | SPCM | RTS
9 | 34111050R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 6,0 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
10 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 195 |  | 0 | SPCM | RTS
11 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 86 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
12 | 405100000T | Uvedené referencní typy produktu nebo technologií jsou príklady. Zadání lze plnit schodnym nebo, obdobným vyýobkem,který se bude prokazatelne schodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní
|  | kvalita, vzhled, provedením, zpracováním trvanlivost. Požadované, stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním, formou vzorku, technického listu, certifikátu,předložením vyrobní dokumentace až do průkazného dosažení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem. | [10 empty] | kvalita, vzhled, provedením, zpracováním trvanlivost. Požadované, stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním, formou vzorku, technického listu, certifikátu,předložením vyrobní dokumentace až do průkazného dosažení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem.
13 | 405910064R | jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vložkou; l = 100,0 mm; závit G1/2; montáž závit | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
14 | 405100001T | Polní úroveň: DDC rozšířitelný , Total 21 I/O,bez Display | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm | [10 empty] | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm
15 | 405100005T | Polní úroveň : Komunikační modul | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm | [10 empty] | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm
16 | 405900007T | Transformátor napájecí pro řídící systém | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Transformátor 24VAC 250VA | [10 empty] | Transformátor 24VAC 250VA
17 | 405900008T | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 21 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [10 empty] | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
18 | 405900011T | Test 1:1 | DB | 21 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [10 empty] | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
19 | 405900012T | Kompletní napojení komunikačních rozhraní | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [10 empty] | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
20 | 405900013T | Zaregulování a odladění na parametry | DB | 21 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu
21 | 405900014T | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 21 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
22 | 40511604T | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
23 | 40511605T | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
24 | 40511606T | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm | [10 empty] | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm
25 | 40511607T | Příložný termostat | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky | [10 empty] | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky
26 | 40511608T | Prostorový termostat | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C | [10 empty] | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C
27 | 40511610T | Snímač tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [10 empty] | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
28 | 40511611T | Snímač diferečního tlaku | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [10 empty] | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
29 | 40562321R | regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,0 až 0,4 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový) | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
30 | 40511612T | Snímač hladini limitní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [10 empty] | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
31 | 405910001T | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44/20n 600x800x250 |  | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [10 empty] | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
32 | 357116410R | rozváděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 1-prostor pro osazení jednosazb.třífáz.elektroměru; poč.elektroměřů 1; celoplastový z termoplastu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru. | [10 empty] | Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.
| Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod. | [10 empty] | Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.
| Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). | [10 empty] | Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).
33 | 210010001RT2 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm, včetně dodávky Monoflex 1413/1 | m | 2 |  | 0 | M21 | RTS
34 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 8 |  | 0 | M21 | RTS
35 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 4 |  | 0 | M21 | RTS
|  | Dle půdorysu typické DPS | [10 empty] | Dle půdorysu typické DPS
36 | 210010105R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkládací | m | 35 |  | 0 | M21 | RTS
37 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 2 |  | 0 | M21 | RTS
38 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 40 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí | [7 empty] | 1
| Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení. | [10 empty] | Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.
39 | 210110001RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-A01340 | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. | [10 empty] | Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.
40 | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
41 | 210192012R00 | Skříň oceloplechová PS-2 s náplní | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení | [7 empty] | 1
| Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek. | [10 empty] | Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek.
42 | 210201097RT1 | Svítidlo zářivkové str. 5313101 2x36 W, včetně svítidla 5313101+ 2x36W + startér | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 80-05 Vodiče a lana nn a vn | [7 empty] | 1
43 | 210800527R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 12 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
44 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 56 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné | [7 empty] | 1
45 | 210800108R00 | Kabel CYKY 750 V 3x6 mm2 uložený pod omítkou | m | 28 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 1
Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren
46 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 195 |  | 0 | M21 | RTS
47 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 86 |  | 0 | M21 | RTS
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
48 | 360410032R00 | Mtz termostatu 119 06 | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
49 | 360410113R00 | Mtz snimace tl.dif.gh 600 | kus | 0 |  | 0 | M36 | RTS
50 | 360410076R00 | Mtz snimace tl.ec | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
51 | 360410300R00 | Mtz kalorimetru | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
52 | 361410231R00 | Montáž plovákového spínače Nivocontrol K 31 | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
53 | 361410091R00 | Montáž regul. tlaku typ 61 218 membránový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
54 | 360410289R00 | Mtz 3 cestneho kohoutu | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
55 | 361410050R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 113 prostorový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
56 | 361410051R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
57 | 361410052R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 134 stonkový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 1
58 | 362430121R00 | Montáž elektromag. ventilu DTE 3/8" 1E, 2E | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
59 | 360410019R00 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 | M36 | RTS
60 | 360410044R00 | Mtz vodice k tepl. | m | 8 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 1
61 | 360430001T00 | Montáž elektr. servomotoru 24V, 0-10V | ks | 2 |  | 0 | M36 | Vlastní
62 | 360430002T00 | Přípojení oběhového čerpadla | ks | 3 |  | 0 | M36 | Vlastní
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 1
63 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 6 |  | 0 | Prav.M | RTS
64 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
65 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 6 |  | 0 | Prav.M | RTS
66 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
| 005122 Provozní vlivy | [7 empty] | 1
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
67 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
68 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 00411 Příprava stavby (inženýrské práce) | [7 empty] | 1
| Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [10 empty] | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
69 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [10 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
| 00523 Zkoušky a revize | [7 empty] | 1
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
70 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [10 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
71 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [10 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## SO 2 A3.4.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | A_1 | Pozemní stavební objekty
O: | SO 2 | OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE
R: | A3.4.3 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.3
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  | 0
1 | 34140926R | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 6 |  | 0 | SPCM | RTS
2 | 345702040000R | krabice elektroinstalační odbočná | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS
3 | 34571050R | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm | m | 8 |  | 0 | SPCM | RTS
4 | 345711830R | koleno s oboustranným hrdlováním, ohyb 90°; znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.trubky = 16,0 mm; teplot.rozsah -25 až 60 °C | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
5 | 345712020000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS
6 | 34572120R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
7 | 34572301R | páska stahovací 100x2,5; PA | 1C | 32 |  | 0 | SPCM | RTS
8 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 26 |  | 0 | SPCM | RTS
9 | 34111050R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 6,0 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
10 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 86 |  | 0 | SPCM | RTS
11 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 40 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
12 | 405100000T | Uvedené referencní typy produktu nebo technologií jsou príklady. Zadání lze plnit schodnym nebo, obdobným vyýobkem,který se bude prokazatelne schodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní
|  | kvalita, vzhled, provedením, zpracováním trvanlivost. Požadované, stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním, formou vzorku, technického listu, certifikátu,předložením vyrobní dokumentace až do průkazného dosažení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem. | [10 empty] | kvalita, vzhled, provedením, zpracováním trvanlivost. Požadované, stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním, formou vzorku, technického listu, certifikátu,předložením vyrobní dokumentace až do průkazného dosažení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem.
13 | 405910064R | jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vložkou; l = 100,0 mm; závit G1/2; montáž závit | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
14 | 405100001T | Polní úroveň: DDC rozšířitelný , Total 21 I/O,bez Display | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm | [10 empty] | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm
15 | 405100005T | Polní úroveň : Komunikační modul | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm | [10 empty] | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm
16 | 405900007T | Transformátor napájecí pro řídící systém | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Transformátor 24VAC 250VA | [10 empty] | Transformátor 24VAC 250VA
17 | 405900008T | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [10 empty] | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
18 | 405900011T | Test 1:1 | DB | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [10 empty] | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
19 | 405900012T | Kompletní napojení komunikačních rozhraní | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [10 empty] | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
20 | 405900013T | Zaregulování a odladění na parametry | DB | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu
21 | 405900014T | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
22 | 40511604T | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
23 | 40511605T | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
24 | 40511606T | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm | [10 empty] | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm
25 | 40511607T | Příložný termostat | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky | [10 empty] | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky
26 | 40511608T | Prostorový termostat | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C | [10 empty] | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C
27 | 40511610T | Snímač tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [10 empty] | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
28 | 40562321R | regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,0 až 0,4 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový) | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
29 | 40511611T | Snímač diferečního tlaku | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [10 empty] | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
30 | 40511612T | Snímač hladini limitní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [10 empty] | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
31 | 405910001T | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44/20n 600x800x250 |  | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [10 empty] | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
32 | 357116410R | rozváděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 1-prostor pro osazení jednosazb.třífáz.elektroměru; poč.elektroměřů 1; celoplastový z termoplastu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru. | [10 empty] | Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.
| Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod. | [10 empty] | Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.
| Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). | [10 empty] | Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).
33 | 210010001RT2 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm, včetně dodávky Monoflex 1413/1 | m | 2 |  | 0 | M21 | RTS
34 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 8 |  | 0 | M21 | RTS
35 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 4 |  | 0 | M21 | RTS
|  | Dle půdorysu typické DPS | [10 empty] | Dle půdorysu typické DPS
36 | 210010105R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkládací | m | 35 |  | 0 | M21 | RTS
37 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 2 |  | 0 | M21 | RTS
38 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 30 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí | [7 empty] | 1
| Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení. | [10 empty] | Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.
39 | 210110001RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-A01340 | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. | [10 empty] | Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.
40 | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
41 | 210192012R00 | Skříň oceloplechová PS-2 s náplní | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení | [7 empty] | 1
| Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek. | [10 empty] | Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek.
42 | 210201097RT1 | Svítidlo zářivkové str. 5313101 2x36 W, včetně svítidla 5313101+ 2x36W + startér | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 80-05 Vodiče a lana nn a vn | [7 empty] | 1
43 | 210800527R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 6 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
44 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 26 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné | [7 empty] | 1
45 | 210800108R00 | Kabel CYKY 750 V 3x6 mm2 uložený pod omítkou | m | 30 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 1
Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren
46 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 86 |  | 0 | M21 | RTS
47 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 40 |  | 0 | M21 | RTS
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
48 | 360410032R00 | Mtz termostatu 119 06 | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
49 | 360410113R00 | Mtz snimace tl.dif.gh 600 | kus | 0 |  | 0 | M36 | RTS
50 | 360410076R00 | Mtz snimace tl.ec | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
51 | 360410300R00 | Mtz kalorimetru | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
52 | 361410231R00 | Montáž plovákového spínače Nivocontrol K 31 | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
53 | 361410091R00 | Montáž regul. tlaku typ 61 218 membránový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
54 | 360410289R00 | Mtz 3 cestneho kohoutu | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
55 | 361410050R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 113 prostorový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
56 | 361410051R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový | kus | 0 |  | 0 | M36 | RTS
57 | 361410052R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 134 stonkový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 1
58 | 362430121R00 | Montáž elektromag. ventilu DTE 3/8" 1E, 2E | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
59 | 360410019R00 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
60 | 360410044R00 | Mtz vodice k tepl. | m | 4 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 1
61 | 360430001T00 | Montáž elektr. servomotoru 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0 | M36 | Vlastní
62 | 360430002T00 | Přípojení oběhového čerpadla | ks | 1 |  | 0 | M36 | Vlastní
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 1
63 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 4 |  | 0 | Prav.M | RTS
64 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
65 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 4 |  | 0 | Prav.M | RTS
66 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
| 005122 Provozní vlivy | [7 empty] | 1
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
67 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
68 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 00411 Příprava stavby (inženýrské práce) | [7 empty] | 1
| Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [10 empty] | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
69 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [10 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
| 00523 Zkoušky a revize | [7 empty] | 1
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
70 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [10 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
71 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [10 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## SO 2 A3.4.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | A_1 | Pozemní stavební objekty
O: | SO 2 | OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE
R: | A3.4.4 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.4
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  | 0
1 | 34140926R | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 12 |  | 0 | SPCM | RTS
2 | 345702040000R | krabice elektroinstalační odbočná | kus | 4 |  | 0 | SPCM | RTS
3 | 34571050R | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm | m | 8 |  | 0 | SPCM | RTS
4 | 345711830R | koleno s oboustranným hrdlováním, ohyb 90°; znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.trubky = 16,0 mm; teplot.rozsah -25 až 60 °C | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
5 | 345712020000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 8 |  | 0 | SPCM | RTS
6 | 34572120R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
7 | 34572301R | páska stahovací 100x2,5; PA | 1C | 32 |  | 0 | SPCM | RTS
8 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 56 |  | 0 | SPCM | RTS
9 | 34111050R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 6,0 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
10 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 195 |  | 0 | SPCM | RTS
11 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 86 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
12 | 405100000T | Uvedené referencní typy produktu nebo technologií jsou príklady. Zadání lze plnit schodnym nebo, obdobným vyýobkem,který se bude prokazatelne schodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní
|  | kvalita, vzhled, provedením, zpracováním trvanlivost. Požadované, stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním, formou vzorku, technického listu, certifikátu,předložením vyrobní dokumentace až do průkazného dosažení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem. | [10 empty] | kvalita, vzhled, provedením, zpracováním trvanlivost. Požadované, stanovené vlastnosti prokáže dodavatel před dodáním, formou vzorku, technického listu, certifikátu,předložením vyrobní dokumentace až do průkazného dosažení splněných zadaných vlastností a odsouhlasení zadavatelem.
13 | 405910064R | jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vložkou; l = 100,0 mm; závit G1/2; montáž závit | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
14 | 405100001T | Polní úroveň: DDC rozšířitelný , Total 21 I/O,bez Display | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm | [10 empty] | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm
15 | 405100005T | Polní úroveň : Komunikační modul | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm | [10 empty] | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm
16 | 405900007T | Transformátor napájecí pro řídící systém | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Transformátor 24VAC 250VA | [10 empty] | Transformátor 24VAC 250VA
17 | 405900008T | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 22 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [10 empty] | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
18 | 405900011T | Test 1:1 | DB | 22 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [10 empty] | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
19 | 405900012T | Kompletní napojení komunikačních rozhraní | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu | [10 empty] | Odzkoušení zapojení komunikace s příslušnou OPS , nastavení včetně přizpůsobení požadovaným úrovním uživatelského přístupu
20 | 405900013T | Zaregulování a odladění na parametry | DB | 22 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu
21 | 405900014T | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 22 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
22 | 40511604T | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
23 | 40511605T | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
24 | 40511606T | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm | [10 empty] | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm
25 | 40511607T | Příložný termostat | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky | [10 empty] | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky
26 | 40511608T | Prostorový termostat | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C | [10 empty] | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C
27 | 40511610T | Snímač tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [10 empty] | Elektronický tlakový převodník, lineárn na základě snímaného tlaku. Celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
28 | 40511611T | Snímač diferečního tlaku | ks | 0 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [10 empty] | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
29 | 40562321R | regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,0 až 0,4 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový) | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
30 | 40511612T | Snímač hladini limitní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [10 empty] | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
31 | 405910001T | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44/20n 600x800x250 |  | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [10 empty] | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
32 | 357116410R | rozváděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 1-prostor pro osazení jednosazb.třífáz.elektroměru; poč.elektroměřů 1; celoplastový z termoplastu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru. | [10 empty] | Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.
| Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod. | [10 empty] | Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.
| Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). | [10 empty] | Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).
33 | 210010001RT2 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm, včetně dodávky Monoflex 1413/1 | m | 2 |  | 0 | M21 | RTS
34 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 8 |  | 0 | M21 | RTS
35 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 4 |  | 0 | M21 | RTS
|  | Dle půdorysu typické DPS | [10 empty] | Dle půdorysu typické DPS
36 | 210010105R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkládací | m | 35 |  | 0 | M21 | RTS
37 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 2 |  | 0 | M21 | RTS
38 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 40 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí | [7 empty] | 1
| Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení. | [10 empty] | Vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí upevňovacích šroubů a vyvážení přístroje, případná demontáž a opětná montáž krytu, s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži). Včetně zapojení přístrojů a jejich vyzkoušení.
39 | 210110001RT1 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně dodávky spínače 3553-A01340 | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení. | [10 empty] | Sestavení dílců demontovaných z transportních důvodů, usazení, vyvážení, upevnění, montáž a zapojení demontovaných přístrojů, kontrola spojů a jejich dotažení.
40 | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
41 | 210192012R00 | Skříň oceloplechová PS-2 s náplní | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení | [7 empty] | 1
| Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek. | [10 empty] | Montáž upevňovací konstrukce, případná oprava poškozeného nátěru, úplná montáž svítidla, tj. vyznačení umístění svítidla, jeho rozložení, zapojení vodičů, složení svítidla v celek, vybavení zdroji záření a vyzkoušení. V položkách nevýbušných svítidel je zakalkulována i úplná montáž ucpávek.
42 | 210201097RT1 | Svítidlo zářivkové str. 5313101 2x36 W, včetně svítidla 5313101+ 2x36W + startér | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 80-05 Vodiče a lana nn a vn | [7 empty] | 1
43 | 210800527R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 12 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
44 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 56 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 8 Vodiče, šňůry a kabely měděné | [7 empty] | 1
45 | 210800108R00 | Kabel CYKY 750 V 3x6 mm2 uložený pod omítkou | m | 30 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 1
Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren
46 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 195 |  | 0 | M21 | RTS
47 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 86 |  | 0 | M21 | RTS
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
48 | 360410032R00 | Mtz termostatu 119 06 | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
49 | 360410113R00 | Mtz snimace tl.dif.gh 600 | kus | 0 |  | 0 | M36 | RTS
50 | 360410076R00 | Mtz snimace tl.ec | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
51 | 360410300R00 | Mtz kalorimetru | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
52 | 361410231R00 | Montáž plovákového spínače Nivocontrol K 31 | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
53 | 361410091R00 | Montáž regul. tlaku typ 61 218 membránový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
54 | 360410289R00 | Mtz 3 cestneho kohoutu | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
55 | 361410050R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 113 prostorový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
56 | 361410051R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
57 | 361410052R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 134 stonkový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 1
58 | 362430121R00 | Montáž elektromag. ventilu DTE 3/8" 1E, 2E | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
59 | 360410019R00 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 | M36 | RTS
60 | 360410044R00 | Mtz vodice k tepl. | m | 8 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 1
61 | 360430001T00 | Montáž elektr. servomotoru 24V, 0-10V | ks | 2 |  | 0 | M36 | Vlastní
62 | 360430002T00 | Přípojení oběhového čerpadla | ks | 3 |  | 0 | M36 | Vlastní
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 1
63 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 6 |  | 0 | Prav.M | RTS
64 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
65 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 6 |  | 0 | Prav.M | RTS
66 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
| 005122 Provozní vlivy | [7 empty] | 1
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
67 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
68 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 00411 Příprava stavby (inženýrské práce) | [7 empty] | 1
| Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [10 empty] | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
69 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [10 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
| 00523 Zkoušky a revize | [7 empty] | 1
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
70 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [10 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
71 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [10 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## SO 2 A3.4.5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | A_1 | Pozemní stavební objekty
O: | SO 2 | OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE
R: | A3.4.5 | MaR, ASŘ - Schéma OPS-ÚT+TUV-VARIANTA č.5
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  | 0
1 | 34140926R | vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene | m | 6 |  | 0 | SPCM | RTS
2 | 345702040000R | krabice elektroinstalační odbočná | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
3 | 34571050R | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm | m | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
4 | 345711830R | koleno s oboustranným hrdlováním, ohyb 90°; znač.dle EN; pro tuhé hrdlové trubky; mat. PVC samozhášivé, barva světle šedá RAL 7035; vnější pr.trubky = 16,0 mm; teplot.rozsah -25 až 60 °C | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
5 | 345712020000R | příchytka typ oboustranná; pozinkovaná ocel | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
6 | 34572120R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 5 |  | 0 | SPCM | RTS
7 | 34572301R | páska stahovací 100x2,5; PA | 1C | 10 |  | 0 | SPCM | RTS
8 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 10 |  | 0 | SPCM | RTS
9 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 2,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 10 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
10 | 210810006R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 10 |  | 0 | M21 | RTS
Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  | 0
11 | 34121550R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 45 |  | 0 | SPCM | RTS
12 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 40 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
13 | 405910064R | jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vložkou; l = 100,0 mm; závit G1/2; montáž závit | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
14 | 405100001T | Polní úroveň: DDC rozšířitelný , Total 21 I/O,bez Display | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm | [10 empty] | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm
15 | 405900007T | Transformátor napájecí pro řídící systém | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Transformátor 24VAC 250VA | [10 empty] | Transformátor 24VAC 250VA
16 | 405900008T | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 15 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [10 empty] | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
17 | 405900011T | Test 1:1 | DB | 15 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [10 empty] | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
18 | 405900013T | Zaregulování a odladění na parametry | DB | 15 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu
19 | 405900014T | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 15 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
20 | 40511604T | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Venkovní čidlo pro měření venkovní teploty ,IP 54 ,NI 1000,Čidlo má plastovou skříň s odnímatelným krytem. Snímací prvek je krytý pouzdrem ze syntetického kaučuku. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
21 | 40511605T | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11 | [10 empty] | Ponorný snímač teploty včetně jimky PN16, IP 54 ,LG-Ni 1000,- 50...+180 °C, ± 1 °C,Plastová skříň s odnímatelným krytem. Připojovací svorky jsou přístupné po odstranění krytu. Vstup kabelu je buď zezadu (skrytá kabeláž) nebo zespodu (povrchová kabeláž), Kabelová ucpávka Pg11
22 | 40511606T | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm | [10 empty] | Kabelové čidlo teploty pro měření teploty kotle, zásobníku TUV,LG-Ni 1000 0...95°C, ± 0,4°C, Kabel PVC delka 200mm
23 | 40511607T | Příložný termostat | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky | [10 empty] | Regulace teploty nebo omezení s jednopólovým přepínacím kontaktem.Zatížitelnost kontaktů mezi kontakty C-1: 0.2...10 A, AC 250 V,Způsoby montáže: příložný na trubky nebo akumulační zásobníky
24 | 40511608T | Prostorový termostat | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C | [10 empty] | 2-bodový teplotu omezující termostat s jednopólovým přepínacím kontaktem.Proudová zatí?itelnost kontakty 1-2: 10 (2.5) A, AC 250 V, 3 druhy montá?e: do jímky, jako přílo?né nebo na zeď -prostorový 15... 95 °C
25 | 405417058.RT | Elektronicky program.termostat bezdrátový | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Bezdrátový digitální termostat je určen pro automatické řízení otopných nebo chladících soustav v rodinných domech, bytech a podobně dle nastaveného časového a teplotního programu. Sada bezdrátového regulátoru teploty obsahuje pokojovou jednotkua reléovou jednotku. K pokojové jednotce není nutné instalovat žádné kabelové vedení. Je zapotřebí pouze vedení mezi reléovou jednotkou a regulovaným zařízením (např.kotlem) a instalovat pokojovou jednotku na vhodném místě, kde spolehlivě funguje RF komunikace. Regulátor používá spolehlivou RF komunikaci v pásmu 868MHz.má velmi velký LCD displej, dynamický textový displej a stejné uspořádání ovládacích prvků jako "drátový" termostat | [10 empty] | Bezdrátový digitální termostat je určen pro automatické řízení otopných nebo chladících soustav v rodinných domech, bytech a podobně dle nastaveného časového a teplotního programu. Sada bezdrátového regulátoru teploty obsahuje pokojovou jednotkua reléovou jednotku. K pokojové jednotce není nutné instalovat žádné kabelové vedení. Je zapotřebí pouze vedení mezi reléovou jednotkou a regulovaným zařízením (např.kotlem) a instalovat pokojovou jednotku na vhodném místě, kde spolehlivě funguje RF komunikace. Regulátor používá spolehlivou RF komunikaci v pásmu 868MHz.má velmi velký LCD displej, dynamický textový displej a stejné uspořádání ovládacích prvků jako "drátový" termostat
26 | 40562321R | regulátor tlaku membránový regulační rozsah 0,0 až 0,4 kPa; jmenovitý přetlak 10 kPa; kontrolní tlak 0,01 MPa; teplota prostředí -20 až 60 °C; teplota media do 90 °C; mikrospínač typ A (jednoobvodový) | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
27 | 40511612T | Snímač hladini limitní | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67, | [10 empty] | Spínače pro otevřené nebo uzavřené nádrže, SPDT kontakty Max. elektrické zatížení 1 A 230Vstř. Max. teplota kapaliny 100 °C,IP 67,
28 | 405910001T | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44/20n 600x800x250 |  | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [10 empty] | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru. | [10 empty] | Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.
| Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod. | [10 empty] | Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.
| Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). | [10 empty] | Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).
29 | 210010001RT2 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm, včetně dodávky Monoflex 1413/1 | m | 2 |  | 0 | M21 | RTS
30 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 2 |  | 0 | M21 | RTS
31 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 2 |  | 0 | M21 | RTS
|  | Dle půdorysu typické DPS | [10 empty] | Dle půdorysu typické DPS
32 | 210010105R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkládací | m | 5 |  | 0 | M21 | RTS
33 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 2 |  | 0 | M21 | RTS
34 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 10 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 80-05 Vodiče a lana nn a vn | [7 empty] | 1
35 | 210800527R00 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 6 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
36 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 10 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 1
Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren
37 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 45 |  | 0 | M21 | RTS
38 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 40 |  | 0 | M21 | RTS
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
39 | 360410032R00 | Mtz termostatu 119 06 | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
40 | 360410076R00 | Mtz snimace tl.ec | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
41 | 360410300R00 | Mtz kalorimetru | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
42 | 361410231R00 | Montáž plovákového spínače Nivocontrol K 31 | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
43 | 361410091R00 | Montáž regul. tlaku typ 61 218 membránový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
44 | 360410289R00 | Mtz 3 cestneho kohoutu | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
45 | 361410050R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 113 prostorový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
46 | 361410051R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 126 kapilárový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
47 | 361410052R00 | Montáž regulátoru teploty typ 61 134 stonkový | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
48 | 360410019R00 | Mtz snimace teploty jedn. 112 12 | kus | 3 |  | 0 | M36 | RTS
49 | 360410044R00 | Mtz vodice k tepl. | m | 4 |  | 0 | M36 | RTS
| 360 43 Koncová část | [7 empty] | 1
50 | 360430001T00 | Montáž elektr. servomotoru 24V, 0-10V | ks | 2 |  | 0 | M36 | Vlastní
51 | 360430002T00 | Přípojení oběhového čerpadla | ks | 2 |  | 0 | M36 | Vlastní
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 1
52 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
53 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 1 |  | 0 | Prav.M | RTS
54 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
55 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
| 005122 Provozní vlivy | [7 empty] | 1
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
56 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
57 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 0.5 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 00411 Příprava stavby (inženýrské práce) | [7 empty] | 1
| Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [10 empty] | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
58 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [10 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
| 00523 Zkoušky a revize | [7 empty] | 1
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
59 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [10 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
60 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [10 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## SO 2 A3.4.6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | A_1 | Pozemní stavební objekty
O: | SO 2 | OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE
R: | A3.4.6 | MaR, ASŘ - Schéma DID+MT - VARIANTA č.6
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  | 0
1 | 345702040000R | krabice elektroinstalační odbočná | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
2 | 34571050R | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm | m | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
3 | 35822105R | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-2B-1 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
4 | 210120402R00 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem | kus | 1 |  | 0 |  | RTS
Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  | 0
5 | 34572120R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 5 |  | 0 | SPCM | RTS
6 | 34572301R | páska stahovací 100x2,5; PA | 1C | 10 |  | 0 | SPCM | RTS
7 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 10 |  | 0 | SPCM | RTS
8 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
9 | 405100001T | Polní úroveň: DDC rozšířitelný , Total 21 I/O,bez Display | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm | [10 empty] | Řídící systém programovatelný, Realný čas, SD Card, 8 UI(NTC,NI100,PT1000,DC0-10V,DC0/4-20mA,AO-0-10V, 2 AO (0-10V),6 relových výstupů, IO Moduly,komunikační moduly standard (RS485,ModBus(RS-485RTU),BACnet, Lonworks), bez Display,DIN 180x110x75 mm
10 | 405900007T | Transformátor napájecí pro řídící systém | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Transformátor 24VAC 250VA | [10 empty] | Transformátor 24VAC 250VA
11 | 405900008T | Uživatelské programové vybavení DDC | DB | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu, | [10 empty] | Zpracování regulacních algoritmu dle uvedené technologie DPS, nastavení parameru, reglacních konstant regulátoru, naprogramování časovych programu,
12 | 405900011T | Test 1:1 | DB | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [10 empty] | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
13 | 405100005T | Polní úroveň : Komunikační modul | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm | [10 empty] | Stadard( BACnet MS/TP, RS485), montá ž na DIN, včetně propojovacích konektorů, VxHxD: 45x110x75 mm
14 | 40511611T | Snímač diferečního tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm. | [10 empty] | Elektronický tlakový diferenční převodník, celokovový tlakový systém, více než 10 miliónů tlakových cyklů. Tlakové rozsahy (-1 až 8 bar) (dif 0-500Pa),Výstupní signál 4 - 20 mA, 0.5 Vss až 4.5 Vss nebo 0 Vss to 10 Vss, Přetížení 2x limit horního rozsahu bez kalibračního posunu, Přesnost ± 0.25% FS BFSL,Média kompatibilní s nerezovou ocelí 17-4 PHTM00mm.
15 | 405900013T | Zaregulování a odladění na parametry | DB | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu - úpravava parametrů pro řízení polních přístrojů dle skutečného provozu
16 | 405900014T | Oživení odladění, účast na komplexním vyzkoušení | DB | 10 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou | [10 empty] | Zaregulování systému MaR při zkušebním provozu, kontrola adresace polních přístrojů, kontrola funce pohonů, čidel a ostaních instalovaných zařízení, nastavení komunikace sřídící jednotkou
17 | 405910001T | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44/20n 600x800x250 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd. | [10 empty] | Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 44, rozměry 600x800x250 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032,Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., osvětlení rozvaděče, bezpečnostní trafo 230/24VAC, 300VA, ss zdroj 5A/24VDC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, svorky, kabelové průchodky, , atd. Kapsa na dokumentaci, přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru. | [10 empty] | Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.
| Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod. | [10 empty] | Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.
| Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). | [10 empty] | Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).
18 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 2 |  | 0 | M21 | RTS
19 | 210010105R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkládací | m | 5 |  | 0 | M21 | RTS
20 | 210010351RT1 | Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11 | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
21 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 10 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
22 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 10 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 1
Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren
23 | 210860201R00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 45 |  | 0 | M21 | RTS
24 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 30 |  | 0 | M21 | RTS
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
25 | 360410076R00 | Mtz snimace tl.ec | kus | 2 |  | 0 | M36 | RTS
26 | 360410300R00 | Mtz kalorimetru | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
27 | 360410044R00 | Mtz vodice k tepl. | m | 4 |  | 0 | M36 | RTS
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 1
28 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
29 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 1 |  | 0 | Prav.M | RTS
30 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
31 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
| 005122 Provozní vlivy | [7 empty] | 1
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
32 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
33 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 0.5 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 00411 Příprava stavby (inženýrské práce) | [7 empty] | 1
| Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [10 empty] | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
34 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [10 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
| 00523 Zkoušky a revize | [7 empty] | 1
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
35 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [10 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
36 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [10 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0

## SO 2 A3.4.7 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | A_1 | Pozemní stavební objekty
O: | SO 2 | OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE
R: | A3.4.7 | MaR, ASŘ - Schéma MT - VARIANTA č.7
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | M21D | Dodávky montážní materiál |  |  | 0
1 | 345702040000R | krabice elektroinstalační odbočná | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
2 | 34571050R | trubka elektroinstalační ohebná; znač.dle ČSN; mat. PE není samozhášivý; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A; barva ČSN bílá, EN oranžová; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm | m | 2 |  | 0 | SPCM | RTS
3 | 34572120R | lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 20 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C | m | 5 |  | 0 | SPCM | RTS
4 | 34572301R | páska stahovací 100x2,5; PA | 1C | 10 |  | 0 | SPCM | RTS
5 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet žil 3; průřez vodiče 1,5 mm2; teplota použití -30 až 70 °C; samozhášivý; odolnost vůči UV záření | m | 10 |  | 0 | SPCM | RTS
6 | 34121554R | kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C | m | 30 |  | 0 | SPCM | RTS
Díl: | M36D | Dodávky měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
7 | 405900011T | Test 1:1 | DB | 2 |  | 0 |  | Vlastní
|  | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů, | [10 empty] | Odzkoušení zapojení všech zapojených signálů, ověření a ozkoušení vazeb na ŘS, nastvení parametrů prvků, odzkoušení chodů a havarijních stavů,
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru. | [10 empty] | Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.
| Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod. | [10 empty] | Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.
| Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). | [10 empty] | Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).
8 | 210010021RT1 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm, včetně dodávky trubky 1516 pv | m | 2 |  | 0 | M21 | RTS
9 | 35822105R | jistič modulární do 63A; jmen.proud 2,00 A; charakt. B; počet pólů 1; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20 | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS
| 210 12 Ústrojí jisticí | [7 empty] | 1
| Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži. | [10 empty] | Položky obsahují úplnou montáž, (sestavení částí v jeden celek, vyznačení upevňovacích bodů, připevnění na nosnou konstrukci pomocí šroubů, vyvážení přístroje, demontáž a montáž krytu) s montáží upevňovací konstrukce (včetně jejího sestavení nebo vyrobení na montáži) s případnou opravou nátěru poškozeného při dopravě nebo při montáži.
10 | 210120402R00 | Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-P1 s krytem | kus | 1 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 01 Trubková vedení, krabice, svorkovnice | [7 empty] | 1
| Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru. | [10 empty] | Položky obsahují přípravné práce, tj. naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, řezání závitů, ohýbání a vlastní montáž, tj. kladení, osazení, zajištění a upevnění, usazení a upevnění krabic a rozvodek (včetně zhotovení otvorů do krabic), usazení a upevnění spojek i vývodek, usazení a upevnění konzolek a lišt Niedax, provedení základního nátěru.
| Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod. | [10 empty] | Montáže trubek, elektroinstalačních lišt a ochranných hadice zahrnují montáž nosného i podružného materiálu, tj. trubek, lišt, hadic, kolen, spojek ohybů, rohů, vývodek, konzolek, lišt Niedax, příchytek, třmenů, šroubového materiálu, úchytného materiálu, sádry, hřebíků apod.
| Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.). | [10 empty] | Montáž instalačních krabic a krabicových rozvodek obsahují vedle montáže přímého materiálu také montáže veškerého materiálu podružného pro upevnění nebo uchycení krabic a rozvodek (např. drobné konzolky, šroubový materiál, sádra, šrouby, vruty, hřeby apod.).
11 | 210010105R00 | Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně,V 43 vkládací | m | 5 |  | 0 | M21 | RTS
12 | 211010006RT1 | Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky | kus | 10 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
13 | 210810005R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 10 |  | 0 | M21 | RTS
| 210 86 Kabely speciální | [7 empty] | 1
Kabely pro řídící a automatizační systémy elektráren
14 | 210860202R00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 30 |  | 0 | M21 | RTS
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
| 360 41 Čidla | [7 empty] | 1
15 | 360410300R00 | Mtz kalorimetru | kus | 1 |  | 0 | M36 | RTS
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 1
16 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 2 |  | 0 | Prav.M | RTS
| 005122 Provozní vlivy | [7 empty] | 1
| Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
17 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [10 empty] | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
18 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 0.5 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 00411 Příprava stavby (inženýrské práce) | [7 empty] | 1
| Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [10 empty] | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
19 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. | [10 empty] | Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.
| 00523 Zkoušky a revize | [7 empty] | 1
| Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [10 empty] | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
20 | 005231040R | Provozní řády | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. | [10 empty] | Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
| 00524 Předání a převzetí díla | [7 empty] | 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
21 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [10 empty] | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[10 empty] | 0 | 0
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0