## priloha-5
Krytý bazén Kopřivnice - Výměna podhledu stropu a osvětlení bazénové haly a haly dětského bazénu
Příloha ZD č.5
Objednatel: | Město Kopřivnice
Uchazeč / zhotovitel:
Adresa sídla
IČO
Místo stavby: | Krytý bazén Kopřivnice, Husova 1340/9
Technické parametry nabídky
Nabízená technická specifikace výrobků a zařízení a splnění dalších požadavků na poptávanou technologii
Minimální požadavky
* uchazeč vyplní ve žlutých polích nabízenou hodnotu parametru nebo vepíše "OBSAHUJE" či "SPLŇUJE“ podle toho, zda nabídka obsahuje splnění níže uvedených požadavků.
Minimální technické parametry |  | Minimální požadovaná hodnota parametru | Nabízená hodnota parametru nebo vepište „OBSAHUJE“ či „SPLŇUJE“
Název parametru
Součástí dodávky bude: |  | POŽADOVÁNO
a/ kompletní demontáž stávajícího podhledů v prostorách plaveckého bazénu a dětského bazénu, včetně svítidel, rozvodů elektřiny a vyústění VZT, likvidace demontovaného materiálu podle platných předpisů a uzavřené smlouvy, ochrana stávajících konstrukcí a povrchů, lešení
b/ kompletní dodávka a montáž nových kazetových podhledů, včetně jejich konstrukce v prostorách plaveckého bazénu a dětského bazénu, podle uvedené specifikace
c/ kompletní dodávka a montáž osvětlení v prostorách plaveckého bazénu a dětského bazénu – svítidla včetně LED osvětlovacích prvků, včetně instalace a automatického řízení.
d/ dodávka a montáž nouzového osvětlení v prostorách plaveckého bazénu a dětského bazénu, únikové cesty.
e/ elektroinstalace pro osvětlení – kabeláž, krabice, vypínače, rozvaděče atd., kabelové trasy
f/ regulace.
g/ výpočty osvětlení – rozložení světla na ploše a výšce haly, výpočty nouzového osvětlení
h/ výpočty úspor.
i/ revize, revizní zprávy
j/ veškerá nutná dokumentace k uvedení díla do provozu, zejména pak přesná schémata zapojení, rozvodů, přesné popisy instalace a nastavení, návody k použití a obsluze, zaškolení obsluhy atd.
Technická specifikace:
Kompletní výměna podhledů, včetně konstrukce, v prostorách plaveckého bazénu a dětského bazénu:
Kazetové podhledy - minerální kazety velikosti 600x600 mm, umístění svítidel a vyústění VZT /anemostaty/ |  | POŽADOVÁNO
Konstrukce : |  | nosný rošt viditelný
- Rozměry rastru |  | 625x625 mm
- Barva bílá |  | bílá
- antikorozní kovová konstrukce |  | antikorozní, chemická odolnost
- antikorozní závěsný systém včetně příslušenství |  | antikorozní, chemická odolnost
Kazety : |  | 600x600 mm
- Chemická odolnost (chlor) |  | chlor
- Akustická pohltivost |  | αw=0,90
- třída pohltivosti zvuku |  | A
- Odolnost proti vlhkosti |  | 100%
- Reakce na oheň |  | min. A2-s1,d0
- Antimikrobiální charakteristika proti: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans |  | POŽADOVÁNO
Vestavěná svítidla pro rošt podhledu 625x625 mm |  | POŽADOVÁNO
Výměry Plavecký bazén 720 m2 Dětský bazén 144 m2
Technická specifikace:
Parametry pro výpočet osvětlení:
Výpočet hlavního osvětlení musí být v souladu s ČSN v některém z výpočtových programů např. Dialux, Relux, Wils; uchazeč doloží zdrojové formáty těchto výpočtů; |  | ČSN EN 12193
Použitá LDT/IES budou doložena včetně protokolu o jejich měření. Zadavatelem nebudou akceptovány simulované nebo převzaté křivky. |  | POŽADOVÁNO
Minimálně požadováno Em |  | 300 lx
Udržovací činitel: 0,75 (je stanovena pevná hodnota, aby bylo možné porovnání výpočtů jednotlivých nabídek, tj. porovnatelnost nabídek) |  | 0.75
Odraznosti:
Strop |  | 70%
Stěny |  | 50%
Podlaha |  | 20%
Požadovaná náhradní teplota chromatičnosti CCT: |  | 4000 K
Stupeň ochrany krytem: |  | IPx5
Vlhkost prostředí: |  | 90%
Minimální mechanická pevnost: IK07 |  | IK07
Napájecí napětí: |  | 230 VAC - 50/60 Hz
Požadovaný maximální příkon světelné soustavy bez regulace:
Bazén velký: |  | 2000 W
Bazén dětský: |  | 400 W
Parametry pro výpočet nouzového osvětlení:
Výpočet NO musí být v souladu s: |  | ČSN EN 1838, ČSN EN 1838, ČSN 33 2000-5-56
Typ NO |  | pro únikové cesty a pro antipanické prostory
Minimální doba svícení autonomního nouzového svítidla: |  | 1 hodina
Minimální mechanická pevnost: |  | IK07
Stupeň ochrany krytem: |  | IPx4
Vestavěné svítidlo/nástěnné svítidlo |  | POŽADOVÁNO
Vestavěná baterie se zárukou 10 let |  | na bázi lithia
Svítidlo musí splňovat normy: |  | ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034
Požadavky na konstrukci a technické parametry svítidel hlavního osvětlení:
- Požadavek na kryt svítidla |  | tvrzené sklo
- Předřadník s protokolem |  | DALI 2
- Požadovaný min. stupeň krytí IP |  | IP 65
- Napájecí napětí |  | 230 VAC - 50/60 Hz
- Bezúdržbový chladící systém – |  | těleso svítidla nemá žebrování
- Umístění předřadníku – |  | uzavřený v tělese svítidla
- Certifikace mezinárodní zkušebnou ENEC |  | ENEC
- Svítidla musí mít certifikaci |  | pro místní použití (použití v ČR nebo EU)
- LED svítidlo NESMÍ způsobovat tzv. stroboskopický efekt. |  | NESMÍ způsobovat
- Záruka – |  | minimálně 5 let
garance dostupnosti náhradních komponentů po dobu záruky |  | POŽADOVÁNO
- Požadovaná životnost LED driverů při 65 °C |  | >90 000 hod.
- Požadovaná životnost LED svítidel při 65 °C |  | >75 000 hod.
Garantovaná minimální životnost svítidel za 100 000 hod. |  | L90B10
- Systém řízení osvětlení certifikovaný v mezinárodním standardu |  | DALI 2
Požadovaná dokumentace k nabídce:
- průvodní technická dokumentace: - název zařízení, výrobce, typ |  | POŽADOVÁNO
- technické parametry a přesný popis zařízení, jeho životnost a údržba |  | POŽADOVÁNO
- Certifikát |  | ENEC
- prohlášení o shodě – k dodanému zařízen a materiálu pro nové podhledy, |  | POŽADOVÁNO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
-Základní schémata a výkresy zapojení, rozvodů a elektroinstalace |  | POŽADOVÁNO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- Přesné popisy instalace a nastavení. |  | POŽADOVÁNO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- návody k použití a obsluze, zaškolení obsluhy atd. |  | POŽADOVÁNO V PŘEDÁVACÍ DOKUMENTACI
Další požadavky a parametry :
Instalace bude provedena tak, aby bylo možné samostatně zapínat či vypínat jednotlivé sekce světel. Jeden vypínač bude zapínat vždy jednu samostatnou sekci svítidel. Min. počet sekcí 6 |  | POŽADOVÁNO
Ovládání všech sekcí svítidel bude umístěno v jednotlivých prostorách, tak aby v každém prostoru bylo zajištěno lokální ovládání svítidel. Celkový počet ovládacích míst 4. Ovládací „box, panel“ bude 4 tlačítkový s vizuálním zobrazením stavu soustavy. (vyp., zap., porucha, atd.) Stupeň ochrany krytem IPx5 |  | POŽADOVÁNO
Regulace bude zajišťovat automatické vypínání světel při dostatečné intenzitě osvětlení a plynulou regulaci přísvitu při změně světelných podmínek i během dne. Regulovány budou samostatně 2 prostory. |  | POŽADOVÁNO
Provozovatel si může zvolit počet skupin, jak uzná za vhodné a určit si funkcionality k určenému tlačítkovému boxu. (zapnutí, vypnutí, pochůzkové osvětlení automaticky po vypnutí, atd.) Pro řízení osv. soustavy můžou být použity více stavové funkce (vizuální) na ovládací tlačítka. |  | POŽADOVÁNO
Řízení osvětlení, teploty, regulace – pomocí multisenzorů v každém prostoru samostatně. Možnost lokálně nastavovat skupiny a ovládače – pomocí aplikace Android / IoS |  | POŽADOVÁNO
Vzdálený přístup do systému – Centrální LTE router pro vzdálený přístup a správu celého systému, nebo možnost připojení do LAN sítě zákazníka (Ethernet). |  | POŽADOVÁNO
Po připojení na síť přes LTE router nebo jiný přístup, který určí provozovatel bude možné přes vizualizaci na jakémkoliv „chytrém“ zařízení připojenému na síť ovládat osvětlení, nastavovat časové spínání, kontrolovat stav soustavy a odečítat spotřebu. Systém musí být otevřený pro budoucí rozšíření a napojení na systém MaR. Ethernet, Modbus, tcp-ip / profinet. |  | POŽADOVÁNO
Automat bude vybaven elektroměrem pro měření spotřeby osvětlovací soustavy |  | POŽADOVÁNO
Všechny prvky vzdáleného systému řízení osvětlení budou vedeny kabelem, nejsou povoleny žádné řídicí prvky prostřednictvím rádiových vysílačů ani sítí typu MESH . |  | POŽADOVÁNO
Všechny účty budou zabezpečeny heslem, manipulovat s řídicím systémem smí pouze pověřené osoby skupin obsluha, údržba a administrátor |  | POŽADOVÁNO
Automat budou mít možnost rozšíření řízení o další technologické celky jako vzduchotechnika, elektromagnetické ventily. |  | POŽADOVÁNO
Řízení (regulace) osv. soustavy bude řešeno pomocí informací z multisenzorů a ovládacích boxů. Senzory budou umět měřit osvětlenost na podlaze, včetně možnosti naprogramování pro danou specifickou místnost pomocí konverzní křivky s proměnlivou regulací zahrnující i smíšené světlo |  | POŽADOVÁNO
Kabelové trasy (především páteřní) budou provedeny s certifikovaných kabelových žlabu, kratší trasy (odbočky) budou provedeny s certifikovaných kabelových žlabu. Odbočné trasy v prostorech nepřístupných veřejnosti s omítkou a výmalbou můžou být provedeny pomocí elektroinstalačních lišt. |  | POŽADOVÁNO
Uchazeč bere na vědomí :
- nabídka, která nebude obsahovat požadovaný předmět plnění v úplném rozsahu, tj. pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil, nebude hodnocena.
- zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud jeho nabídka ve výběrovém řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem výběrového řízení přijatelným způsobem zdůvodněna. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu účastníka jako mimořádně nízkou, vyzve jej ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny.
Datum
Podpis