Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Technika prostředí staveb

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vytápění

ZTI Technická zpráva

Místo stavby : Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225

Stavebník : Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Vypracoval : Jiří Brožek

Stupeň : stavební řízení

Datum : 2024

B) Všeobecná část:

Projekt řeší výměnu stávajícího potrubí rozvodu tepla za nové z téhož materiálu.

C) Poskytnuté podklady:

- Prohlídka a zaměření na místě stavby

- Požadavek – objednávka investora

D) Technické řešení :

S ohledem na prostorové možnosti bude potrubí vedeno ve stávajících trasách.

Zdroj tepla

Stávající ve vyměníku, který je umístěn v technické místnosti.

Rozvod potrubí

Je navržen z ocelových trubek bezešvých

# Armatury pro ÚT

Pro otopná tělesa stávající

# Otopná tělesa ÚT

Otopná tělesa stávající

# Nátěry ÚT

Potrubí vedené po povrchu je nutno opatřit nátěrem na teploty do 1150C.

Izolace

Potrubí vedené v podlaze a ve zdivu, pro otopná tělesa bude opatřeno izolací TUBOLIT, síla 50 mm. Volně vedené potrubí je bez izolace.

Zkoušky zařízení

U teplovodních soustav je nutno při předávání do provozu provést zkoušky ve smyslu ČSN 060310.

Každé namontované zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno na těsnost – čl. 8.2.2.,

Zkouška dilatační ( provozní ) – čl. 8.3.3., zkouška zabezpečovací – ČSN 060830 čl. 8.2. O provedených zkouškách je nutno provést zápis.

F) Závěr :

Před zkouškami a zprovozněním systému ÚT je třeba provést propláchnutí potrubí vodou, která obsahuje nepěnivé rozpouštědlo.

Potrubní systém je nutné naplnit inhibitorem. Inhibitor by měl být aplikován v poměru 1 % k objemu systému. Tedy např. 1 litr na 100 litrů topné vody v soustavě.

22/1 – cca 14 m – 4,4 l, 18/1 – cca 26 m – 5,23 l, 15/1 – cca 4m – 0,53 l, celkem 10,2 l.

Instalaci ÚT provést dle platných norem ČSN 060310 a ČSN 060830 a dle vyhl. č. 151/2001 Sb., vč. zkoušek a uvedení do provozu. Veškerá zařízení a materiály musí splňovat zákon č. 22/197 Sb. v platném znění vč. na něj navazujících nařízení vlády. Po dobu provádění montážních prací se musí vést stavební deník. Doporučuje se vést fotodokumentaci stavebních prací.

Při provádění prací dbát na bezpečnost a ochranu zdraví. Dodržovat vyhl. č. 324/90 ČUBP o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění prací dodržovat protipožární opatření.