Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Technika prostředí staveb

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod

ZTI Technická zpráva

Misto stavby : Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225

Stavebnik : Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Vypracoval : Jiři Brožek

Stupěň : stavebni řizeni

Datum : 2024

1. Všeobecně

Tato část projektové dokumentace řeší rozvody zdravotní techniky v objektu stavajicí

jídelny ZŠ 17. listopadu Kopřivnice. Obsahem je „Vnitřní kanalizace“ a „Vnitřní vodovod“.

Jako podklad pro vypracovaní dokumentace sloužily platné normy:

ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-2 – Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 2: Odvadění splaškových

odpadních vod – Navrhovaní a vypočet

ČSN EN 12056-3 - Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod

ze střech – Navrhovaní a vypočet

ČSN EN 806-2 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2:

Navrhovaní

ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody

ČSN 75 5455 – Vypočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN EN 8005 – Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

2. Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace slouží k odvodu splaškových vod z objektu. Potrubí vnitřní

kanalizace (splaškové) je v teto dokumentaci vyvedeno 1 metr u objektu a potrubí, které bude vedeno vně objektu a bude na toto potrubí navazovat není součástí teto část projektové dokumentace.

2.01 Splašková kanalizace

Splašková kanalizace odvádí odpadni vody od zařizovacích předmětů přes ležaté svodné

potrubí mimo objekt. Kanalizační potrubí vnější kanalizace je napojeno na stávající kanalizační přípojku a není součástí teto dokumentace.

Jako podklad pro vypracovaní dokumentace sloužily platné normy – ČSN 75 6760 a

další.

2.02 Stanovení průtoku odpadních vod

Vypočet průtoku splaškových vod je proveden dle ČSN EN 12056-2(2001)

2.03 Odpadní potrubí

Bude použito odpadního systému z PVC HT potrubí, bude napojeno spojováním pomoci

hrdla s těsněním. Hlavni svodné (ležaté) potrubí bude uloženo se sklonem 3%, ostatní minimálně 2% a bude v cele délce včetně odboček obsypáno pískem. Přechod ležatého a svislého potrubí bude realizován pomoci dvou kolen 45°. Odpadni svisle potrubí bude kotveno v pevném bodě, který bude vytvořen pomoci dilatačního hrdla s nálitkem a objímky. Dále bude svisle potrubí kotveno pomoci kluzné objímky. Pokud bude odpadni potrubi důkladně obezděno není nutné použit kotveni ani dilatační kus.

2.04 Svodné potrubí

Bude použito odpadního systému z PVC HT, bude napojeno spojováním pomoci hrdla s

těsněním. Svodné ležaté potrubí bude vedeno v zemi soklem min. 2% a bude v cele své délce včetně odboček obsypáno pískem. Přechod svodného a odpadního svislého potrubí bude realizován v 2.NP bez změny jmenovité světlosti.

2.05 Zkoušky vnitřní kanalizace

Svodné potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před obsypáním. Odpadni,

připojovací a větrací potrubí bude po ukončeni montáže podrobeno zkoušce plynotěsnoti.

Zkoušky budou provedeny dle ČSN 75 6760 a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými

zkouškami bude provedena technické prohlídky příslušné časti odpadního systému.

3. Vnitřní vodovod

Jedná se o výměnu stávajícího potrubí domovního vodovodu zhotoveného z pozinkovaného potrubí za plastového potrubí RAUTITAN flex, které vyrábí firma REHAU. Potrubí bude spojováno lisováním pomoci fitinek a násuvných objímek.

Přechod svodného a odpadního svislého potrubí bude realizován v 2.NP bez změny jmenovité světlosti

3.01 Zkoušky vnitřního vodovodu

Pře tlakovou zkouškou potrubí bude vnitřní vodovod prohlédnut, zda je

v souladu s PD a s ustanovením příslušných technických norem.

Tlaková zkouška bude provedena bez pojistných a výtokových armatur dle ČSN

75 5409 a ČSN EN 806-4.