## Přechodová svítidla
| Technické parmetry svítidel: VO Kopřivnice - 2024 (1. aktualizace dle Vysvětlení ZD č. 1) |  | Příloha ZD č. 7
Výrobce, typ:
Označení | Technické požadavky zadavatele na přechodová svítidla | Odůvodnění | Účastník doplní (Ano / Ne)
1 | Konstrukční materiál svítidla je hliník nebo jeho slitina | Zajištění odvodu tepla z LED čipů. Udržení provozní teploty LED svítidla pro zabezpečení požadované životnosti LED čipů. Zajištění bezpečnosti
2 | Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09 | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Snížení následků škod na svítidlech VO způsobených vandalismem
3 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. | Zajištění rovnoměrnosti osvětlení komunikace i při výpadku několika LED čipů na desce
4 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board). | Zajištění fukčnosti svítidla i při výpadku několika jednotlivých LED čipů
5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Zajištění dodržení norem na osvětlení požadovaného poskytovatelem dotace
6 | Svítidlo lze osadit systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Podmínka poskytovatele dotace na dodržení normy ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo)
7 | ULOR (maximální hodnota) je 0% | Požadavek poskytovatele dotace na ULR =0%
8 | Teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED musí být max. 2700 K | Splnění parametrů a indikátorů dotace
9 | Je možné nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Splnění parametrů a indikátorů dotace
10 | Svitidlo umožňuje funkci CLO | Snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení. Stabilizace světelného toku LED svítidla v průběhu provozu
11 | Svítidlo je k dispozici v třídě ochrany I nebo II | Zajištění el. bezpečnosti a dlouhé životnosti svítidel
12 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla minimálně IP 66 | Zajištění čistoty uvnitř svítidla a ochrany svítidla. Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla
13 | Difuzor svítidla je z tvrzeného skla | Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla v průběhu provozu. Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy VO
14 | Montáž s možností naklonění minimálně ± 10° | Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem
15 | Záruka v délce 120 měsíců na těleso svítidla kromě driveru (tj. korpus svítidla, krytí optické části, LED čipy, optický systém, příruba na montáž na stožár či výložník) a 60 měsíců na driver jakožto samostatnou elektronickou a vyměnitelnou část svítidla | Zajištění dlouhé životnosti soustavy VO
16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat je k dispozici | Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem
17 | Svítidlo má odpojovač, který při otevření krytu svítidla odpojí svítidlo od elektrické sítě | Zajištění el. bezpečnosti při opravách svítidla
18 | Svítidlo lze otevřít bez nutnosti použití nářadí, optická část společně s elektronickou částí je v případě poruchy vyměnitelná ze sloupu bez použití nářadí | Snížení provozních nákladů na údržbu svítidel VO
19 | Přepěťová ochrana svítidla je minimálně 10 kV | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Ochrana předřadníku před vlivy přepětí s následkem poškození
20 | Svítidlo má vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělenou optickou a elektrickou část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Udržení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení a výkonu svítidel
21 | Technické parmetry svítidel: VO Kopřivnice - 2024 (1. aktualizace dle Vysvětlení ZD č. 1) | Zajištění kompatibility rekonstruované části sítě VO s řídícím systémem
22 | Protokol regulace je DALI | Zajištění kompatibility rekonstruované části sítě VO s řídícím systémem
23 | Svítidla mají deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) | Zákonná povinnost při uvedení výrobků na trh
24 | Svítidla mají certifikaci ENEC a ENEC+ | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel
25 | Veškerá certifikace výrobků probíhá v akreditovaných zkušebnách na území EU | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel
….........................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko

## Silniční M
| Technické parmetry svítidel: VO Kopřivnice - 2024 (1. aktualizace dle Vysvětlení ZD č. 1) |  | Příloha ZD č. 7
Výrobce, typ:
Označení | Technické požadavky zadavatele na silniční svítidla třídy M | Odůvodnění | Účastník doplní (Ano / Ne)
1 | Konstrukční materiál svítidla je hliník nebo jeho slitina | Zajištění odvodu tepla z LED čipů. Udržení provozní teploty LED svítidla pro zabezpečení požadované životnosti LED čipů. Zajištění bezpečnosti
2 | Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09 | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Snížení následků škod na svítidlech VO způsobených vandalismem
3 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. | Zajištění rovnoměrnosti osvětlení komunikace i při výpadku několika LED čipů na desce
4 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board). | Zajištění fukčnosti svítidla i při výpadku několika jednotlivých LED čipů
5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Zajištění dodržení norem na osvětlení požadovaného poskytovatelem dotace
6 | Svítidlo lze osadit systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Podmínka poskytovatele dotace na dodržení normy ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo)
7 | ULOR (maximální hodnota) je 0% | Požadavek poskytovatele dotace na ULR =0%
8 | Teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED musí být max. 2700 K | Splnění parametrů a indikátorů dotace
9 | Je možné nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Splnění parametrů a indikátorů dotace
10 | Svitidlo umožňuje funkci CLO | Snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení. Stabilizace světelného toku LED svítidla v průběhu provozu
11 | Svítidlo je k dispozici v třídě ochrany I nebo II | Zajištění el. bezpečnosti a dlouhé životnosti svítidel
12 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla minimálně IP 66 | Zajištění čistoty uvnitř svítidla a ochrany svítidla. Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla
13 | Difuzor svítidla je z tvrzeného skla | Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla v průběhu provozu. Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy VO
14 | Montáž s možností naklonění minimálně ± 10° | Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem
15 | Záruka v délce 120 měsíců na těleso svítidla kromě driveru (tj. korpus svítidla, krytí optické části, LED čipy, optický systém, příruba na montáž na stožár či výložník) a 60 měsíců na driver jakožto samostatnou elektronickou a vyměnitelnou část svítidla | Zajištění dlouhé životnosti soustavy VO
16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat je k dispozici | Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem
17 | Přepěťová ochrana svítidla je minimálně 10 kV | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Ochrana předřadníku před vlivy přepětí s následkem poškození
18 | Technické parmetry svítidel: VO Kopřivnice - 2024 (1. aktualizace dle Vysvětlení ZD č. 1) | Zajištění kompatibility rekonstruované části sítě VO s řídícím systémem
19 | Protokol regulace je DALI | Zajištění kompatibility rekonstruované části sítě VO s řídícím systémem
20 | Svítidla mají deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) | Zákonná povinnost při uvedení výrobků na trh
21 | Svítidla mají certifikaci ENEC a ENEC+ | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel
22 | Veškerá certifikace výrobků probíhá v akreditovaných zkušebnách na území EU | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel
….........................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko

## Silniční P + Parková
| Technické parmetry svítidel: VO Kopřivnice - 2024 (1. aktualizace dle Vysvětlení ZD č. 1) |  | Příloha ZD č. 7
Výrobce, typ:
Označení | Technické požadavky zadavatele na silniční svítidla třídy P a parková svítidla | Odůvodnění | Účastník doplní (Ano / Ne)
1 | Konstrukční materiál svítidla je hliník nebo jeho slitina | Zajištění odvodu tepla z LED čipů. Udržení provozní teploty LED svítidla pro zabezpečení požadované životnosti LED čipů. Zajištění bezpečnosti
2 | Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 08 | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Snížení následků škod na svítidlech VO způsobených vandalismem
3 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. | Zajištění rovnoměrnosti osvětlení komunikace i při výpadku několika LED čipů na desce
4 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board). | Zajištění fukčnosti svítidla i při výpadku několika jednotlivých LED čipů
5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Zajištění dodržení norem na osvětlení požadovaného poskytovatelem dotace
6 | Svítidlo lze osadit systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Podmínka poskytovatele dotace na dodržení normy ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo)
7 | ULOR (maximální hodnota) je 0% | Požadavek poskytovatele dotace na ULR =0%
8 | Teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED musí být max. 2700 K | Splnění parametrů a indikátorů dotace
9 | Je možné nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Splnění parametrů a indikátorů dotace
10 | Svitidlo umožňuje funkci CLO | Snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení. Stabilizace světelného toku LED svítidla v průběhu provozu
11 | Svítidlo je k dispozici v třídě ochrany I nebo II | Zajištění el. bezpečnosti a dlouhé životnosti svítidel
12 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla minimálně IP 66 | Zajištění čistoty uvnitř svítidla a ochrany svítidla. Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla
13 | Difuzor svítidla je z tvrzeného skla | Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla v průběhu provozu. Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy VO
14 | Montáž s možností naklonění minimálně ± 10° | Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem
15 | Záruka v délce 120 měsíců na těleso svítidla kromě driveru (tj. korpus svítidla, krytí optické části, LED čipy, optický systém, příruba na montáž na stožár či výložník) a 60 měsíců na driver jakožto samostatnou elektronickou a vyměnitelnou část svítidla | Zajištění dlouhé životnosti soustavy VO
16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat je k dispozici | Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem
17 | Přepěťová ochrana svítidla je minimálně 10 kV | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Ochrana předřadníku před vlivy přepětí s následkem poškození
18 | Svítidlo má přípravu pro bezdrátovou komunikaci - patice Zhaga | Zajištění kompatibility rekonstruované části sítě VO s řídícím systémem
19 | Protokol regulace je DALI | Zajištění kompatibility rekonstruované části sítě VO s řídícím systémem
20 | Svítidla mají deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) | Zákonná povinnost při uvedení výrobků na trh
21 | Svítidla mají certifikaci ENEC | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel
22 | Veškerá certifikace výrobků probíhá v akreditovaných zkušebnách na území EU | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel
….........................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko