## SO02
Číslo | Poz. | Popis | Číslo | Výpočet | Měrná | Množství | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  | přílohy |  | jednotka |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [9 empty] | 0
Montáž | [9 empty] | 0
Lešení, zvedací mechanismy | [9 empty] | 0
Doprava | [9 empty] | 0
Stavební přípomoce (bourání a vrtání otvorů jejich zapravení po montáži, požární ucpávky) | [9 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování a zprovoznění zařízení, vyznačení směru proudění, dokumentace skutečného stavu | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
DPH (21%) | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
001
002 |  | Zařízení č. 1 - Bufet se zázemím - přívod a odvod vzduchu, chlazení a vytápění
003
004 | 1.01 | Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, s tepelně izolovaným pláštěm, podstropní, složená v přívodní části z tlumících vložek DN 250 (sání) a 350x200 (výtlak), uzavírací klapky DN 250, filtru tř.G4, rekuperačního protiproudého výměníku s obtokovou klapkou, účinnost min. 86 %, elektrického ohřívače - Qt = 1.8 kW, přímého chladiče, Qch = 5.4 kW, chladivo R32, a ventilátoru s EC motorem, V = 850 m3/h, pext = 200 Pa, 0.385 kW, 2.5 A, 230 V/50 Hz, Lw 65/82/60 dB(A) (sání/výtlak/okolí) a v odvodní části z tlumících vložek DN 250 (sání) a 350x200 (výtlak), uzavírací klapky DN 250, filtru tř.G4, deskového rekuperačního výměníku a ventilátoru s EC motorem, V = 850 m3/h, 350 Pa, 0.385 kW, 2.5 A, 230 V, Lw 64/83/60 dB(A) (sání/výtlak/okolí) vč.kuličkového sifonu a odvodu kondenzátu, dveří s panty, pružného uložení, rozměry jednotky 1800/970/384 mm (délka/šířka/výška), hmotnost do 140 kg, jednotku dodat v celku a vč.kompletní automatické regulace, čidel, pohonů, vzdáleného ovladače vč.prostorového čidla teploty, rozvodnice na jednotce a šéfmontáže při zapojování kabelů, nastavení a uvedení do provozu | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | 1.02 | Kondenzační jednotka chladící s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R32, Qch = 5 kW, příkon 1.25 kW, proud 8 A, 230 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 52 dB(A), akust.výkon 63 dB(A), rozměry 870/650/330 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 45 kg, pružné uložení, žárově pozinkovaná lakovaná konzola pro osazení na stěnu, vč.řídícího rozvaděče a ovladače pro řízení signálem 0-10 V, čidel a propojení s venkovní jednotkou a vč.expanzního ventilu | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
006 | 1.03 | Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo z plastu, pracovní teplota do +60°C, střídavý motor s tepelnou ochranou, krytí IP 44, DN 200, V = 550 m3/h, 160 Pa, 103 W, 0.5 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovací manžety DN 200, ochranné mřížky ventilátoru a zpětné klapky do potrubí DN200 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
007 | 1.04 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 560x355, lakovaná, volná průtočná plocha min. 0.14 m2 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
008 | 1.05 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 900x355, lakovaná, volná průtočná plocha min. 0.23 m2 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | 1.06 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.a výběh.plechu | 43.02 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | 1.07 | Textilní vyústka zaplavovací kruhová DN 250, délka 3850 mm, V=850 m3/h, dispoziční tlak 100 Pa, barva bílá, oba konce zaslepené, s připojovacím nástavcem z boku 250x200, délka 125 mm, zavěšení na 2 lanka, montážní materiál nerez, hliník, plast | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
011 | 1.08 | Odsavač par nástěnný 1900x900x450 mm, vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábku, kohoutu a připojovacího otvoru 315x200, průtok vzduchu 850 m3/h, materiál nerez | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
012 | 1.09 | Flexibilní tlumič hluku složený z vnitřní hadice (netkaná látka z polypropylenu), izolace ze skelných vláken tl. 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku/polyesteru, délka 1 m s koncovými plechy z ocel.pozink.plechu, DN 250, útlum 12.9 dB na 63 Hz, 18.7 dB na 125 Hz, 24.3 dB na 250 Hz a 19.5 dB na 500 Hz, celkový útlum 22 dB | 43.02 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
013 | 1.10 | Tlumič hluku kruhový, DN 200, délka 900, vložný útlum 16 dB na frekvenci 500 Hz | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
014 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek (přívod) | 43.02 | 4+4+2 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
015 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek (odvod) | 43.02 | 2+2+4+6 | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
016 |  | Potrubí flefi DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 43.02 |  | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
017 |  | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | 43.02 | 1+2+4+9+1 | m2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
018 |  | Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu | 43.02 |  | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
019 |  | Oceloplechový žlab pro vedení chladivového potrubí ve venkovním prostředí pozink. | 43.02 |  | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
020 |  | Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
021 |  | Vrtání prostupů pro potrubí chladiva, zapravení po montáži | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
022 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.02 |  | kg | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
023
024
025 |  | Zařízení č. 2 - Umývárny a WC pro veřejnost - odvod vzduchu
026
027 | 2.01 | Nástěnný axiální ventilátor, skříň z ocel.plechu, opatřeného lakem, oběžné kolo axiální z termoplastu, vyztuženého skelným vláknem, pracovní teplota -40 až +70°C, motor asynchronní, lakovaný, stator s chladicími žebry, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP 65, DN 355, V=1620 m3/h, 25 Pa, 0.81 kW, 0.4 A, 230 V, 50 Hz, akust.výkon do 62 dB(A) včetně venkovní žaluziové klapky z šedého plastu DN 400 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
028 | 2.02 | Nástěnný axiální ventilátor, skříň z ocel.plechu, opatřeného lakem, oběžné kolo axiální z termoplastu, vyztuženého skelným vláknem, pracovní teplota -40 až +70°C, motor asynchronní, lakovaný, stator s chladicími žebry, kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti, krytí IP 65, DN 355, V=1620 m3/h, 25 Pa, 0.81 kW, 0.4 A, 230 V, 50 Hz, akust.výkon do 62 dB(A) včetně venkovní žaluziové klapky z šedého plastu DN 400 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
029 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 43.02 |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
030 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.02 |  | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
031
032
033 |  | Zařízení č. 3 - WC - odvod vzduchu
034
035 | 3.01 | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 0.02 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, doběhového relé a kuličkových ložisek | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
036 | 3.02 | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 160, V = 200 m3/h, p = 20 Pa, 0.029 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky a kuličkových ložisek | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
037 | 3.03 | Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m3/h, p = 25 Pa, 0.02 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, doběhového relé a kuličkových ložisek | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
038 | 3.04 | Žaluziová klapka plastová, DN 125, V = 80 m3/h, ztráta do 20 Pa | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
039 | 3.05 | Žaluziová klapka plastová, barva šedá, DN 160, V = 200 m3/h, ztráta do 20 Pa | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
040 |  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 43.02 |  | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
041 |  | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 43.02 |  | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
042 |  | Tepelné izolace potrubí deskami ze syntetického kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií | 43.02 |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
043 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.02 |  | kg | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
044
045
046 |  | Zařízení č. 4 - Místnost plavčíka a pokladna - chlazení
047
048 | 4.01 | Venkovní klimatizační jednotka s plynule řízeným výkonem kompresoru pro systém s přímým vstřikováním chladiva pro až 3 vnitřní jednotky (multisplit) v provedení tepelné čerpadlo, Qch=6.2 kW, Qt=7.0 kW, chladivo R32, příkon 1.6 kW, proud 6.9 A, 230 V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky při chlazení 48 dB(A), akust.výkon 52 dB(A), rozměry 870/650/330 mm (šířka/výška/hloubka), hmotnost 45 kg, žárově pozinkovaná lakovaná konzola pro osazení na stěnu, pružné uložení | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
049 | 4.02 | Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva, Qch=2.5 kW, Qt=3.3 kW vč.infra ovladače | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
050 | 4.03 | Nástěnná klimatizační jednotka pro systém s přímým vstřikováním chladiva, Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW vč.infra ovladače | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
051 |  | Potrubí Cu 10/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu | 43.02 |  | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
052 |  | Oceloplechový žlab pro vedení chladivového potrubí ve venkovním prostředí pozink. | 43.02 |  | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
053 |  | Vakuování, tlaková zkouška, zprovoznění a seřízení systému | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
054 |  | Vrtání prostupů pro potrubí chladiva, drážkování, zapravení po montáži | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
055 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.02 |  | kg | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
056
057
058
059 |  | Dodávka a montáž VZT celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
060