## SO03
Číslo | Poz. | Popis | Číslo | Výpočet | Měrná | Množství | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  | přílohy |  | jednotka |  | jedn. cena | celk. cena | jed. cena | celk. cena
Rekapitulace nákladů
Dodávka | [9 empty] | 0
Montáž | [9 empty] | 0
Lešení, zvedací mechanismy | [9 empty] | 0
Doprava | [9 empty] | 0
Stavební přípomoce (bourání a vrtání otvorů jejich zapravení po montáži, požární ucpávky) | [9 empty] | 0
Komplexní zkoušky, revize, zaregulování a zprovoznění zařízení, vyznačení směru proudění, dokumentace skutečného stavu | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
DPH (21%) | [9 empty] | 0
Celkem | [9 empty] | 0
001
002 |  | Zařízení č. 1 - Strojovna 1 - strojovna technologie - přívod a odvod vzduchu
003
004 | 1.01 | Potrubní diagonální ventilátor, skříň z ocel.galv.plechu s epoxidovým lakem, oběžné kolo z hliníku, pracovní teplota do +60°C, motor s tep.ochranou, krytí IP 54, kuličková ložiska s tukovou nápní na dobu životnosti, DN 400, V = 3720 m3/h, 200 Pa, 0.691 kW, 1.49 A, 400 V, 50 Hz, LWA výtlak max. 81 dB(A), vč.spojovacích manžet DN 400 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
005 | 1.02 | Regulační klapka těsná 1000x200 ovládání servopohonem (servopohon dodá a osadí profese M+R) | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
006 | 1.03 | Regulační klapka těsná 630x1800 ovládání servopohonem (servopohon dodá a osadí profese M+R) vč.krycí mřížky 630x1800 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm a protihlukové žaluzie 630x1800 hl.400 mm, lakované vč.ochr.sítě, útlum 22 dB na frekvenci 500 Hz, tlak.ztráta do 15 Pa při průtoku 3720 m3/h | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
007 | 1.04 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 1250x500, lakovaná, volná průtočná plocha min. 0.49 m2 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
008 | 1.05 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500, vložný útlum 38 dB na 500 Hz vč.náběh.a výběh.plechu | 43.02 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
009 | 1.06 | Krycí mřížka DN 315 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
010 | 1.07 | Krycí mřížka DN 400 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
011 | 1.08 | Regulační klapka DN 315, kovové ruční ovládání | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
012 | 1.09 | Regulační klapka DN 400, kovové ruční ovládání | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
013 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 43.02 |  | m2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
014 |  | Potrubí SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 43.02 |  | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
015 |  | Potrubí SPIRO DN 400 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 43.02 |  | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
016 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.02 |  | kg | 49 | 0 | 0 | 0 | 0
017
018
019 |  | Zařízení č. 2 - Strojovna 1 - chlorovna - přívod a odvod vzduchu
020
021 | 2.01 | Plastový radiální ventilátor odolný chloru, V=110 m3/h, p=310 Pa, 0.37 kW, 1 A, 400 V, 50 Hz,vč.spojovací manžety výtlaku a sání, kryté stoličky a lakované konzole pro upevnění na stěnu | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
022 | 2.02 | Protidešťová žaluzie 200x200 včetně ochr.sítě, lakovaná, volná průtočná plocha 0.02 m2 a krycí mřížka 200x200 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm vč.regulační klapky těsné 200x200 pro ovládání servopohonem (servopoon dodá a osadí profese M+R) | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
023 |  | Krycí mřížka plastová DN 100 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
024 |  | Potrubí PVC DN 100 včetně tvarovek | 43.02 |  | bm | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
025 |  | Potrubí kruhové DN 100 vč.tvarovek, svařované, samonosné, nerezová ocel odolná bazénové vodě, především chloru, vč.ukončení dle požadavku architekta včetně konstrukce pro ukotvení a propojení s PVC potrubím v zemi a vč.zpracování dílenské dokumentace | 43.02 |  | 9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
026 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.02 |  | kg | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
027
028
029 |  | Zařízení č. 3 - Strojovna 1 - chemické hospodářství - přívod a odvod vzduchu
030
031 | 3.01 | Potrubní diagonální ventilátor, skříň z plastu, oběžné kolo z plastu, pracovní teplota do +40°C, střídavý motor s tepelnou pojistkou, krytí IP 44, DN 100, V = 110 m3/h, 80 Pa, 0.028 kW, 0.12 A, 230 V, 50 Hz vč.spojovací manžety DN 100, ochranné mřížky DN 100 a zpětné klapky do potrubí DN100 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
032 | 3.02 | Protidešťová žaluzie 200x200 včetně ochr.sítě, lakovaná, volná průtočná plocha 0.02 m2 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
033 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 43.02 |  | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
034 |  | Potrubí SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek | 43.02 |  | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
035 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.02 |  | kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
036
037
038 |  | Zařízení č. 4 - Strojovna 1 - akumulační jímky - přirozené větrání
039
040 | 4.01 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 300x300, lakovaná, volná průtočná plocha min. 0.06 m2 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
041 | 4.02 | Protidešťová žaluzie vč.ochranného síta, rozměry 250x250, lakovaná, volná průtočná plocha min. 0.06 m2 | 43.02 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
042 |  | Potrubí plastové čtyřhranné, materiál PVC (odolné chloru) vč.tvarovek souhrnem | 43.02 |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
043 |  | Potrubí PVC DN 160 včetně tvarovek | 43.02 |  | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
044 |  | Potrubí PVC DN 200 včetně tvarovek | 43.02 |  | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
045 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.02 |  | kg | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
046
047
048 |  | Zařízení č. 5 - Strojovna 1 - sklad zahradní techniky - přirozené větrání
049
050 | 5.01 | Protidešťová žaluzie 200x200 včetně ochr.sítě, lakovaná, volná průtočná plocha 0.02 m2 a krycí mřížka 200x200 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm vč.regulační klapky těsné 200x200 s ručním ovládáním | 43.02 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
051 |  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek | 43.02 |  | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
052 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.02 |  | kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
053
054
055 |  | Zařízení č. 6 - Strojovna 2 - přívod a odvod vzduchu
056
057 | 6.01 | Potrubní radiální ventilátor, skříň z ocel.pozink.plechu, oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami z plastu, pracovní teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, s potenciometrem pro nastavení požadovaného napětí, krytí IP 44, DN 160, V = 380 m3/h, 250 Pa, 0.109 kW, 0.8 A, 230 V, 50 Hz, vč.spojovací manžety DN 160, ochranné mřížky DN 160 a samočinné klapky do potrubí DN 160 | 43.03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
058 | 6.02 | Krycí mřížka DN 160 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm lakovaná a zpětná klapka do potrubí těsná DN 160 | 43.03 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
059 |  | Potrubí PVC DN 160 včetně tvarovek | 43.03 |  | bm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
060 |  | Potrubí kruhové DN 160 vč.tvarovek, svařované, samonosné, nerezová ocel odolná bazénové vodě, především chloru, vč.ukončení dle požadavku architekta včetně konstrukce pro ukotvení a propojení s PVC potrubím v zemi a vč.zpracování dílenské dokumentace | 43.03 |  | 5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
061 |  | Spojovací, těsnící, montážní a nosný materiál, pomocné ocelové konstrukce | 43.03 |  | kg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
062
063
064
065 |  | Dodávka a montáž VZT celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
066