**Připomínky k podané žádosti:**

* **Dokumentaci požadujeme doplnit o stávající způsob odvádění splaškových a dešťových vod ze stávajícího objektu. V rámci zpracování projektové dokumentace je nutné prozkoumat stávající stav a stávající kanalizační přípojky a domovní (vnitřní) kanalizaci zapracovat do situačního výkresu. Předložený návrh nové jednotné kanalizační přípojky a předložený návrh odkanalizování objektu bude posouzen po doložení stávajícího stavu a jeho zapracování do PD.**
* **Navrhovanou rekonstrukci objektů stávající základní školy A a B požadujeme vzájemně koordinovat.**
* **Navrhované zásobování vodou objektu bude rovněž posouzeno až po doložení stávajícího stavu odkanalizování a jeho zapracování do PD.**
* **V rámci předložené PD a stanoviska lze schválit samostatnou vodovodní přípojku (navrhovaná pro objekt A) – po dořešení odkanalizování objektu a v závislosti na jeho řešení.  
  Upozorňujeme, že po vydání stanoviska k samostatné vodovodní přípojce budeme požadovat před podáním žádosti o zřízení nové vodovodní přípojky pro objekt A na zákaznickém centru naší společnosti, aby byly jednotlivé objekty A a B již rozdělení a měly přidělené samostatná č.p.**

*Týká se objektu A*

* **Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že jsou vnitřní rozvody těchto objektů propojeny požadujeme v případě požadovaného rozdělení objektů A a B stávající základní školy rozdělit i vnitřní rozvody vody a kanalizace těchto objektů.**

*Budou rozděleny. Každý objekt bude mít samostatné, nezávislé vnitřní rozvody ZTI. Doplněné v B\_Souhrnná technická zpráva, bod B.1, a)*

* **Vzhledem k požadavku na samostatnou vodovodní přípojku pro objekt A a na využití stávající vodovodní přípojky pro objekt B, požadujeme rovněž řešit oddělení odváděných splaškových vod z objektů A a B. Dle předložené technické zprávy mají do navrhované šachty ŠS.02 na nové vnitřní splaškové kanalizaci objektu B přitékat splaškové odpadní vody z budovy A. S takovýmto návrhem nesouhlasíme.**

*Upraveno v bodě B.2.1., g)*

* **Ve výkrese 02 Situace stavebního objektu SO.04.1 Úprava domovních rozvodů je zakreslena jednotná kanalizační přípojka z objektu B směrem do ul. Masarykovo náměstí. Tato kanalizační přípojka není uvedena v legendě výkresu, část je zakreslena černou čárou a část zelenou. V technické zprávě není tato kanalizační přípojka popsána. V PD požadujeme doplnit popis této kanalizační přípojky, zda se jedná o stávající přípojku nebo nově navrhovanou, k jakému účelu je nebo má být využita, její materiál, dimenze, v případě, že je stávající posoudit její stav.**

*Přípojka stávajícího objektu B je napojena na stávající přípojku sousedního Hotelu Stadión, což není přípustný. Tato přípojka k objektu B bude zrušena a bude realizována nová přípojka napojená na kanalizační řad v ulici Husova.*

*Upraveno v bodě B.2.1., g), SO.04.03*

* **V technické zprávě je uvedeno, že část dešťových vod bude čerpána ze suterénní garáže přímo do jednotné kanalizace z důvodu přítoku znečištěné vody z topení, která je svým charakterem vodou znečištěnou. PD požadujeme doplnit o to, jaké vody z topení mají být odváděny do kanalizace, v jakém množství, jejich kvalitu, příp. předčištění. Upozorňujeme, že odpadní vody odváděné z objektu do kanalizace v provozování společnosti SmVaK Ostrava a.s. musí odpovídat limitům maximálně přípustného znečištění stanovené kanalizačním řádem města Kopřivnice.**
* **Navrhované odvodňované plochy do kanalizace jsou v různých částech PD (tabulka odtoků pro výpočet retenčního objemu, část hydrotechnické výpočty, popis SO 05.1, SO 05.2) uváděny rozdílně. V hydrotechnických výpočtech schází uvedení odvodňované plochy střechy objektu B. Odvodňované plochy budou dány do souladu v rámci celé PD.**

*Do retenčního objemu se počítají pouze plochy odvodňované pomocí vpustí a liniových žlabů. V popise objektu SO.05.1, SO.05.2 sú vypsané všechny nové plochy bez ohledu na to jestli jsou odvodněny nebo ne.*

* **Po dořešení stávajícího stavu odkanalizování objektu a jeho doložení bude naší společností svoláno jednání za účasti investora, na kterém bude domluven další postup vyřízení žádosti o vydání stanoviska.**