## SezSp
Číslo | V/V | Název | Pořadí | Rozváděč | Napětí | Výkon | Označení DDC | AI | DI | AO | DO | Kabel | TypKabelu
900 |  | Rozvaděč | RMAR1 | 999 | 400 | [6 empty] | WL RMAR1 | CYKY-J 5x4
5 |  | DDC regulátor - operátorský panel 7" | DDC1.1 | 900 |  |  | DDC1.1
10 |  | Modul AI12 | DDC1.2 |  |  |  | DDC1.2
Analogové vstupy
11 | AI0 | Teplota venkovní | TC1 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
12 | AI1 | Teplota výstup z kotlů | TC2 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
13 | AI2 | Teplota zpátečky do kotlů | TC3 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
14 | AI3 | Teplota TV akumulační nádrž dole | TC4 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
15 | AI4 | Teplota TV akumulační nádrž uprostřed | TC5 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC5 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
16 | AI5 | Teplota TV akumulační nádrž nahoře | TC6 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC6 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
17 | AI6 | Teplota TV rozdělovač | TC7 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC7 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
18 | AI7 | Teplota TV sběrač | TC8 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC8 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
19 | AI8 | Teplota topný okruh č.1 - otopná tělesa | TC9 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC9 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
20 | AI9 | Teplota topný okruh č.2 - podlahové vytápění R1 | TC10 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
21 | AI10 | Teplota topný okruh č.3 - podlahové vytápění R2 | TC11 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
22 | AI11 | Teplota topný okruh č.4 - podlahové vytápění R3 | TC12 | 900 |  |  | DDC1.2 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
-
-
30 |  | Modul AI8/AO8U | DDC1.3 | 900 |  |  | DDC1.3
Analogové vstupy
23 | AI0 | Teplota prostoru strojovny | TC13 | 900 |  |  | DDC1.3 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC13 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
32 | AI1 | Teplota TeV v zásobníku | TC14 | 900 |  |  | DDC1.3 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC14 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
33 | AI2 | Teplota TeV výstup | TC15 | 900 |  |  | DDC1.3 | Ni 1000 |  |  |  | WS TC15 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
34 | AI3 | Tlak v systému | PC1 | 900 |  |  | DDC1.3 | (0)2-10 V |  |  |  | WS PC1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8
35 | AI4 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.3 | rezerva
36 | AI5 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.3 | rezerva
37 | AI6 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.3 | rezerva
38 | AI7 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.3 | rezerva
Analogové výstupy
41 | AO0 | Reg. ventil topný okruh č.1 - otopná tělesa | Y3 | 900 |  |  | DDC1.3 |  |  | (0)2-10 V |  | WS Y3 | J-Y(St)Y 2x2x0,8
42 | AO1 | Reg. ventil topný okruh č.2 - podlahové vytápění R1 | Y4 | 900 |  |  | DDC1.3 |  |  | (0)2-10 V |  | WS Y4 | J-Y(St)Y 2x2x0,8
43 | AO2 | Reg. ventil topný okruh č.3 - podlahové vytápění R2 | Y5 | 900 |  |  | DDC1.3 |  |  | (0)2-10 V |  | WS Y5 | J-Y(St)Y 2x2x0,8
44 | AO3 | Reg. ventil topný okruh č.4 - podlahové vytápění R3 | Y6 | 900 |  |  | DDC1.3 |  |  | (0)2-10 V |  | WS Y6 | J-Y(St)Y 2x2x0,8
45 | AO4 | Kotel | K1 | 900 |  |  | DDC1.3 |  |  | rezerva |  | WS K1 | JYTY-O 4x1
46 | AO5 | Kotel | K2 | 900 |  |  | DDC1.3 |  |  | rezerva |  | WS K2 | JYTY-O 4x1
47 | AO6 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.3 |  |  | rezerva
48 | AO7 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.3 |  |  | rezerva
-
-
50 |  | Modul DI24 | DDC1.4 | 900 |  |  | DDC1.4
Digitální vstupy
51 | DI0 | Zaplavení prostoru strojovny | ZP1 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | porucha |  |  | WS ZP1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
52 | DI1 | Přehřátí TeV | TS1 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | porucha |  |  | WS TS1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8
53 | DI2 | Kotel | K1 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | porucha |  |  | WS K1 | CYKY-O 2x1,5
54 | DI3 | Kotel | K2 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | porucha |  |  | WS K2 | CYKY-O 2x1,5
55 | DI4 | Čerpadlo topné vody | M1 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | chod
56 | DI5 | Čerpadlo topný okruh č.1 - otopná tělesa | M2 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | chod
57 | DI6 | Čerpadlo okruh č.2 - podlahové vytápění R1 | M3 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | chod
58 | DI7 | Čerpadlo topný okruh č.3 - podlahové vytápění R2 | M4 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | chod
59 | DI8 | Čerpadlo topný okruh č.4 - podlahové vytápění R3 | M5 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | chod
60 | DI9 | Čerpadlo TeV cirkulace | M6 | 900 |  |  | DDC1.4 |  | chod
61 | DI10 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
62 | DI11 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
63 | DI12 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
64 | DI13 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
65 | DI14 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
66 | DI15 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
67 | DI16 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
68 | DI17 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
69 | DI18 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
70 | DI19 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
71 | DI20 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
72 | DI21 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
73 | DI22 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
74 | DI23 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.4 |  | rezerva
-
-
80 |  | Modul DO21 | DDC1.5 |  |  |  | DDC1.5
Digitální výstupy
81 | DO0 | Kotel | K1 | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WS K1
82 | DO1 | Kotel | K2 | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WS K2
83 | DO2 | Čerpadlo topné vody | M1 | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WS M1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8
84 | DO3 | Čerpadlo topný okruh č.1 - otopná tělesa | M2 | 900 | 230 |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WL M2 | CYKY-J 3x1,5
85 | DO4 | Čerpadlo okruh č.2 - podlahové vytápění R1 | M3 | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WL M3 | CYKY-J 3x1,5
86 | DO5 | Čerpadlo topný okruh č.3 - podlahové vytápění R2 | M4 | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WL M4 | CYKY-J 3x1,5
87 | DO6 | Čerpadlo topný okruh č.4 - podlahové vytápění R3 | M5 | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WL M5 | CYKY-J 3x1,5
88 | DO7 | Čerpadlo TeV cirkulace | M6 | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WL M6 | CYKY-J 3x1,5
89 | DO8 | Uzavírací ventil TV | Y1 | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WS Y1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8
90 | DO9 | Uzavírací ventil ohřevu TeV | Y2 | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V | WS Y2 | J-Y(St)Y 2x2x0,8
91 | DO10 | Topné těleso v zásobníku TeV - příprava | EH1 | 900 | 400 | 3 | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
92 | DO11 | Souhrnná porucha |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
93 | DO12 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
94 | DO13 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
95 | DO14 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
96 | DO15 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
97 | DO16 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
98 | DO17 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
100 | DO18 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
101 | DO19 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
102 | DO20 | Rezerva |  | 900 |  |  | DDC1.5 |  |  |  | 24 V
-
-
800 |  | Vývody z rozvaděče
801 |  | Čerpadlo topné vody | M1 | 900 | 230 | 0,084 | [5 empty] | WL M1 | CYKY-J 3x1,5