Investor:	 Město Kopřivnice

Místo stavby:	 Kopřivnice

Kraj:	Moravskoslezský

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:       Rekonstrukce střešního pláště,

bytový dům č.p. 891 na ul. Obránců míru

Stupeň projektu:	Dokumentace provedení stavby

Umístění:

Část:	 Hromosvod

Zodpovědný projektant:		Jiří Zelinka

Vedoucí projektu:			Jiří Zelinka

Zakázka číslo:				2024/19

Datum:					červenec  2024 			Vyhotovení:

1.	rozsah  projektu

Projekt řeší  instalaci jímacího zařízení na zrekonstruované střeše bytového domu.

1.1	Výchozí podklady

- Výkresová dokumentace stavební a technologické části

- Podmínky instalace a montážní předpisy pro elektrotechnická zařízení

- Platné zákony ČR, vyhlášky, předpisy a normy ČSN, EN

- Katalogové listy elektrotechnických výrobků

2.	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  SILNOPROUDÝCH  ROZVODECH

2.1	Napěťová soustava

3+PE+N, stř.50Hz  400/230V/TN-C-S

1+PE+N, stř.50Hz  230V/TN-C-S

  - Stanovení vnější vlivů a nebezpečných prostorů

Stanovení vnějších vlivů podle ČSN 330300 a určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10 (332320).

Následuje výpis  pro prostory, kterých se tento projekt dotýká.

Vnější vlivy a nebezpečné prostory jsou následující:

Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3

Venkovní prostory

- prostor zvlášť nebezpečný : AB8, AD3, AN3

2.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 332000-4-41

- samočinným odpojením od zdroje dle čl.413.1.1.1

2.6	Uzemnění

Uzemňovací soustava je stávající, na ní bude napojena nová jímací soustava, která je s ní spojena pomocí stávajících svodů, které budou připojeny na novou jímací soustavu. Uzemnění bude taktéž stávající.

3.      Hromosvod a uzemnění

Součástí tohoto projektu je nové jímací vedení mřížové soustavy doplněné  tyčovými  jímači.

Hromosvod a uzemnění musí odpovídat ČSN EN 60305 část 1-4 ed.2, Ochrana před Bleskem.

- systém ochrany před bleskem LPS - kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavby

- POZNÁMKA: Sestává se jak z vnějšího tak z vnitřního systému ochrany před bleskem.

- ekvipotenciální pospojování proti blesku EB nebo-li vyrovnání potenciálů při působení blesku - připojení k LPS oddělených kovových prvků přímým vodivým spojením nebo připojením přes přepěťové ochranné zařízení pro snížení rozdílů potenciálů způsobeným bleskovým proudem

- přepěťové ochranné zařízení SPD - zařízení určené k omezení přechodných přepětí a svádění impulsních proudů

Třída LPS (systému ochrany před bleskem) je určena vlastnostmi chráněné stavby.

| LPL | Třída LPS | Druh objektu |
| --- | --- | --- |
| I | I | budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, vodárny, elektrárny, banky, stanice mobilních operátorů |
| II | II | supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy, katedrály |
| III | III | rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby |
| IV | IV | budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod., stavby a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení |

Vnější systém ochrany LPS

Jímací soustavu mohou tvořit:

- tyče nebo soustava tyčí

- podélné vedení nebo zavěšená lana

- mřížová síť

Jímací soustava musí být umístěna na rozích, exponovaných místech a hranách (především na horních dílech fasád). Při návrhu lze využít  jednu, nebo více z níže uvedených metod:

- metoda ochranného úhlu;

- metoda valící se koule;

- metoda mřížové soustavy.

Metoda valící se koule je vhodná pro všechny případy.

Metoda ochranného úhlu je vhodná pro jednoduché tvary budov a je ohraničena výškou jímací soustavy, která je uvedena v tabulce 2. Metoda ochranného úhlu nemůže být použita, je-li výška jímací soustavy větší než poloměr valící se koule r, jak je definován v tabulce 2.

Metoda mřížové soustavy je vhodná pro ochranu rovinných ploch.

Provedení jímací soustavy

- vodiče jímací soustavy mohou být položeny na střeše, pokud je z nehořlavého materiálu

- u doškových střech je dostačující 15 cm vzdálenost

- u jiných hořlavých materiálů je dostačující vzdálenost 10 cm

- lehce hořlavé součásti stavby nesmí být v přímém kontaktu s částmi hromosvodu a nesmí se nacházet přímo pod kovovou krytinou, která může být při úderu blesku propálena

Náhodné součásti

Následující součásti stavby mohou být považovány za náhodné jímače a svody:

a) Kovové oplechování chráněné stavby, pokud:

- bude zajištěno trvalé elektrické propojení mezi různými díly (například pájením natvrdo, svařením, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním);

- tloušťka oplechování není menší než hodnota t´ uvedená v tabulce 3, když není potřeba předcházet propálení oplechování nebo uvažovat vznícení lehce hořlavých materiálů pod obložením;

- tloušťka oplechování není menší než hodnota t uvedená v tabulce 3, je-li nutné dělat opatření proti propálení nebo nedovolenému zahřátí v bodu úderu;

- nejsou potaženy izolační hmotou;

b) kovové součásti střešní konstrukce (nosník, vzájemně spojené armování atd.) pod nekovovou krytinou, pokud tyto součástí střešní konstrukce nepatří k chráněnému objektu;

c) kovové díly jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., jejichž průřez není menší než průřez stanovený dle norem pro jímací soustavu;

d) kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejichž tloušťka a průřez odpovídá tabulce 6;

e) kovová potrubí a nádrže, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou vyrobeny z materiálů, jejichž tloušťka a průřez není menší než hodnota t uvedená v tabulce 3 a zvýšení teploty na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné nebezpečí.

Nebudou-li splněny podmínky pro tloušťku, musí být potrubí a nádrže zahrnuty v rámci chráněného objektu.

POZNÁMKA Tenká vrstva ochranné barvy nebo 1 mm asfaltu nebo 0,5 mm PVC se nepovažuje za izolaci.

Soustava svodů

Izolovaný LPS

Každý nekovový stožár (na němž je upevněn jímač), musí mít minimálně jeden svod.

Kovové stožáry nebo stožáry s propojeným armováním nepotřebují žádné další svody.

Je-li jímací soustava tvořena ze zavěšených drátů nebo lan, nebo tvoří-li jímací soustavu síť vodičů, je nutno pro každou nosnou konstrukci instalovat jeden svod.

Neizolovaný LPS

Pro každý neizolovaný (neoddálený) LPS musí být použity v každém případě minimálně dva svody.

Svody by měly být rozmístěny po obvodu ve stejných rozestupech.

Svody musí, pokud možno, tvořit přímé pokračování jímací soustavy.

Náhodné součásti

Části stavby, které by měly být považovány za náhodné svody:

a) kovové instalace za předpokladu, že:

- spojení jsou elektricky vodivá a trvanlivá

- jejich rozměry vyhovují tabulce 6

b) železobetonový skelet stavby;

POZNÁMKA 2 U železobetonových prefabrikátů musí být stanoveny mezi jednotlivými díly body spojení. Jednotlivé díly by měly být na stavbě během montáže spolu spojeny (viz příloha E).

c) ocelový skelet stavby;

d) součásti fasády, profilové lišty a kovové spodní konstrukce fasády za předpokladu, že:

- jejich rozměry odpovídají tabulce 3 a tabulce 6

- mají tloušťku minimálně 0,5 mm,

- spojení jsou elektricky vodivá a trvanlivá

4.      technické řešení

Z výše uveeného vyplývá následující :

### Pro střechu  bytového domu  byla stanovena třída LPS III.

Pro realizaci ochrany na střeše   bude  použita mřížová  jímací soustava doplněna jímacími tyčemi.

Pro instalaci jímací soustavy bude použita metoda valící se koule. Veškeré ocelové konstrukce  a případné potrubí jsou v ochranném úhlu valící se koule  jímací soustavy.

V návrhu je stanoveno LPS III – pro objekt je použita metoda valící se koule s poloměrem koule 45 m, toto vyplývá ze stanovené třídy LPS III.

Vzdálenost svodů jímací soustavy je 15m s tolerancí 12-18m. pro náš případ je vzdálenost svodů do 15 m, mimo jedné části. Objekt má 5 svodů, což je dostatečné na rozdělení případného bleskového proudu.

Jímací vedení bude uchyceno pomocí SS /Tremis V015, nebo SUA-V005/ svorek na oplechování atiky.

Jímací vedení uložené na ploché střeše bude podepřeno podpěrou vedení PV 21 C s nástavcem PV21c  /Tremis VS100/.

Jímače 1m v provedení JR 1,0 (Tremis VN3000) AlMgSi, budou uchyceny do betonového podstavce  PB9 – 9 kg /Tremis V535/.

### Zemní odpor doplněné soustavy musí splňovat hodnotu uzemnění stanovenou  v ČSN.

### Investor nepožadoval nové svody a opravu zemnící soustavy:

### Vzhledem k tomu, že nebyla předložena platná revizní zpráva o odporu zemnící soustavy, bude před dokončením změřen zemní odpor soustavy. Pokud nebude vyhovovat platné ČSN bude zemnící soustava doplněna zemní páskem FeZn 30x4 v souběhu se stávajícím uzemněním, tak aby byla splněna hodnota zemního odporu soustavy.

### Vzhledem k tomu, že investor požadoval pouze rekonstrukci  jímací soustavy, která byla provedena pouze na střeše objektu a svody zůstaly stávající, nebyl proveden -  Výpočet rizika a výpočet Dostatečné vzdálenosti.  Projektant nemohl ovlivnit počet svodů a jejich umístění v návaznosti na teoretický výpočet.

3.5	Výstražné tabulky a nápisy

### Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

### 3.6  	Závěr

Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným ČSN. Po skončení montáže vyhotoví montážní organizace revizní zprávu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, která bude součásti předání zařízení do trvalého užívání a kolaudačního řízení.

Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách.

V Rožnově pod Radhoštěm		červenec  2024		                Zelinka Jiří