## Krycí list
D.1.4.3-02A KRYCÍ LIST OSTRÉHO ROZPOČTU (VÝKAZ MATERIÁLU)
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I) | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu |  |  | D.1.4.3 - Vzduchotechnika | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
12/2019
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN (2% z PSV) |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE - ČÁST "A"
Stavba: | Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I) | Objednatel: | Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Část: | D.1.4.3 - Vzduchotechnika | Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: | 12/2019
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí části A |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.2 - Větrání kuchyňky ve 4.NP části A |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál vč. podpěr na střeše
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení, jeřáb
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT zařízení
P.5 | Popisovací štítky a směrové šipky na VZT potrubí, zařízení a SDK podhled
P.6 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.)
P.7 | Dokumentace skutečného provedení stavby (zapracování všech změn vzniklých při realizaci vč.
doplnění názvů výrobků všech dodávaných zařízení) a vypracování dokladové části VZT
P.8 | Technická a koordinační činnost na stavbě s dalšími navazujícími profesemi
P.9 | Kontrola a revize požárních mřížek (celkem 9ks požárních mřížek)
P.10 | Protipožární manžety, ucpávky a tmely pro rozvody VZT (11ks viz. výkresová část)
P.11 | Stavební přípomoce - jádrové vtání do ø200mm, délka do 0,6m (celkem 1ks)
P.12 | Úprava a zásah do stávající zděnné šachty na střeše objektu (původní ukončení stávajícího odvětrání),
kde dojde k demontáži stávající žaluzie, vyčištění a napojení nového potrubí (cca 25hod)
Mezisoučet pomocného materiálu a prací

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ČÁST "A"
Stavba: | Rekonstrukce soc. zařízení v kulturním domě - Kopřivnice (KOZ I) |  | Objednatel: |  | Město Kopřivnice, ul. Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Část: | D.1.4.3 - Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí části A
1.1 | 240001001 | Radiální ventilátor ø400mm, V=2675m3/h, Pext=250Pa, Pi=530W/2,4A/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
Ventilátor je umístěn ve skříni 670x670mm s protihlukovou izolací tl. 20mm, hluk do okolí Lwa=57dB(A).
1.1a | 240001002 | Regulátor otáček (230V, IP54 s motorovou ochranou termokontakty) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
1.1b | 240001003 | Servisní vypínač (230V, 4kW) - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
1.1c | 240001004 | Protidešťová stříška na ventilátor - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
1.1d | 240001005 | Pružná manžeta 579x579mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2
1.2 | 240001006 | Tlumič hluku ø400/L=900mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2
1.3 | 240001007 | Zpětná klapka ø400mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
1.4 | 240001008 | Šikmý výfukový kus se sítem ø400mm - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
1.5 | 240001009 | Regulační klapka 250x150mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2
1.6 | 240001010 | Regulační klapka 150x150mm, ruční, provedení pozink. - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 2
1.7 | 240001011 | Odvodní talířový ventil ø160mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 5
1.8 | 240001012 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 3
1.9 | 240001013 | Odvodní talířový ventil ø100mm, vč. montážní zděře, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 40
1.10 | 240001014 | Požární větrací mřížka 300x320mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 4
1.11 | 240001015 | Požární větrací mřížka 300x220mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
1.12 | 240001016 | Požární větrací mřížka 200x220mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 5
| 240001017 | Tepelná izolace tl. 60mm s pozink. oplechováním (rozvody nad střechou) | m2 | 15
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| 240001018 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 40
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky s gumovým těsněním - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| 240001019 | - ø160mm, 40% tvarovek | bm | 21
| 240001020 | - ø125mm, 40% tvarovek | bm | 24
| 240001021 | - ø100mm, 40% tvarovek | bm | 48
| 240001022 | Ohebné hadice ø160mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1
| 240001023 | Ohebné hadice ø125mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 1
| 240001024 | Ohebné hadice ø100mm, balení po 10m - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací" | bal | 4
Mezisoučet zařízení č.1
Zařízení č.2 - Větrání kuchyňky ve 4.NP části A
2.1 | 240002001 | Nástěnný axiální ventilátor ø160mm, V=200m3/h, Pext=35Pa, Pi=29W/230V - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
součástí ventilátoru je zabudovaný časový doběh
2.2 | 240002002 | Přetlaková žaluzie ø160mm, provedení plast - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
2.3 | 240002003 | Požární větrací mřížka 200x220mm, základní provedení s tavnou pojistkou - "specifikace dle PD a TZ" | ks | 1
Kruhové potrubí, provedení pozink, spojováno na spojky s gumovým těsněním - "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací"
| 240002004 | - ø160mm, 0% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.2 |  |  |  | 0 |  | 0