Výrobní hala CIREX č.p. 306 v Podnikatelském parku Kopřivnice

- výměna oken

Specifikace dodávaných otvorových výplní

Technické požadavky na kvalitu a provedení nově dodávaných otvorových výplní :

- Uw max 1,1W/m2K

- Zasklení izolačním dvojsklem Ug<=1.1W/m2K

- Plastová okna z profilů stavební hloubky min. 75mm, Uf<=1,1W/m2K

- LT – světelný činitel prostupu – min. 82%

- SF – Činitel prostupu sluneční energie – max. 65%

- LR – Světelný činitel odrazu – max. 12%

- Plastové profily opatřeny ocelovými výztuhami tl. min. 2mm

- Probarvený plastový profil oboustranně opatřený fólií – odstín v barvě přírodního hliníku

- Konstrukční (pohledová) výška rámové kombinace (rám/křídlo) max. 120mm - uchazeč je povinen tuto skutečnost doložit ve  své cenové nabídce okotovaným řezem

- Odvodnění okenních rámů směrem dolů, bez použití čelních odtokových kanálků

- Dodávka a montáž žaluzií do všech okenních křídel – odstín bílý

- Uchazeč ve své cenové nabídce doloží prohlášení o vlastnostech a kopii protokolu o posouzení vlastností výrobků

- Tyčové pákové mechanismy vč. převodu přes parapet (lankové ovládání je nepřípustné)

- Uchazeč ve své nabídce předloží návrh řešení dilatace a statického zajištění okenních sestav.

Další požadavky a podmínky pro realizaci díla :

- Součásti zakázky je demontáž stávajících kovových oken, která budou zlikvidována stejně jako veškeré ostatní odpady vzniklé realizací stavby v souladu s platnými předpisy

- Jelikož se bude jednat o druhotnou surovinu je zhotovitel povinen zajistit její vytřídění a odprodej, kdy veškerý příjem z prodeje druhotné suroviny musí být příjmem města Kopřivnice – zhotovitel je povinen vést podrobnou evidenci zdemontovaných oken a objednateli průběžně po každém odvozu dokládat vážní lístky kovového odpadu, každý odvoz musí být zhotovitelem odsouhlasen ve stavebním deníku – dle jednotlivých pozic demontovaných okenních sestav, před jeho uskutečněním, objednatel je oprávněn být kdykoliv přítomen při odvozu a vážení kovového odpadu. Po ukončení stavby bude ze strany objednatele zhotoviteli vystavena faktura k úhradě ceny druhotné suroviny dle odsouhlasených vážních lístků.

- U oken osazených ve zděné části budovy bude provedena zednická oprava interiérových i exteriérových ostění za použití EPS s armovací vrstvou a novou omítkou, součásti díla bude rovněž obnova maleb ostění, případně dalších dotčených částí a obnova venkovního fasádního nátěru ve shodném odstínu – viz. specifikace níže

- U oken osazovaných v montované části objektu bude provedena v rámci demontáže i demontáž stávajících krycích profilů – ohýbaný Al plech kotvený nýtováním, které budou po montáži nových oken v interiéru i exteriéru nahrazeny novými krycími profily z Al plechu lakovaného ve stávajících odstínech, po obvodu oken s kotvením nýtováním k okolnímu opláštění, tl. plechu 0,6 mm – viz. specifikace níže

- Vnitřní parapety PVC š. 250 mm – odstín šedý

- Venkovní parapety Al plech přírodní tl. 0,6 mm š. 280 mm

- Pákové ovladače přes ostění

Jelikož se jedná o práce prováděné v uzavřeném výrobním areálu, ke kterému se váže nájemní vztah města je nutno po dobu provádění prací bezpodmínečně dodržovat tyto podmínky :

- Vjezd a výjezd z a do areálu  je možný pouze po nahlášení ostraze objektu, nutno hlásit počty osob a dovážený / vyvážený materiál

- Dobu provádění prací je nutno vždy dohodnout s operačním managerem, přes víkendy omezený pohyb zaměstanců Cirexu.

- Požadavky pro práci v hale a v ostatních prostorách  - úklid po provedení zakázky, manipulace se zařízením a zbožím Cirexu vždy po dohodě se stanoveným pracovníkem, v případě potřeby zajišťuje zhotovitel zakrývání nábytků, materiálu, strojů, atd.

- Činností zhotovitele nesmí dojít k omezení výroby a provozu, pokud bude omezení nezbytně nutné je zhotovitel toto povinen projednat s zodpovědným zástupcem nájemce

- Pohyb zhotovitele v areálu  je možný pouze po vyznačených trasách bez svévolného pohybu po areálu společnosti

- Při zahájení stavby budou veškeří pracovníci zhotovitele, kteří se budou na realizaci díla podílet seznámení s bezpečnostními předpisy a opatřeními nájemce

Specifikace otvorových výplní

1.

Okenní sestava 5 –křídlá o rozměrech 5400/1200 mm - 3 ks

- 1., 3.  a 5. křídlo otevíravé/sklopné

- 2. a 4. křídlo pevně zasklené

- Pákový ovladač přes ostění – 9 ks

- Venkovní parapet d. 5400 mm – 3 ks

- Vnitřní parapet d. 5400 mm – 3 ks

- Žaluzie bílá – 15 ks

- Zednické zapravení

2.

Okenní sestava 4 –křídlá o rozměrech 4500/1200 mm - 2 ks

- 1., a 4. křídlo otevíravé/sklopné

- 2. a 3. křídlo pevně zasklené

- Pákový ovladač přes ostění – 4 ks

- Venkovní parapet d. 4500 mm – 2 ks

- Vnitřní parapet d. 4500 mm – 2 ks

- Žaluzie bílá – 8 ks

- Zednické zapravení

3.

Okenní sestava 4 –křídlá o rozměrech 2500/1800 mm – 6 ks

- 2 x 2 křídla nad sebou (1250/900)

- Všechna  křídla otevíravé/sklopné

- Pákový ovladač přes ostění – 12 ks

- Venkovní parapet d. 2500 mm – 6 ks

- Vnitřní parapet d. 2500 mm – 6 ks

- Žaluzie bílá – 24 ks

- Zednické zapravení

4.

Okenní sestava 8 –křídlá o rozměrech 3600/1800 mm - 1 ks

- 2 x 4 křídla nad sebou

- Spodní 4 křídla (900/1200) otevíravá/sklopná

- Horní 4 křídla (900/600) sklopná

- Pákový ovladač přes ostění – 4 ks

- Venkovní parapet d. 3600 mm – 1 ks

- Vnitřní parapet d. 3600 mm – 1 ks

- Žaluzie bílá – 8 ks

- Zednické zapravení

5.

Okenní sestava 12 –křídlá o rozměrech 10800/1500 mm - 5 ks

- 2., 5., 8. a 11. křídlo otevíravé/sklopné

- 1., 3., 4., 6., 7., 9., 10. a 12.  křídlo pevně zasklené

- 2 x plná výplň jako náhrada pevného zasklení s výřezem otvoru pro odtah VZT, součásti díla je případná demontáž VZT, její zpětná montáž a zprovoznění

- Pákový ovladač přes ostění – 20 ks

- Venkovní parapet d. 10800 mm – 5 ks

- Vnitřní parapet d. 10800 mm – 5 ks

- Žaluzie bílá – 60 ks

- Napojení rámu okna v interiéru i exteriéru prostřednictvím napojovací plechové lišty - nýtováním

6.

Okenní sestava 5 –křídlá o rozměrech 10800/1500 mm - 4 ks

- 2., a 4. křídlo otevíravé/sklopné

- 1., 3. a 5.  křídlo pevně zasklené

- Pákový ovladač přes ostění – 8 ks

- Venkovní parapet d. 4500 mm – 4 ks

- Vnitřní parapet d. 4500 mm – 4 ks

- Žaluzie bílá – 20 ks

- Napojení rámu okna v interiéru i exteriéru prostřednictvím napojovací plechové lišty - nýtováním

7.

Okenní sestava 2 –křídlá o rozměrech 1250/1800 mm - 1 ks

- 1 x 1 křídlo nad sebou

- Spodní křídlo (1250/900) otevíravé/sklopné

- Horní křídlo (1250/900) sklopné

- Pákový ovladač přes ostění – 1 ks

- Venkovní parapet d. 1250 mm – 1 ks

- Vnitřní parapet d. 1250 mm – 1 ks

- Žaluzie bílá – 2 ks

- Zednické zapravení