PROTOKOL   č. 1212/2020

určení vnějších vlivů  vypracovaný  odbornou komisí

dle   ČSN 33  2000 –5-51 ed.3

V Kopřivnici  12.12.2020

Složení komise :

předseda (funkce)                                     M. Sopuch, ved. oddělení technické správy

členové   (funkce)                                     Ing. V. Martiníková, referent oddělení technické správy

členové   (funkce)                                     Ing. arch. L. Chlebek, projektant stavební

### členové   (funkce)                                     E. Klus, projektant techolog

### členové   (funkce)                                     Ing. J. Trunda,  projektant – elektro

Název  objektu (stavby):

MŠ Mniší 132

Podklady použité pro vypracování protokolu

1.     		 Stavební výkresy objektu

2.    		 Vyjádření specialisty požární bezpečnosti

3.         	 Požadavky hygienika

4.      		 Dokumentace technologických zařízení

Přílohy

ČSN   33 2000 – 5-51 ed.3, popis technologie kuchyně

Popis objektu

Zděná dvoupodlažní částečně podsklepená budova, zastřešená sedlovou střechou.

Nosnou konstrukci tvoří plná stěnová zděná konstrukce.

Objekt je využíván pro potřeby mateřské školky, tedy třídy, lehárny, šatny, umývárny, kanceláře a sociální zázemí a kuchyň.

V 1PP se nachází kotelna s dvěma plynovými kotli.

Elektrické zařízení jako celek lze vypnout v rozváděči HR se  STOP tlačítkem.

Popis technologie kuchyně

Kuchyň slouží k zabezpečení stravování MŠ, kuchyň bude vybavena novým technologickým vybavením, včetně vzduchotechniky s digestořemi, vzduchotechnika zamezí možnosti srážení vody v prostoru kuchyně.

Rozhodnutí :

V prostorech MŠ Mniší  se stanovuje  dle ČSN  33 2000–5-51 ed3 prostředí  normální,  jedná se  o jednoznačné   vnější vlivy ( viz zdůvodnění ).

Zdůvodnění :

Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických a dalších předpisů ČSN (ke dni

12.12.2020).

Zevrubné posouzení vnějších vlivů, z nichž  vyplynulo  rozhodnutí  :

AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1,

AQ1, AR1, AS1, BA2, BB1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Uvedené vnější vlivy vytváří  prostředí  NORMÁLNÍ),

pokud el. zařízení a jejich používání odpovídají ustanovením, která se jich týkají, je jejich

používání považováno za bezpečné.

Vliv BA2 je eliminován tím, že  zásuvky budou instalovány s dětskými pojistkami a budou chráněny před dětmi dodatečnými dvířky a polohou mimo jejich dosah.

Závěr

Závěr:	V případě jakýchkoliv změn v určení užití prostor, ve stavební konstrukci, volby materiálu,

zavedení nových výrobních technologií a připojování nových a dalších strojů v dalším

období je nutno tento protokol doplnit či změnit.

Datum sepsání protokolu :  12.12.. 2020

Podpis předsedy odborné komise