Teplo Kopřivnice, s.r.o

Modernizace CZT Kopřivnice

Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice

IO 03 Přípojky studené vody k objektům

Dokumentace provádění stavby

2. Technická Zpráva

# A. POPIS,  FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

Městská a sídlištní zástavba jižní a západní části města Kopřivnice je v současné době zásobována teplem z teplárny v areálu závodu Tatra. Topným mediem je horká voda (HV) se základním teplotním spádem 130/65°C, v letním období 80/60°C. K jednotlivým okrskovým výměníkovým stanicím je HV vedena dvoutrubkovým venkovním rozvodem z klasického potrubí v neprůlezných kanálech.

V současné době je zpracována PD „Modernizace CZT Kopřivnice“. Účelem celé stavby je modernizace systému CZT a zefektivnění provozu soustavy. Výstavbou nového zdroje tepla  budou zajištěny dodávky tepla do městské zástavby a vyšší efektivnost výroby tepla. Nový teplovodní topný systém předpokládá výstavbu dvoutrubních předizolovaných topných rozvodů a vybudování objektových předávacích stanic v jednotlivých odběrných místech včetně zrušení stávajících okrskových VS.

Tento stavební objekt je součástí projektové dokumentace „Modernizace tepelných sítí města Kopřivnice“ a řeší rekonstrukci vybraných vodovodních přípojek k bytovým domům výměnou v původní trase včetně propojení na vnitřní vodovod v objektu k vodoměru.

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky jsou navrženy z vysokohustotního polyetylénu HDPE 40 - 75 PE100 SDR11 v návinu. Rekonstruovaná přípojka bude vykopána a zrušena. Podle stavu a dimenze montážního pasu bude tento ponechán nebo vyměněn za nový s následným zvětšením navrtaného otvoru dle dimenze. Na pas bude osazen uzávěr přípojky se zemní soupravou a litinovým poklopem. Potrubí bude opatřeno  integrovaným signalizačním vodičem, který bude vyveden pod poklop zemní soupravy. Potrubí bude vedeno k objektu, přes obvodovou stěnu do vnitřního prostoru. Zde bude osazen nový domovní uzávěr vody KK odpovídající dimenze. Vnitřní rozvod bude následně rekonstruován až k vodoměru.

Venkovní potrubí se bude ukládat do pažené rýhy na vrstvu štěrkopísku s obsypem potrubí štěrkopískem. Jednotlivé konstrukční vrstvy se zhutní minimálně na 92% PS. Kolem potrubí je nutné, zejména po obou stranách, vytvořit hutněný štěrkopískový obsyp ( po 10 cm vrstvách) na celou šířku výkopu. Prostor nad obsypem se zasype vytěženou zeminou a povrch se úpraví do původního stavu.

Vnitřní rozvod je navržen z trubek plastových tlakových spojovaných polyfúzním svařováním. Při montáži bude dodržen montážní předpis výrobce. Potrubí bude vedeno volně pod stropem nebo podél stěn v příchytkách nebo závěsech. Veškeré potrubí bude izolováno návlekovými trubicemi tl. 9 mm.

# B. požadavky na uvedení PŘÍPOJEK do provozu

Desinfekce potrubí

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl. 376/2000 Sb. Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva.

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 5 dnů.

Po montáži celého potrubí je nutno provést desinfekci potrubí s kladným výsledkem.

Tlaková zkouška

Před záhozem vodovodního potrubí musí být provedena tlaková zkouška s kladným výsledkem dle ČSN 75 5911, ke které bude přizván zástupce provozovatele.

Musí být provedena zkouška vodivosti signalizačního vodiče s kladným výsledkem.

# c. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Stavba je navržena v souladu s příslušnými ČSN a vyhláškami, které se týkají hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí.

Vznikající odpady jsou zatříděny podle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů. Jejich zneškodnění resp. využití bude organizováno viz. souhrnná technická zpráva.

Obecně se zajištění podmínek bezpečnosti práce v průběhu výstavby bude řídit  následujícími předpisy:

- č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č.124/2000 Sb.,

- č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 15 zák. č. 309/2006 Sb.

POPIS TECHNICKÝCH PARAMETRŮ POŽADOVANÉHO MATERIÁLU - STANDARDY

VODOVOD

- potrubí a tvarovky z PE musí splňovat technické požadavky stanovené normou EN 12201

- plastové potrubní systémy pro rozvod vody – Polyethylen (PE).

- do profilu D 63 včetně bude používáno potrubí v návinech, od profilu D 63 v návinech nebo v tyčích.

- do profilu D 50 (6/4") včetně bude vždy používáno PE potrubí v řadě SDR 11

- u profilu D 63 (2") a výše bude používáno potrubí PE v řadě SDR, odpovídající provozním tlakům v potrubí (SDR 17 pro PN 10, SDR 11 pro PN 16).

- spojování potrubí vodovodních řadů z HDPE bude standardně prováděno svařováním potrubí pomocí elektrotvarovek. Při svařování potrubí z HDPE bude postupováno v souladu s normami TNV 75 5516, TNV 75 5517, TNV 75 5518 a TNV 75 5520. Na potrubí HDPE spojovaném elektrotvarovkami budou používány výhradně elektrotvarovky a nikoli mechanické spojky (s výjimkou patkových kolen a TP kusu).

- spojování potrubí pomocí technologie svařování na tupo bude používáno pouze v odůvodnitelných případech (uložení potrubí do chrániček v případě min. rozdílu mezi vnitřním průměrem chráničky a vnějším průměrem potrubí, bezvýkopové technologie, atd.).

- na potrubí z HDPE budou používány tvarovky výhradně ze stejného materiálu (s výjimkou patkových kolen a TP kusu z GGG).

- manipulace a montáž potrubí HDPE se nesmí provádět pri teplotách v místě stavby 0°C a nižších. Ve výjimečných případech musí být přijata příslušná opatření, která zajistí dodržení této podmínky.

Poznámka :

Pokud je u některého komponentu popsaného v rámci této zprávy, v příslušných specifikacích materiálu nebo popsaných standardů uveden konkrétní výrobce nebo charakteristika konkrétního výrobku jedná se pouze o způsob bližší definice technických parametrů na základě uvedení příkladu. Konkrétní osazený komponent jakéhokoli výrobce pak musí pouze splňovat technické parametry dle příkladu.